## Test Facts
Penlight Ignition Time | 23

## RawData
Time | DL1.V2000:B | DL1.V2001:B | DL1.V1500:B | Penlight Shakedown Test 6 |  |  | 2006-06-08 | 10:36
38876.4417 | 1 | 0 | 1 | XLPE | 7-C | Tray
38876.4419 | 1 | 0 | 1 | 665 C | 40 kW/m2 |  | Conductors
38876.4421 | 1 | 0 | 1
38876.4424 | 1 | 0 | 1
38876.4426 | 1 | 0 | 1
38876.4429 | 1 | 0 | 1
38876.4431 | 1 | 0 | 1
38876.4434 | 1 | 0 | 1
38876.4436 | 1 | 0 | 1
38876.4438 | 1 | 0 | 1
38876.4441 | 1 | 0 | 1
38876.4443 | 1 | 0 | 1
38876.4446 | 1 | 0 | 1
38876.4448 | 1 | 0 | 1
38876.4451 | 1 | 0 | 1
38876.4453 | 1 | 0 | 1
38876.4455 | 1 | 0 | 1
38876.4458 | 1 | 0 | 1
38876.446 | 1 | 0 | 1
38876.4463 | 1 | 0 | 1
38876.4465 | 2 | 0 | 1
38876.4468 | 15 | 13 | 1
38876.447 | 80 | 17 | 1
38876.4472 | 1557 | 562 | 1
38876.4475 | 1637 | 376 | 1
38876.4477 | 1576 | 320 | 1
38876.448 | 1957 | 397 | 1
38876.4482 | 1698 | 264 | 1
38876.4485 | 1959 | 178 | 1
38876.4487 | 1976 | 116 | 1
38876.4489 | 2020 | 1 | 1
38876.4492 | 2098 | 2 | 1
38876.4494 | 1952 | 1 | 1
38876.4497 | 2144 | 1 | 1
38876.4499 | 2180 | 1 | 1
38876.4502 | 2391 | 2 | 1
38876.4504 | 2482 | 1 | 1
38876.4506 | 2425 | 2 | 1
38876.4509 | 2403 | 3 | 1
38876.4511 | 2371 | 4 | 1
38876.4514 | 1893 | 5 | 1
38876.4516 | 2069 | 8 | 1
38876.4519 | 2041 | 12 | 1
38876.4521 | 2264 | 17 | 1
38876.4523 | 1906 | 22 | 1
38876.4526 | 2148 | 44 | 1
38876.4528 | 2133 | 72 | 1
38876.4531 | 1912 | 67 | 1
38876.4533 | 1920 | 98 | 1
38876.4536 | 2275 | 53 | 1
38876.4417 | 1 | 0 | 2
38876.4419 | 1 | 0 | 2
38876.4422 | 1 | 0 | 2
38876.4424 | 1 | 0 | 2
38876.4426 | 1 | 0 | 2
38876.4429 | 1 | 0 | 2
38876.4431 | 1 | 0 | 2
38876.4434 | 1 | 0 | 2
38876.4436 | 1 | 0 | 2
38876.4439 | 1 | 0 | 2
38876.4441 | 2 | 0 | 2
38876.4443 | 1 | 0 | 2
38876.4446 | 1 | 0 | 2
38876.4448 | 1 | 0 | 2
38876.4451 | 1 | 0 | 2
38876.4453 | 1 | 0 | 2
38876.4455 | 1 | 0 | 2
38876.4458 | 1 | 0 | 2
38876.446 | 1 | 0 | 2
38876.4463 | 2 | 0 | 2
38876.4465 | 1 | 0 | 2
38876.4468 | 232 | 3 | 2
38876.447 | 159 | 3 | 2
38876.4472 | 1522 | 634 | 2
38876.4475 | 1720 | 423 | 2
38876.4477 | 1688 | 349 | 2
38876.448 | 1868 | 369 | 2
38876.4482 | 1648 | 252 | 2
38876.4485 | 2012 | 148 | 2
38876.4487 | 2256 | 108 | 2
38876.449 | 2412 | 2 | 2
38876.4492 | 2462 | 2 | 2
38876.4494 | 2259 | 1 | 2
38876.4497 | 1913 | 1 | 2
38876.4499 | 2205 | 1 | 2
38876.4502 | 2300 | 2 | 2
38876.4504 | 2354 | 2 | 2
38876.4506 | 2381 | 3 | 2
38876.4509 | 2430 | 3 | 2
38876.4511 | 2344 | 4 | 2
38876.4514 | 2406 | 7 | 2
38876.4516 | 1892 | 8 | 2
38876.4519 | 2029 | 12 | 2
38876.4521 | 2365 | 17 | 2
38876.4523 | 2298 | 22 | 2
38876.4526 | 1842 | 47 | 2
38876.4528 | 1821 | 66 | 2
38876.4531 | 1857 | 68 | 2
38876.4533 | 1937 | 101 | 2
38876.4536 | 2011 | 49 | 2
38876.4417 | 1 | 0 | 3
38876.4419 | 1 | 0 | 3
38876.4422 | 1 | 0 | 3
38876.4424 | 1 | 0 | 3
38876.4426 | 1 | 0 | 3
38876.4429 | 1 | 0 | 3
38876.4431 | 1 | 0 | 3
38876.4434 | 1 | 0 | 3
38876.4436 | 2 | 0 | 3
38876.4439 | 1 | 0 | 3
38876.4441 | 1 | 0 | 3
38876.4443 | 1 | 0 | 3
38876.4446 | 2 | 0 | 3
38876.4448 | 1 | 0 | 3
38876.4451 | 1 | 0 | 3
38876.4453 | 1 | 0 | 3
38876.4456 | 1 | 0 | 3
38876.4458 | 1 | 0 | 3
38876.446 | 1 | 0 | 3
38876.4463 | 1 | 0 | 3
38876.4465 | 1 | 0 | 3
38876.4468 | 3 | 2 | 3
38876.447 | 115 | 15 | 3
38876.4473 | 1730 | 647 | 3
38876.4475 | 1931 | 417 | 3
38876.4477 | 1903 | 347 | 3
38876.448 | 1969 | 395 | 3
38876.4482 | 1909 | 321 | 3
38876.4485 | 1917 | 156 | 3
38876.4487 | 2245 | 120 | 3
38876.449 | 2269 | 1 | 3
38876.4492 | 2215 | 1 | 3
38876.4494 | 2131 | 1 | 3
38876.4497 | 1964 | 1 | 3
38876.4499 | 2439 | 2 | 3
38876.4502 | 2065 | 1 | 3
38876.4504 | 2143 | 2 | 3
38876.4507 | 2110 | 1 | 3
38876.4509 | 2217 | 3 | 3
38876.4511 | 2107 | 3 | 3
38876.4514 | 2278 | 6 | 3
38876.4516 | 2368 | 9 | 3
38876.4519 | 2422 | 14 | 3
38876.4521 | 2045 | 15 | 3
38876.4524 | 2400 | 29 | 3
38876.4526 | 1899 | 53 | 3
38876.4528 | 2329 | 81 | 3
38876.4531 | 2122 | 78 | 3
38876.4533 | 1881 | 103 | 3
38876.4536 | 1875 | 50 | 3
38876.4417 | 1 | 0 | 4
38876.4419 | 1 | 0 | 4
38876.4422 | 1 | 0 | 4
38876.4424 | 1 | 0 | 4
38876.4427 | 1 | 0 | 4
38876.4429 | 1 | 0 | 4
38876.4431 | 1 | 0 | 4
38876.4434 | 2 | 0 | 4
38876.4436 | 2 | 0 | 4
38876.4439 | 1 | 0 | 4
38876.4441 | 2 | 0 | 4
38876.4443 | 1 | 0 | 4
38876.4446 | 1 | 0 | 4
38876.4448 | 1 | 0 | 4
38876.4451 | 1 | 0 | 4
38876.4453 | 1 | 0 | 4
38876.4456 | 1 | 0 | 4
38876.4458 | 1 | 0 | 4
38876.4461 | 1 | 0 | 4
38876.4463 | 1 | 0 | 4
38876.4465 | 1 | 0 | 4
38876.4468 | 2 | 1 | 4
38876.447 | 39 | 1 | 4
38876.4473 | 1580 | 550 | 4
38876.4475 | 1708 | 380 | 4
38876.4478 | 1599 | 297 | 4
38876.448 | 1758 | 346 | 4
38876.4482 | 1748 | 264 | 4
38876.4485 | 2192 | 142 | 4
38876.4487 | 2050 | 93 | 4
38876.449 | 2100 | 1 | 4
38876.4492 | 2164 | 1 | 4
38876.4494 | 2160 | 1 | 4
38876.4497 | 1927 | 1 | 4
38876.4499 | 2468 | 1 | 4
38876.4502 | 1916 | 1 | 4
38876.4504 | 1989 | 1 | 4
38876.4507 | 2346 | 3 | 4
38876.4509 | 2322 | 3 | 4
38876.4511 | 2122 | 3 | 4
38876.4514 | 2347 | 6 | 4
38876.4516 | 2417 | 8 | 4
38876.4519 | 2437 | 11 | 4
38876.4521 | 1923 | 14 | 4
38876.4524 | 2117 | 25 | 4
38876.4526 | 2345 | 50 | 4
38876.4528 | 2081 | 77 | 4
38876.4531 | 1931 | 72 | 4
38876.4533 | 2287 | 106 | 4
38876.4536 | 2251 | 66 | 4
38876.4417 | 1 | 0 | 5
38876.4419 | 1 | 0 | 5
38876.4422 | 1 | 0 | 5
38876.4424 | 1 | 0 | 5
38876.4427 | 1 | 0 | 5
38876.4429 | 1 | 0 | 5
38876.4431 | 1 | 0 | 5
38876.4434 | 1 | 0 | 5
38876.4436 | 1 | 0 | 5
38876.4439 | 1 | 0 | 5
38876.4441 | 1 | 0 | 5
38876.4444 | 1 | 0 | 5
38876.4446 | 2 | 0 | 5
38876.4448 | 1 | 0 | 5
38876.4451 | 1 | 0 | 5
38876.4453 | 1 | 0 | 5
38876.4456 | 1 | 0 | 5
38876.4458 | 1 | 0 | 5
38876.4461 | 1 | 0 | 5
38876.4463 | 1 | 0 | 5
38876.4465 | 1 | 0 | 5
38876.4468 | 1 | 1 | 5
38876.447 | 863 | 1 | 5
38876.4473 | 1500 | 477 | 5
38876.4475 | 1656 | 346 | 5
38876.4478 | 1765 | 314 | 5
38876.448 | 1534 | 126 | 5
38876.4482 | 1606 | 150 | 5
38876.4485 | 2174 | 30 | 5
38876.4487 | 1864 | 12 | 5
38876.449 | 2048 | 1 | 5
38876.4492 | 1964 | 1 | 5
38876.4495 | 2048 | 1 | 5
38876.4497 | 2417 | 1 | 5
38876.4499 | 2281 | 1 | 5
38876.4502 | 2469 | 1 | 5
38876.4504 | 2244 | 2 | 5
38876.4507 | 2021 | 1 | 5
38876.4509 | 1923 | 2 | 5
38876.4512 | 1943 | 3 | 5
38876.4514 | 1990 | 5 | 5
38876.4516 | 2173 | 10 | 5
38876.4519 | 2220 | 13 | 5
38876.4521 | 2272 | 16 | 5
38876.4524 | 2400 | 29 | 5
38876.4526 | 2233 | 66 | 5
38876.4529 | 1986 | 65 | 5
38876.4531 | 1819 | 68 | 5
38876.4533 | 2115 | 101 | 5
38876.4536 | 2137 | 51 | 5
38876.4417 | 1 | 0 | 6
38876.4419 | 1 | 0 | 6
38876.4422 | 1 | 0 | 6
38876.4424 | 1 | 0 | 6
38876.4427 | 1 | 0 | 6
38876.4429 | 1 | 0 | 6
38876.4431 | 1 | 0 | 6
38876.4434 | 1 | 0 | 6
38876.4436 | 1 | 0 | 6
38876.4439 | 1 | 0 | 6
38876.4441 | 2 | 0 | 6
38876.4444 | 1 | 0 | 6
38876.4446 | 2 | 0 | 6
38876.4448 | 1 | 0 | 6
38876.4451 | 1 | 0 | 6
38876.4453 | 1 | 0 | 6
38876.4456 | 1 | 0 | 6
38876.4458 | 1 | 0 | 6
38876.4461 | 1 | 0 | 6
38876.4463 | 1 | 0 | 6
38876.4466 | 1 | 0 | 6
38876.4468 | 612 | 1 | 6
38876.447 | 193 | 1 | 6
38876.4473 | 1408 | 428 | 6
38876.4475 | 1844 | 391 | 6
38876.4478 | 2000 | 331 | 6
38876.448 | 1939 | 155 | 6
38876.4482 | 1996 | 185 | 6
38876.4485 | 2117 | 25 | 6
38876.4487 | 2356 | 7 | 6
38876.449 | 2422 | 1 | 6
38876.4492 | 2356 | 1 | 6
38876.4495 | 1951 | 1 | 6
38876.4497 | 2247 | 1 | 6
38876.45 | 2108 | 1 | 6
38876.4502 | 2400 | 2 | 6
38876.4504 | 2143 | 2 | 6
38876.4507 | 2441 | 2 | 6
38876.4509 | 2413 | 3 | 6
38876.4512 | 2423 | 4 | 6
38876.4514 | 2241 | 5 | 6
38876.4516 | 2000 | 8 | 6
38876.4519 | 2089 | 13 | 6
38876.4521 | 2319 | 18 | 6
38876.4524 | 2181 | 27 | 6
38876.4526 | 2008 | 51 | 6
38876.4529 | 1886 | 59 | 6
38876.4531 | 2334 | 70 | 6
38876.4533 | 1959 | 87 | 6
38876.4536 | 2032 | 48 | 6
38876.4417 | 1 | 0 | 7
38876.4419 | 1 | 0 | 7
38876.4422 | 1 | 0 | 7
38876.4424 | 1 | 0 | 7
38876.4427 | 1 | 0 | 7
38876.4429 | 1 | 0 | 7
38876.4431 | 1 | 0 | 7
38876.4434 | 1 | 0 | 7
38876.4436 | 1 | 0 | 7
38876.4439 | 1 | 0 | 7
38876.4441 | 1 | 0 | 7
38876.4444 | 1 | 0 | 7
38876.4446 | 1 | 0 | 7
38876.4448 | 1 | 0 | 7
38876.4451 | 1 | 0 | 7
38876.4453 | 1 | 0 | 7
38876.4456 | 1 | 0 | 7
38876.4458 | 1 | 0 | 7
38876.4461 | 1 | 0 | 7
38876.4463 | 1 | 0 | 7
38876.4466 | 1 | 0 | 7
38876.4468 | 6 | 1 | 7
38876.447 | 778 | 1 | 7
38876.4473 | 1257 | 25 | 7
38876.4475 | 1919 | 441 | 7
38876.4478 | 2013 | 379 | 7
38876.448 | 1850 | 287 | 7
38876.4483 | 1895 | 194 | 7
38876.4485 | 1890 | 44 | 7
38876.4487 | 1869 | 6 | 7
38876.449 | 2448 | 1 | 7
38876.4492 | 2434 | 2 | 7
38876.4495 | 2346 | 1 | 7
38876.4497 | 2001 | 1 | 7
38876.45 | 1953 | 1 | 7
38876.4502 | 2099 | 1 | 7
38876.4504 | 1981 | 1 | 7
38876.4507 | 2223 | 2 | 7
38876.4509 | 2201 | 3 | 7
38876.4512 | 2229 | 3 | 7
38876.4514 | 2454 | 6 | 7
38876.4517 | 1926 | 7 | 7
38876.4519 | 1989 | 11 | 7
38876.4521 | 2428 | 19 | 7
38876.4524 | 2001 | 27 | 7
38876.4526 | 1909 | 52 | 7
38876.4529 | 2352 | 78 | 7
38876.4531 | 1804 | 71 | 7
38876.4534 | 1898 | 97 | 7
38876.4536 | 1805 | 67 | 7
38876.4417 | 1 | 0 | 8
38876.4419 | 1 | 0 | 8
38876.4422 | 1 | 0 | 8
38876.4424 | 1 | 0 | 8
38876.4427 | 1 | 0 | 8
38876.4429 | 1 | 0 | 8
38876.4432 | 1 | 0 | 8
38876.4434 | 1 | 0 | 8
38876.4436 | 1 | 0 | 8
38876.4439 | 1 | 0 | 8
38876.4441 | 2 | 0 | 8
38876.4444 | 1 | 0 | 8
38876.4446 | 1 | 0 | 8
38876.4449 | 1 | 0 | 8
38876.4451 | 1 | 0 | 8
38876.4453 | 1 | 0 | 8
38876.4456 | 1 | 0 | 8
38876.4458 | 1 | 0 | 8
38876.4461 | 1 | 0 | 8
38876.4463 | 1 | 0 | 8
38876.4466 | 1 | 0 | 8
38876.4468 | 1 | 0 | 8
38876.447 | 13 | 1 | 8
38876.4473 | 363 | 73 | 8
38876.4475 | 1948 | 451 | 8
38876.4478 | 1943 | 364 | 8
38876.448 | 1727 | 244 | 8
38876.4483 | 1739 | 171 | 8
38876.4485 | 2279 | 48 | 8
38876.4488 | 2155 | 6 | 8
38876.449 | 2269 | 1 | 8
38876.4492 | 2188 | 1 | 8
38876.4495 | 1963 | 1 | 8
38876.4497 | 2426 | 1 | 8
38876.45 | 1955 | 1 | 8
38876.4502 | 1974 | 1 | 8
38876.4504 | 2273 | 2 | 8
38876.4507 | 1974 | 2 | 8
38876.4509 | 2171 | 3 | 8
38876.4512 | 2144 | 3 | 8
38876.4514 | 2104 | 6 | 8
38876.4517 | 2379 | 10 | 8
38876.4519 | 2321 | 15 | 8
38876.4522 | 2170 | 18 | 8
38876.4524 | 2383 | 28 | 8
38876.4526 | 2361 | 65 | 8
38876.4529 | 2079 | 72 | 8
38876.4531 | 2116 | 81 | 8
38876.4534 | 1827 | 99 | 8
38876.4536 | 2243 | 83 | 8
38876.4417 | 1 | 0 | 9
38876.4419 | 1 | 0 | 9
38876.4422 | 1 | 0 | 9
38876.4424 | 1 | 0 | 9
38876.4427 | 1 | 0 | 9
38876.4429 | 1 | 0 | 9
38876.4432 | 1 | 0 | 9
38876.4434 | 1 | 0 | 9
38876.4436 | 1 | 0 | 9
38876.4439 | 1 | 0 | 9
38876.4441 | 1 | 0 | 9
38876.4444 | 1 | 0 | 9
38876.4446 | 1 | 0 | 9
38876.4449 | 1 | 0 | 9
38876.4451 | 1 | 0 | 9
38876.4453 | 1 | 0 | 9
38876.4456 | 1 | 0 | 9
38876.4458 | 1 | 0 | 9
38876.4461 | 1 | 0 | 9
38876.4463 | 1 | 0 | 9
38876.4466 | 1 | 0 | 9
38876.4468 | 2 | 0 | 9
38876.447 | 1031 | 17 | 9
38876.4473 | 1557 | 448 | 9
38876.4475 | 1778 | 379 | 9
38876.4478 | 1747 | 310 | 9
38876.448 | 1902 | 297 | 9
38876.4483 | 1736 | 210 | 9
38876.4485 | 2006 | 76 | 9
38876.4488 | 2010 | 8 | 9
38876.449 | 2031 | 1 | 9
38876.4492 | 2118 | 1 | 9
38876.4495 | 1917 | 1 | 9
38876.4497 | 2322 | 1 | 9
38876.45 | 2150 | 1 | 9
38876.4502 | 2474 | 1 | 9
38876.4505 | 2219 | 2 | 9
38876.4507 | 1933 | 1 | 9
38876.4509 | 1942 | 2 | 9
38876.4512 | 2421 | 4 | 9
38876.4514 | 2061 | 5 | 9
38876.4517 | 2286 | 9 | 9
38876.4519 | 2131 | 14 | 9
38876.4522 | 1892 | 15 | 9
38876.4524 | 2234 | 31 | 9
38876.4526 | 2314 | 58 | 9
38876.4529 | 2138 | 69 | 9
38876.4531 | 2009 | 76 | 9
38876.4534 | 2268 | 121 | 9
38876.4536 | 1989 | 65 | 9
38876.4417 | 1 | 0 | 10
38876.442 | 1 | 0 | 10
38876.4422 | 1 | 0 | 10
38876.4424 | 1 | 0 | 10
38876.4427 | 1 | 0 | 10
38876.4429 | 1 | 0 | 10
38876.4432 | 1 | 0 | 10
38876.4434 | 1 | 0 | 10
38876.4437 | 1 | 0 | 10
38876.4439 | 1 | 0 | 10
38876.4441 | 1 | 0 | 10
38876.4444 | 1 | 0 | 10
38876.4446 | 1 | 0 | 10
38876.4449 | 1 | 0 | 10
38876.4451 | 1 | 0 | 10
38876.4454 | 1 | 0 | 10
38876.4456 | 1 | 0 | 10
38876.4458 | 1 | 0 | 10
38876.4461 | 1 | 0 | 10
38876.4463 | 1 | 0 | 10
38876.4466 | 1 | 0 | 10
38876.4468 | 626 | 0 | 10
38876.4471 | 699 | 302 | 10
38876.4473 | 1464 | 413 | 10
38876.4475 | 1493 | 355 | 10
38876.4478 | 1601 | 317 | 10
38876.448 | 1661 | 251 | 10
38876.4483 | 1999 | 199 | 10
38876.4485 | 2235 | 72 | 10
38876.4488 | 1807 | 6 | 10
38876.449 | 2389 | 1 | 10
38876.4492 | 2373 | 1 | 10
38876.4495 | 1891 | 1 | 10
38876.4497 | 2410 | 1 | 10
38876.45 | 2398 | 1 | 10
38876.4502 | 2349 | 2 | 10
38876.4505 | 2029 | 2 | 10
38876.4507 | 1993 | 2 | 10
38876.4509 | 2055 | 3 | 10
38876.4512 | 2259 | 4 | 10
38876.4514 | 2110 | 5 | 10
38876.4517 | 2153 | 9 | 10
38876.4519 | 2211 | 13 | 10
38876.4522 | 2318 | 18 | 10
38876.4524 | 2236 | 34 | 10
38876.4526 | 2204 | 59 | 10
38876.4529 | 1809 | 59 | 10
38876.4531 | 1816 | 74 | 10
38876.4534 | 2138 | 126 | 10
38876.4536 | 1822 | 66 | 10
38876.4417 | 1 | 0 | 11
38876.442 | 1 | 0 | 11
38876.4422 | 1 | 0 | 11
38876.4424 | 1 | 0 | 11
38876.4427 | 1 | 0 | 11
38876.4429 | 1 | 0 | 11
38876.4432 | 1 | 0 | 11
38876.4434 | 1 | 0 | 11
38876.4437 | 2 | 0 | 11
38876.4439 | 1 | 0 | 11
38876.4441 | 1 | 0 | 11
38876.4444 | 1 | 0 | 11
38876.4446 | 1 | 0 | 11
38876.4449 | 1 | 0 | 11
38876.4451 | 1 | 0 | 11
38876.4454 | 1 | 0 | 11
38876.4456 | 1 | 0 | 11
38876.4458 | 1 | 0 | 11
38876.4461 | 1 | 0 | 11
38876.4463 | 1 | 0 | 11
38876.4466 | 1 | 0 | 11
38876.4468 | 3 | 0 | 11
38876.4471 | 1247 | 674 | 11
38876.4473 | 1438 | 426 | 11
38876.4475 | 1778 | 420 | 11
38876.4478 | 1954 | 368 | 11
38876.448 | 2058 | 355 | 11
38876.4483 | 2076 | 307 | 11
38876.4485 | 1964 | 158 | 11
38876.4488 | 2325 | 25 | 11
38876.449 | 2377 | 2 | 11
38876.4492 | 2293 | 1 | 11
38876.4495 | 2448 | 2 | 11
38876.4497 | 2244 | 1 | 11
38876.45 | 2247 | 1 | 11
38876.4502 | 1986 | 1 | 11
38876.4505 | 2473 | 3 | 11
38876.4507 | 2425 | 1 | 11
38876.4509 | 2473 | 4 | 11
38876.4512 | 1943 | 4 | 11
38876.4514 | 1900 | 5 | 11
38876.4517 | 1974 | 8 | 11
38876.4519 | 2009 | 12 | 11
38876.4522 | 2287 | 19 | 11
38876.4524 | 1876 | 26 | 11
38876.4527 | 2210 | 59 | 11
38876.4529 | 2282 | 73 | 11
38876.4531 | 2258 | 86 | 11
38876.4534 | 2095 | 110 | 11
38876.4536 | 2207 | 76 | 11
38876.4417 | 1 | 0 | 12
38876.442 | 1 | 0 | 12
38876.4422 | 1 | 0 | 12
38876.4425 | 1 | 0 | 12
38876.4427 | 1 | 0 | 12
38876.4429 | 1 | 0 | 12
38876.4432 | 1 | 0 | 12
38876.4434 | 1 | 0 | 12
38876.4437 | 2 | 0 | 12
38876.4439 | 1 | 0 | 12
38876.4442 | 1 | 0 | 12
38876.4444 | 1 | 0 | 12
38876.4446 | 2 | 0 | 12
38876.4449 | 1 | 0 | 12
38876.4451 | 1 | 0 | 12
38876.4454 | 1 | 0 | 12
38876.4456 | 2 | 0 | 12
38876.4459 | 1 | 0 | 12
38876.4461 | 1 | 0 | 12
38876.4463 | 1 | 0 | 12
38876.4466 | 130 | 0 | 12
38876.4468 | 556 | 0 | 12
38876.4471 | 1440 | 841 | 12
38876.4473 | 1757 | 432 | 12
38876.4475 | 1793 | 397 | 12
38876.4478 | 1738 | 335 | 12
38876.448 | 1859 | 342 | 12
38876.4483 | 1895 | 273 | 12
38876.4485 | 1775 | 130 | 12
38876.4488 | 2058 | 13 | 12
38876.449 | 2225 | 1 | 12
38876.4492 | 2005 | 1 | 12
38876.4495 | 2196 | 2 | 12
38876.4497 | 1972 | 1 | 12
38876.45 | 2292 | 1 | 12
38876.4502 | 2167 | 1 | 12
38876.4505 | 2231 | 2 | 12
38876.4507 | 2246 | 2 | 12
38876.4509 | 2199 | 4 | 12
38876.4512 | 1920 | 4 | 12
38876.4514 | 2387 | 6 | 12
38876.4517 | 1908 | 9 | 12
38876.4519 | 1881 | 13 | 12
38876.4522 | 2420 | 21 | 12
38876.4524 | 2329 | 33 | 12
38876.4527 | 1959 | 52 | 12
38876.4529 | 2133 | 73 | 12
38876.4531 | 2099 | 82 | 12
38876.4534 | 1785 | 95 | 12
38876.4536 | 2306 | 56 | 12
38876.4417 | 1 | 0 | 13
38876.442 | 1 | 0 | 13
38876.4422 | 1 | 0 | 13
38876.4425 | 1 | 0 | 13
38876.4427 | 1 | 0 | 13
38876.4429 | 1 | 0 | 13
38876.4432 | 1 | 0 | 13
38876.4434 | 1 | 0 | 13
38876.4437 | 2 | 0 | 13
38876.4439 | 1 | 0 | 13
38876.4442 | 2 | 0 | 13
38876.4444 | 1 | 0 | 13
38876.4446 | 2 | 0 | 13
38876.4449 | 1 | 0 | 13
38876.4451 | 1 | 0 | 13
38876.4454 | 1 | 0 | 13
38876.4456 | 1 | 0 | 13
38876.4459 | 1 | 0 | 13
38876.4461 | 1 | 0 | 13
38876.4463 | 1 | 0 | 13
38876.4466 | 6 | 0 | 13
38876.4468 | 692 | 0 | 13
38876.4471 | 252 | 13 | 13
38876.4473 | 1854 | 549 | 13
38876.4476 | 1577 | 377 | 13
38876.4478 | 1880 | 352 | 13
38876.448 | 1804 | 303 | 13
38876.4483 | 1646 | 253 | 13
38876.4485 | 1996 | 152 | 13
38876.4488 | 2327 | 8 | 13
38876.449 | 2464 | 2 | 13
38876.4493 | 1917 | 1 | 13
38876.4495 | 2214 | 2 | 13
38876.4497 | 2458 | 1 | 13
38876.45 | 1912 | 1 | 13
38876.4502 | 2001 | 1 | 13
38876.4505 | 2193 | 2 | 13
38876.4507 | 2122 | 2 | 13
38876.451 | 2141 | 3 | 13
38876.4512 | 2447 | 5 | 13
38876.4514 | 2360 | 7 | 13
38876.4517 | 2365 | 11 | 13
38876.4519 | 2434 | 15 | 13
38876.4522 | 2126 | 19 | 13
38876.4524 | 2339 | 34 | 13
38876.4527 | 2332 | 63 | 13
38876.4529 | 2003 | 62 | 13
38876.4531 | 2228 | 92 | 13
38876.4534 | 1814 | 92 | 13
38876.4536 | 2098 | 44 | 13
38876.4417 | 1 | 0 | 14
38876.442 | 1 | 0 | 14
38876.4422 | 1 | 0 | 14
38876.4425 | 1 | 0 | 14
38876.4427 | 1 | 0 | 14
38876.443 | 1 | 0 | 14
38876.4432 | 1 | 0 | 14
38876.4434 | 1 | 0 | 14
38876.4437 | 1 | 0 | 14
38876.4439 | 1 | 0 | 14
38876.4442 | 1 | 0 | 14
38876.4444 | 1 | 0 | 14
38876.4447 | 1 | 0 | 14
38876.4449 | 1 | 0 | 14
38876.4451 | 1 | 0 | 14
38876.4454 | 1 | 0 | 14
38876.4456 | 1 | 0 | 14
38876.4459 | 1 | 0 | 14
38876.4461 | 1 | 0 | 14
38876.4464 | 1 | 0 | 14
38876.4466 | 1 | 0 | 14
38876.4468 | 8 | 1 | 14
38876.4471 | 85 | 6 | 14
38876.4473 | 1738 | 506 | 14
38876.4476 | 1658 | 389 | 14
38876.4478 | 1602 | 301 | 14
38876.4481 | 1595 | 269 | 14
38876.4483 | 1882 | 285 | 14
38876.4485 | 2111 | 158 | 14
38876.4488 | 2174 | 6 | 14
38876.449 | 2170 | 1 | 14
38876.4493 | 2237 | 1 | 14
38876.4495 | 1994 | 1 | 14
38876.4497 | 2366 | 1 | 14
38876.45 | 2122 | 1 | 14
38876.4502 | 2436 | 2 | 14
38876.4505 | 1935 | 1 | 14
38876.4507 | 1902 | 2 | 14
38876.451 | 1901 | 3 | 14
38876.4512 | 2253 | 4 | 14
38876.4514 | 2057 | 5 | 14
38876.4517 | 2199 | 9 | 14
38876.4519 | 2125 | 13 | 14
38876.4522 | 1897 | 18 | 14
38876.4524 | 1994 | 29 | 14
38876.4527 | 2167 | 59 | 14
38876.4529 | 1994 | 65 | 14
38876.4531 | 1899 | 74 | 14
38876.4534 | 2214 | 134 | 14
38876.4536 | 2088 | 57 | 14
38876.4417 | 1 | 0 | 15
38876.442 | 1 | 0 | 15
38876.4422 | 1 | 0 | 15
38876.4425 | 1 | 0 | 15
38876.4427 | 1 | 0 | 15
38876.443 | 1 | 0 | 15
38876.4432 | 1 | 0 | 15
38876.4434 | 1 | 0 | 15
38876.4437 | 2 | 0 | 15
38876.4439 | 1 | 0 | 15
38876.4442 | 1 | 0 | 15
38876.4444 | 1 | 1 | 15
38876.4447 | 2 | 0 | 15
38876.4449 | 1 | 0 | 15
38876.4451 | 1 | 0 | 15
38876.4454 | 1 | 0 | 15
38876.4456 | 1 | 0 | 15
38876.4459 | 1 | 0 | 15
38876.4461 | 1 | 0 | 15
38876.4464 | 1 | 0 | 15
38876.4466 | 27 | 0 | 15
38876.4468 | 752 | 128 | 15
38876.4471 | 375 | 4 | 15
38876.4473 | 1618 | 430 | 15
38876.4476 | 1609 | 350 | 15
38876.4478 | 1555 | 180 | 15
38876.4481 | 1631 | 168 | 15
38876.4483 | 1994 | 177 | 15
38876.4485 | 2130 | 25 | 15
38876.4488 | 2008 | 1 | 15
38876.449 | 1968 | 1 | 15
38876.4493 | 2404 | 1 | 15
38876.4495 | 2115 | 1 | 15
38876.4498 | 2152 | 1 | 15
38876.45 | 2389 | 2 | 15
38876.4502 | 2382 | 2 | 15
38876.4505 | 2396 | 2 | 15
38876.4507 | 2466 | 3 | 15
38876.451 | 2399 | 3 | 15
38876.4512 | 2110 | 3 | 15
38876.4515 | 1967 | 5 | 15
38876.4517 | 2025 | 9 | 15
38876.4519 | 1928 | 12 | 15
38876.4522 | 2395 | 21 | 15
38876.4524 | 2404 | 28 | 15
38876.4527 | 2368 | 43 | 15
38876.4529 | 2276 | 74 | 15
38876.4532 | 1812 | 71 | 15
38876.4534 | 2053 | 123 | 15
38876.4536 | 1804 | 69 | 15
38876.4417 | 1 | 0 | 16
38876.442 | 1 | 0 | 16
38876.4422 | 1 | 0 | 16
38876.4425 | 1 | 0 | 16
38876.4427 | 1 | 0 | 16
38876.443 | 1 | 0 | 16
38876.4432 | 1 | 0 | 16
38876.4434 | 1 | 0 | 16
38876.4437 | 2 | 0 | 16
38876.4439 | 1 | 0 | 16
38876.4442 | 1 | 0 | 16
38876.4444 | 1 | 0 | 16
38876.4447 | 2 | 0 | 16
38876.4449 | 1 | 0 | 16
38876.4452 | 1 | 0 | 16
38876.4454 | 1 | 0 | 16
38876.4456 | 2 | 0 | 16
38876.4459 | 1 | 0 | 16
38876.4461 | 1 | 0 | 16
38876.4464 | 2 | 0 | 16
38876.4466 | 1 | 0 | 16
38876.4469 | 769 | 139 | 16
38876.4471 | 241 | 1 | 16
38876.4473 | 1439 | 394 | 16
38876.4476 | 1889 | 415 | 16
38876.4478 | 1796 | 110 | 16
38876.4481 | 1782 | 187 | 16
38876.4483 | 1703 | 147 | 16
38876.4485 | 2361 | 23 | 16
38876.4488 | 2186 | 1 | 16
38876.449 | 2393 | 1 | 16
38876.4493 | 2172 | 1 | 16
38876.4495 | 2228 | 1 | 16
38876.4498 | 2073 | 1 | 16
38876.45 | 2094 | 1 | 16
38876.4503 | 2045 | 1 | 16
38876.4505 | 2328 | 2 | 16
38876.4507 | 2443 | 2 | 16
38876.451 | 2437 | 4 | 16
38876.4512 | 2311 | 3 | 16
38876.4515 | 2072 | 5 | 16
38876.4517 | 1912 | 9 | 16
38876.4519 | 2178 | 14 | 16
38876.4522 | 2290 | 21 | 16
38876.4524 | 2269 | 35 | 16
38876.4527 | 2086 | 58 | 16
38876.4529 | 1936 | 67 | 16
38876.4532 | 2329 | 85 | 16
38876.4534 | 1840 | 103 | 16
38876.4536 | 2256 | 81 | 16
38876.4417 | 1 | 0 | 17
38876.442 | 1 | 0 | 17
38876.4422 | 1 | 0 | 17
38876.4425 | 1 | 0 | 17
38876.4427 | 1 | 0 | 17
38876.443 | 1 | 0 | 17
38876.4432 | 1 | 0 | 17
38876.4434 | 1 | 0 | 17
38876.4437 | 2 | 0 | 17
38876.4439 | 1 | 0 | 17
38876.4442 | 1 | 0 | 17
38876.4444 | 1 | 0 | 17
38876.4447 | 1 | 0 | 17
38876.4449 | 1 | 0 | 17
38876.4452 | 1 | 1 | 17
38876.4454 | 1 | 0 | 17
38876.4456 | 1 | 0 | 17
38876.4459 | 1 | 0 | 17
38876.4461 | 1 | 0 | 17
38876.4464 | 1 | 0 | 17
38876.4466 | 105 | 0 | 17
38876.4469 | 592 | 1 | 17
38876.4471 | 355 | 1 | 17
38876.4473 | 1872 | 465 | 17
38876.4476 | 1916 | 442 | 17
38876.4478 | 1406 | 108 | 17
38876.4481 | 1766 | 187 | 17
38876.4483 | 1886 | 174 | 17
38876.4486 | 1769 | 37 | 17
38876.4488 | 2343 | 1 | 17
38876.449 | 2242 | 1 | 17
38876.4493 | 2004 | 1 | 17
38876.4495 | 2279 | 1 | 17
38876.4498 | 1971 | 1 | 17
38876.45 | 1951 | 1 | 17
38876.4503 | 1914 | 1 | 17
38876.4505 | 1913 | 1 | 17
38876.4507 | 2411 | 3 | 17
38876.451 | 2271 | 3 | 17
38876.4512 | 2194 | 5 | 17
38876.4515 | 2383 | 6 | 17
38876.4517 | 2250 | 8 | 17
38876.452 | 2054 | 12 | 17
38876.4522 | 2160 | 21 | 17
38876.4524 | 2178 | 34 | 17
38876.4527 | 1917 | 54 | 17
38876.4529 | 1812 | 60 | 17
38876.4532 | 2248 | 85 | 17
38876.4534 | 2037 | 105 | 17
38876.4537 | 2169 | 96 | 17
38876.4418 | 1 | 0 | 18
38876.442 | 1 | 0 | 18
38876.4422 | 1 | 0 | 18
38876.4425 | 1 | 0 | 18
38876.4427 | 1 | 0 | 18
38876.443 | 1 | 0 | 18
38876.4432 | 1 | 0 | 18
38876.4435 | 1 | 0 | 18
38876.4437 | 1 | 0 | 18
38876.4439 | 1 | 0 | 18
38876.4442 | 1 | 0 | 18
38876.4444 | 1 | 0 | 18
38876.4447 | 1 | 0 | 18
38876.4449 | 1 | 0 | 18
38876.4452 | 1 | 0 | 18
38876.4454 | 1 | 0 | 18
38876.4456 | 1 | 0 | 18
38876.4459 | 1 | 0 | 18
38876.4461 | 1 | 0 | 18
38876.4464 | 1 | 0 | 18
38876.4466 | 1 | 0 | 18
38876.4469 | 3 | 1 | 18
38876.4471 | 18 | 1 | 18
38876.4473 | 1613 | 477 | 18
38876.4476 | 1598 | 362 | 18
38876.4478 | 1572 | 233 | 18
38876.4481 | 1730 | 189 | 18
38876.4483 | 1690 | 150 | 18
38876.4486 | 2054 | 40 | 18
38876.4488 | 1966 | 1 | 18
38876.449 | 2049 | 1 | 18
38876.4493 | 1951 | 1 | 18
38876.4495 | 2281 | 1 | 18
38876.4498 | 2288 | 1 | 18
38876.45 | 1961 | 1 | 18
38876.4503 | 1986 | 1 | 18
38876.4505 | 2463 | 2 | 18
38876.4507 | 1986 | 2 | 18
38876.451 | 2241 | 3 | 18
38876.4512 | 2412 | 5 | 18
38876.4515 | 2238 | 6 | 18
38876.4517 | 2358 | 10 | 18
38876.452 | 2420 | 16 | 18
38876.4522 | 2258 | 23 | 18
38876.4524 | 1946 | 30 | 18
38876.4527 | 1945 | 57 | 18
38876.4529 | 2328 | 75 | 18
38876.4532 | 1936 | 76 | 18
38876.4534 | 2274 | 148 | 18
38876.4537 | 1980 | 78 | 18
38876.4418 | 1 | 0 | 19
38876.442 | 1 | 0 | 19
38876.4422 | 1 | 0 | 19
38876.4425 | 1 | 0 | 19
38876.4427 | 1 | 0 | 19
38876.443 | 1 | 0 | 19
38876.4432 | 1 | 0 | 19
38876.4435 | 1 | 0 | 19
38876.4437 | 1 | 0 | 19
38876.4439 | 1 | 0 | 19
38876.4442 | 1 | 0 | 19
38876.4444 | 1 | 0 | 19
38876.4447 | 1 | 0 | 19
38876.4449 | 1 | 0 | 19
38876.4452 | 1 | 0 | 19
38876.4454 | 1 | 0 | 19
38876.4456 | 1 | 0 | 19
38876.4459 | 1 | 0 | 19
38876.4461 | 1 | 0 | 19
38876.4464 | 1 | 0 | 19
38876.4466 | 239 | 0 | 19
38876.4469 | 1085 | 593 | 19
38876.4471 | 444 | 5 | 19
38876.4473 | 1649 | 389 | 19
38876.4476 | 1716 | 361 | 19
38876.4478 | 1622 | 289 | 19
38876.4481 | 1741 | 271 | 19
38876.4483 | 2098 | 235 | 19
38876.4486 | 1836 | 66 | 19
38876.4488 | 2095 | 2 | 19
38876.4491 | 2206 | 1 | 19
38876.4493 | 2394 | 1 | 19
38876.4495 | 2314 | 1 | 19
38876.4498 | 2286 | 1 | 19
38876.45 | 2476 | 2 | 19
38876.4503 | 2483 | 2 | 19
38876.4505 | 2329 | 1 | 19
38876.4508 | 2093 | 1 | 19
38876.451 | 2069 | 2 | 19
38876.4512 | 2330 | 4 | 19
38876.4515 | 2067 | 5 | 19
38876.4517 | 2232 | 10 | 19
38876.452 | 2309 | 15 | 19
38876.4522 | 2093 | 18 | 19
38876.4525 | 2384 | 37 | 19
38876.4527 | 2132 | 62 | 19
38876.4529 | 1844 | 59 | 19
38876.4532 | 2096 | 93 | 19
38876.4534 | 1976 | 116 | 19
38876.4537 | 2357 | 61 | 19
38876.4418 | 1 | 0 | 20
38876.442 | 1 | 0 | 20
38876.4423 | 1 | 0 | 20
38876.4425 | 1 | 0 | 20
38876.4427 | 1 | 0 | 20
38876.443 | 1 | 0 | 20
38876.4432 | 1 | 0 | 20
38876.4435 | 1 | 0 | 20
38876.4437 | 1 | 0 | 20
38876.444 | 1 | 0 | 20
38876.4442 | 1 | 0 | 20
38876.4444 | 1 | 0 | 20
38876.4447 | 1 | 0 | 20
38876.4449 | 1 | 0 | 20
38876.4452 | 1 | 0 | 20
38876.4454 | 1 | 0 | 20
38876.4457 | 1 | 0 | 20
38876.4459 | 1 | 0 | 20
38876.4461 | 1 | 0 | 20
38876.4464 | 2 | 0 | 20
38876.4466 | 4 | 0 | 20
38876.4469 | 988 | 562 | 20
38876.4471 | 369 | 2 | 20
38876.4473 | 621 | 158 | 20
38876.4476 | 1874 | 412 | 20
38876.4478 | 2012 | 359 | 20
38876.4481 | 2033 | 297 | 20
38876.4483 | 2131 | 228 | 20
38876.4486 | 2271 | 62 | 20
38876.4488 | 1932 | 1 | 20
38876.4491 | 1840 | 1 | 20
38876.4493 | 1992 | 1 | 20
38876.4495 | 2049 | 1 | 20
38876.4498 | 2098 | 1 | 20
38876.45 | 2388 | 2 | 20
38876.4503 | 2342 | 2 | 20
38876.4505 | 2326 | 2 | 20
38876.4508 | 2441 | 3 | 20
38876.451 | 2354 | 3 | 20
38876.4512 | 1909 | 4 | 20
38876.4515 | 1892 | 5 | 20
38876.4517 | 2028 | 9 | 20
38876.452 | 1912 | 13 | 20
38876.4522 | 1882 | 18 | 20
38876.4525 | 2240 | 36 | 20
38876.4527 | 1967 | 56 | 20
38876.4529 | 2320 | 61 | 20
38876.4532 | 1815 | 77 | 20
38876.4534 | 1768 | 111 | 20
38876.4537 | 2291 | 94 | 20
38876.4418 | 1 | 0 | 21
38876.442 | 1 | 0 | 21
38876.4423 | 1 | 0 | 21
38876.4425 | 1 | 0 | 21
38876.4427 | 1 | 0 | 21
38876.443 | 1 | 0 | 21
38876.4432 | 1 | 0 | 21
38876.4435 | 1 | 0 | 21
38876.4437 | 1 | 0 | 21
38876.444 | 1 | 0 | 21
38876.4442 | 1 | 0 | 21
38876.4444 | 1 | 0 | 21
38876.4447 | 1 | 0 | 21
38876.4449 | 2 | 0 | 21
38876.4452 | 1 | 0 | 21
38876.4454 | 1 | 0 | 21
38876.4457 | 1 | 0 | 21
38876.4459 | 1 | 0 | 21
38876.4461 | 1 | 0 | 21
38876.4464 | 1 | 0 | 21
38876.4466 | 431 | 292 | 21
38876.4469 | 1191 | 666 | 21
38876.4471 | 1179 | 541 | 21
38876.4474 | 1817 | 540 | 21
38876.4476 | 1916 | 425 | 21
38876.4478 | 1951 | 377 | 21
38876.4481 | 2023 | 332 | 21
38876.4483 | 1887 | 268 | 21
38876.4486 | 2248 | 158 | 21
38876.4488 | 2472 | 3 | 21
38876.4491 | 2356 | 1 | 21
38876.4493 | 2166 | 1 | 21
38876.4495 | 1928 | 1 | 21
38876.4498 | 2483 | 1 | 21
38876.45 | 2218 | 2 | 21
38876.4503 | 2149 | 1 | 21
38876.4505 | 2302 | 3 | 21
38876.4508 | 2273 | 2 | 21
38876.451 | 2210 | 3 | 21
38876.4512 | 2159 | 4 | 21
38876.4515 | 2444 | 8 | 21
38876.4517 | 1900 | 9 | 21
38876.452 | 2399 | 14 | 21
38876.4522 | 1971 | 20 | 21
38876.4525 | 1986 | 35 | 21
38876.4527 | 1965 | 61 | 21
38876.453 | 2173 | 77 | 21
38876.4532 | 2322 | 100 | 21
38876.4534 | 1824 | 104 | 21
38876.4537 | 2023 | 92 | 21
38876.4418 | 1 | 0 | 22
38876.442 | 1 | 0 | 22
38876.4423 | 1 | 0 | 22
38876.4425 | 1 | 0 | 22
38876.4428 | 1 | 0 | 22
38876.443 | 1 | 0 | 22
38876.4432 | 1 | 0 | 22
38876.4435 | 1 | 0 | 22
38876.4437 | 1 | 0 | 22
38876.444 | 1 | 0 | 22
38876.4442 | 1 | 0 | 22
38876.4445 | 1 | 0 | 22
38876.4447 | 1 | 0 | 22
38876.4449 | 1 | 0 | 22
38876.4452 | 1 | 0 | 22
38876.4454 | 1 | 0 | 22
38876.4457 | 1 | 0 | 22
38876.4459 | 1 | 0 | 22
38876.4462 | 1 | 0 | 22
38876.4464 | 37 | 15 | 22
38876.4466 | 314 | 4 | 22
38876.4469 | 1147 | 627 | 22
38876.4471 | 1144 | 544 | 22
38876.4474 | 1761 | 524 | 22
38876.4476 | 1883 | 413 | 22
38876.4478 | 1631 | 313 | 22
38876.4481 | 1883 | 313 | 22
38876.4483 | 1862 | 240 | 22
38876.4486 | 1945 | 143 | 22
38876.4488 | 2219 | 3 | 22
38876.4491 | 2174 | 1 | 22
38876.4493 | 2387 | 2 | 22
38876.4495 | 2365 | 2 | 22
38876.4498 | 2287 | 1 | 22
38876.45 | 1914 | 1 | 22
38876.4503 | 1966 | 1 | 22
38876.4505 | 1949 | 1 | 22
38876.4508 | 2318 | 3 | 22
38876.451 | 2132 | 3 | 22
38876.4513 | 2396 | 5 | 22
38876.4515 | 2161 | 6 | 22
38876.4517 | 1889 | 9 | 22
38876.452 | 1900 | 13 | 22
38876.4522 | 2096 | 20 | 22
38876.4525 | 1872 | 31 | 22
38876.4527 | 1998 | 59 | 22
38876.453 | 1924 | 63 | 22
38876.4532 | 2194 | 101 | 22
38876.4534 | 2303 | 121 | 22
38876.4537 | 1927 | 86 | 22
38876.4418 | 1 | 0 | 23
38876.442 | 1 | 0 | 23
38876.4423 | 1 | 0 | 23
38876.4425 | 1 | 0 | 23
38876.4428 | 1 | 0 | 23
38876.443 | 1 | 0 | 23
38876.4432 | 1 | 0 | 23
38876.4435 | 1 | 0 | 23
38876.4437 | 1 | 0 | 23
38876.444 | 1 | 0 | 23
38876.4442 | 1 | 0 | 23
38876.4445 | 1 | 0 | 23
38876.4447 | 1 | 1 | 23
38876.4449 | 1 | 0 | 23
38876.4452 | 1 | 0 | 23
38876.4454 | 1 | 0 | 23
38876.4457 | 1 | 0 | 23
38876.4459 | 1 | 0 | 23
38876.4462 | 1 | 0 | 23
38876.4464 | 2 | 0 | 23
38876.4466 | 3 | 2 | 23
38876.4469 | 10 | 9 | 23
38876.4471 | 175 | 13 | 23
38876.4474 | 1635 | 424 | 23
38876.4476 | 1696 | 320 | 23
38876.4479 | 1807 | 244 | 23
38876.4481 | 1585 | 163 | 23
38876.4483 | 1665 | 118 | 23
38876.4486 | 1819 | 21 | 23
38876.4488 | 2026 | 1 | 23
38876.4491 | 1921 | 1 | 23
38876.4493 | 2164 | 1 | 23
38876.4496 | 2286 | 1 | 23
38876.4498 | 2015 | 1 | 23
38876.45 | 2434 | 1 | 23
38876.4503 | 2307 | 2 | 23
38876.4505 | 2452 | 1 | 23
38876.4508 | 2117 | 2 | 23
38876.451 | 1943 | 2 | 23
38876.4513 | 2177 | 4 | 23
38876.4515 | 2161 | 7 | 23
38876.4517 | 2090 | 9 | 23
38876.452 | 2427 | 12 | 23
38876.4522 | 1927 | 19 | 23
38876.4525 | 2337 | 39 | 23
38876.4527 | 2236 | 66 | 23
38876.453 | 2238 | 59 | 23
38876.4532 | 1986 | 93 | 23
38876.4534 | 2147 | 79 | 23
38876.4537 | 1918 | 76 | 23
38876.4418 | 1 | 0 | 24
38876.442 | 1 | 0 | 24
38876.4423 | 1 | 0 | 24
38876.4425 | 1 | 0 | 24
38876.4428 | 1 | 0 | 24
38876.443 | 1 | 0 | 24
38876.4433 | 1 | 0 | 24
38876.4435 | 1 | 0 | 24
38876.4437 | 1 | 0 | 24
38876.444 | 1 | 1 | 24
38876.4442 | 1 | 0 | 24
38876.4445 | 2 | 0 | 24
38876.4447 | 1 | 0 | 24
38876.445 | 1 | 0 | 24
38876.4452 | 1 | 0 | 24
38876.4454 | 1 | 0 | 24
38876.4457 | 1 | 0 | 24
38876.4459 | 1 | 0 | 24
38876.4462 | 1 | 0 | 24
38876.4464 | 1 | 0 | 24
38876.4467 | 1 | 0 | 24
38876.4469 | 677 | 6 | 24
38876.4471 | 444 | 5 | 24
38876.4474 | 1489 | 378 | 24
38876.4476 | 1948 | 323 | 24
38876.4479 | 1972 | 251 | 24
38876.4481 | 1988 | 153 | 24
38876.4483 | 2097 | 118 | 24
38876.4486 | 2377 | 24 | 24
38876.4488 | 2411 | 1 | 24
38876.4491 | 2353 | 1 | 24
38876.4493 | 1981 | 1 | 24
38876.4496 | 2076 | 1 | 24
38876.4498 | 2474 | 1 | 24
38876.45 | 2340 | 1 | 24
38876.4503 | 2416 | 1 | 24
38876.4505 | 2253 | 2 | 24
38876.4508 | 2301 | 2 | 24
38876.451 | 1893 | 2 | 24
38876.4513 | 2110 | 3 | 24
38876.4515 | 2030 | 7 | 24
38876.4517 | 2135 | 11 | 24
38876.452 | 2242 | 15 | 24
38876.4522 | 1974 | 21 | 24
38876.4525 | 2151 | 40 | 24
38876.4527 | 2150 | 67 | 24
38876.453 | 2284 | 75 | 24
38876.4532 | 1868 | 84 | 24
38876.4534 | 2054 | 121 | 24
38876.4537 | 2280 | 94 | 24
38876.4418 | 1 | 0 | 25
38876.442 | 1 | 0 | 25
38876.4423 | 1 | 0 | 25
38876.4425 | 1 | 0 | 25
38876.4428 | 1 | 0 | 25
38876.443 | 1 | 0 | 25
38876.4433 | 1 | 0 | 25
38876.4435 | 1 | 0 | 25
38876.4437 | 1 | 0 | 25
38876.444 | 1 | 0 | 25
38876.4442 | 1 | 0 | 25
38876.4445 | 1 | 0 | 25
38876.4447 | 1 | 0 | 25
38876.445 | 1 | 0 | 25
38876.4452 | 1 | 0 | 25
38876.4454 | 1 | 0 | 25
38876.4457 | 1 | 0 | 25
38876.4459 | 1 | 0 | 25
38876.4462 | 1 | 0 | 25
38876.4464 | 1 | 0 | 25
38876.4467 | 2 | 0 | 25
38876.4469 | 44 | 4 | 25
38876.4471 | 636 | 2 | 25
38876.4474 | 1514 | 403 | 25
38876.4476 | 1476 | 309 | 25
38876.4479 | 1978 | 262 | 25
38876.4481 | 1850 | 227 | 25
38876.4484 | 2012 | 119 | 25
38876.4486 | 1963 | 42 | 25
38876.4488 | 2111 | 1 | 25
38876.4491 | 1916 | 1 | 25
38876.4493 | 2461 | 1 | 25
38876.4496 | 2127 | 1 | 25
38876.4498 | 2260 | 1 | 25
38876.4501 | 2306 | 1 | 25
38876.4503 | 2240 | 1 | 25
38876.4505 | 2025 | 1 | 25
38876.4508 | 2461 | 2 | 25
38876.451 | 2465 | 3 | 25
38876.4513 | 2096 | 3 | 25
38876.4515 | 1894 | 6 | 25
38876.4518 | 2054 | 9 | 25
38876.452 | 2082 | 13 | 25
38876.4522 | 1887 | 19 | 25
38876.4525 | 2025 | 34 | 25
38876.4527 | 2158 | 65 | 25
38876.453 | 2163 | 67 | 25
38876.4532 | 1915 | 92 | 25
38876.4535 | 1856 | 92 | 25
38876.4537 | 2087 | 71 | 25
38876.4418 | 1 | 0 | 26
38876.442 | 1 | 0 | 26
38876.4423 | 1 | 0 | 26
38876.4425 | 1 | 0 | 26
38876.4428 | 1 | 0 | 26
38876.443 | 1 | 0 | 26
38876.4433 | 1 | 0 | 26
38876.4435 | 1 | 0 | 26
38876.4437 | 1 | 0 | 26
38876.444 | 1 | 0 | 26
38876.4442 | 1 | 0 | 26
38876.4445 | 1 | 0 | 26
38876.4447 | 1 | 0 | 26
38876.445 | 2 | 0 | 26
38876.4452 | 1 | 0 | 26
38876.4454 | 1 | 0 | 26
38876.4457 | 1 | 0 | 26
38876.4459 | 1 | 0 | 26
38876.4462 | 1 | 0 | 26
38876.4464 | 1 | 0 | 26
38876.4467 | 1 | 0 | 26
38876.4469 | 3 | 2 | 26
38876.4472 | 66 | 2 | 26
38876.4474 | 1836 | 398 | 26
38876.4476 | 1745 | 340 | 26
38876.4479 | 1834 | 293 | 26
38876.4481 | 1927 | 210 | 26
38876.4484 | 1871 | 94 | 26
38876.4486 | 1867 | 43 | 26
38876.4489 | 2361 | 1 | 26
38876.4491 | 2317 | 1 | 26
38876.4493 | 2266 | 1 | 26
38876.4496 | 2232 | 1 | 26
38876.4498 | 2204 | 1 | 26
38876.4501 | 2080 | 1 | 26
38876.4503 | 1977 | 1 | 26
38876.4505 | 2214 | 2 | 26
38876.4508 | 2226 | 3 | 26
38876.451 | 2067 | 3 | 26
38876.4513 | 1886 | 3 | 26
38876.4515 | 2342 | 7 | 26
38876.4518 | 2267 | 10 | 26
38876.452 | 2419 | 16 | 26
38876.4522 | 2239 | 26 | 26
38876.4525 | 2014 | 37 | 26
38876.4527 | 2272 | 71 | 26
38876.453 | 2230 | 72 | 26
38876.4532 | 1812 | 93 | 26
38876.4535 | 2100 | 132 | 26
38876.4537 | 1835 | 67 | 26
38876.4418 | 1 | 0 | 27
38876.442 | 1 | 0 | 27
38876.4423 | 1 | 0 | 27
38876.4425 | 1 | 0 | 27
38876.4428 | 1 | 0 | 27
38876.443 | 1 | 0 | 27
38876.4433 | 1 | 0 | 27
38876.4435 | 1 | 0 | 27
38876.4437 | 1 | 0 | 27
38876.444 | 1 | 0 | 27
38876.4442 | 1 | 0 | 27
38876.4445 | 1 | 0 | 27
38876.4447 | 1 | 0 | 27
38876.445 | 2 | 0 | 27
38876.4452 | 1 | 0 | 27
38876.4455 | 1 | 0 | 27
38876.4457 | 1 | 0 | 27
38876.4459 | 1 | 0 | 27
38876.4462 | 2 | 0 | 27
38876.4464 | 1 | 0 | 27
38876.4467 | 2 | 0 | 27
38876.4469 | 49 | 2 | 27
38876.4472 | 1002 | 181 | 27
38876.4474 | 1742 | 390 | 27
38876.4476 | 1780 | 345 | 27
38876.4479 | 1940 | 359 | 27
38876.4481 | 1814 | 279 | 27
38876.4484 | 1821 | 130 | 27
38876.4486 | 1902 | 64 | 27
38876.4489 | 2384 | 1 | 27
38876.4491 | 2070 | 1 | 27
38876.4493 | 2065 | 1 | 27
38876.4496 | 2200 | 1 | 27
38876.4498 | 1951 | 1 | 27
38876.4501 | 2001 | 1 | 27
38876.4503 | 1910 | 1 | 27
38876.4506 | 2028 | 1 | 27
38876.4508 | 2095 | 1 | 27
38876.451 | 2041 | 2 | 27
38876.4513 | 2443 | 4 | 27
38876.4515 | 2223 | 6 | 27
38876.4518 | 2086 | 11 | 27
38876.452 | 2261 | 15 | 27
38876.4523 | 2126 | 23 | 27
38876.4525 | 1882 | 32 | 27
38876.4527 | 1969 | 59 | 27
38876.453 | 2060 | 64 | 27
38876.4532 | 2285 | 112 | 27
38876.4535 | 1857 | 103 | 27
38876.4537 | 1915 | 74 | 27
38876.4418 | 1 | 0 | 28
38876.4421 | 1 | 0 | 28
38876.4423 | 1 | 0 | 28
38876.4425 | 1 | 0 | 28
38876.4428 | 1 | 0 | 28
38876.443 | 1 | 0 | 28
38876.4433 | 1 | 0 | 28
38876.4435 | 1 | 0 | 28
38876.4438 | 1 | 0 | 28
38876.444 | 1 | 0 | 28
38876.4442 | 1 | 0 | 28
38876.4445 | 1 | 0 | 28
38876.4447 | 1 | 0 | 28
38876.445 | 2 | 0 | 28
38876.4452 | 1 | 0 | 28
38876.4455 | 1 | 0 | 28
38876.4457 | 1 | 0 | 28
38876.4459 | 1 | 0 | 28
38876.4462 | 1 | 0 | 28
38876.4464 | 1 | 0 | 28
38876.4467 | 302 | 0 | 28
38876.4469 | 518 | 1 | 28
38876.4472 | 1105 | 493 | 28
38876.4474 | 894 | 241 | 28
38876.4477 | 1687 | 322 | 28
38876.4479 | 1840 | 324 | 28
38876.4481 | 1731 | 241 | 28
38876.4484 | 1748 | 121 | 28
38876.4486 | 2204 | 73 | 28
38876.4489 | 1931 | 1 | 28
38876.4491 | 2107 | 1 | 28
38876.4493 | 2096 | 1 | 28
38876.4496 | 1871 | 1 | 28
38876.4498 | 2443 | 1 | 28
38876.4501 | 2425 | 1 | 28
38876.4503 | 2429 | 2 | 28
38876.4506 | 1886 | 1 | 28
38876.4508 | 2039 | 2 | 28
38876.451 | 1892 | 2 | 28
38876.4513 | 2075 | 5 | 28
38876.4515 | 2278 | 7 | 28
38876.4518 | 2279 | 12 | 28
38876.452 | 2416 | 15 | 28
38876.4523 | 1865 | 21 | 28
38876.4525 | 2387 | 43 | 28
38876.4527 | 1897 | 61 | 28
38876.453 | 2338 | 56 | 28
38876.4532 | 2060 | 85 | 28
38876.4535 | 2282 | 124 | 28
38876.4537 | 1861 | 73 | 28
38876.4418 | 1 | 0 | 29
38876.4421 | 1 | 0 | 29
38876.4423 | 1 | 0 | 29
38876.4425 | 1 | 0 | 29
38876.4428 | 1 | 0 | 29
38876.443 | 1 | 0 | 29
38876.4433 | 1 | 0 | 29
38876.4435 | 1 | 0 | 29
38876.4438 | 1 | 0 | 29
38876.444 | 1 | 0 | 29
38876.4442 | 1 | 0 | 29
38876.4445 | 1 | 0 | 29
38876.4447 | 1 | 0 | 29
38876.445 | 2 | 0 | 29
38876.4452 | 1 | 0 | 29
38876.4455 | 1 | 0 | 29
38876.4457 | 1 | 0 | 29
38876.4459 | 1 | 0 | 29
38876.4462 | 1 | 0 | 29
38876.4464 | 1 | 0 | 29
38876.4467 | 3 | 0 | 29
38876.4469 | 148 | 15 | 29
38876.4472 | 1382 | 662 | 29
38876.4474 | 1334 | 587 | 29
38876.4477 | 1493 | 306 | 29
38876.4479 | 1679 | 317 | 29
38876.4481 | 2074 | 337 | 29
38876.4484 | 2097 | 208 | 29
38876.4486 | 1973 | 125 | 29
38876.4489 | 2013 | 2 | 29
38876.4491 | 2491 | 2 | 29
38876.4494 | 1950 | 1 | 29
38876.4496 | 2477 | 2 | 29
38876.4498 | 2382 | 1 | 29
38876.4501 | 2221 | 2 | 29
38876.4503 | 2067 | 1 | 29
38876.4506 | 2161 | 2 | 29
38876.4508 | 2238 | 3 | 29
38876.4511 | 1949 | 3 | 29
38876.4513 | 2276 | 3 | 29
38876.4515 | 2043 | 7 | 29
38876.4518 | 2075 | 10 | 29
38876.452 | 2114 | 15 | 29
38876.4523 | 2053 | 25 | 29
38876.4525 | 2178 | 40 | 29
38876.4528 | 1856 | 57 | 29
38876.453 | 2097 | 72 | 29
38876.4532 | 1823 | 84 | 29
38876.4535 | 2042 | 104 | 29
38876.4537 | 2300 | 78 | 29
38876.4418 | 1 | 0 | 30
38876.4421 | 1 | 0 | 30
38876.4423 | 1 | 0 | 30
38876.4426 | 1 | 0 | 30
38876.4428 | 1 | 0 | 30
38876.443 | 1 | 0 | 30
38876.4433 | 1 | 0 | 30
38876.4435 | 1 | 0 | 30
38876.4438 | 1 | 0 | 30
38876.444 | 1 | 0 | 30
38876.4443 | 1 | 0 | 30
38876.4445 | 1 | 0 | 30
38876.4447 | 1 | 1 | 30
38876.445 | 2 | 0 | 30
38876.4452 | 1 | 0 | 30
38876.4455 | 2 | 0 | 30
38876.4457 | 1 | 0 | 30
38876.446 | 1 | 0 | 30
38876.4462 | 1 | 0 | 30
38876.4464 | 12 | 0 | 30
38876.4467 | 323 | 0 | 30
38876.4469 | 761 | 10 | 30
38876.4472 | 1522 | 721 | 30
38876.4474 | 1786 | 532 | 30
38876.4477 | 1858 | 366 | 30
38876.4479 | 2005 | 390 | 30
38876.4481 | 1965 | 315 | 30
38876.4484 | 1907 | 171 | 30
38876.4486 | 1769 | 116 | 30
38876.4489 | 2352 | 2 | 30
38876.4491 | 2481 | 1 | 30
38876.4494 | 2270 | 1 | 30
38876.4496 | 2250 | 2 | 30
38876.4498 | 1931 | 1 | 30
38876.4501 | 2350 | 2 | 30
38876.4503 | 2366 | 2 | 30
38876.4506 | 2097 | 1 | 30
38876.4508 | 2357 | 3 | 30
38876.4511 | 2461 | 3 | 30
38876.4513 | 1964 | 4 | 30
38876.4515 | 1891 | 6 | 30
38876.4518 | 2100 | 10 | 30
38876.452 | 2429 | 17 | 30
38876.4523 | 1896 | 21 | 30
38876.4525 | 1988 | 36 | 30
38876.4528 | 2353 | 74 | 30
38876.453 | 2136 | 68 | 30
38876.4532 | 1837 | 73 | 30
38876.4535 | 1879 | 90 | 30
38876.4537 | 1931 | 81 | 30
38876.4418 | 1 | 0 | 31
38876.4421 | 1 | 0 | 31
38876.4423 | 1 | 0 | 31
38876.4426 | 1 | 0 | 31
38876.4428 | 1 | 0 | 31
38876.443 | 1 | 0 | 31
38876.4433 | 1 | 0 | 31
38876.4435 | 1 | 0 | 31
38876.4438 | 1 | 0 | 31
38876.444 | 2 | 0 | 31
38876.4443 | 1 | 0 | 31
38876.4445 | 1 | 0 | 31
38876.4447 | 1 | 0 | 31
38876.445 | 1 | 0 | 31
38876.4452 | 1 | 0 | 31
38876.4455 | 1 | 0 | 31
38876.4457 | 1 | 0 | 31
38876.446 | 1 | 0 | 31
38876.4462 | 1 | 0 | 31
38876.4464 | 1 | 1 | 31
38876.4467 | 3 | 0 | 31
38876.4469 | 615 | 1 | 31
38876.4472 | 421 | 9 | 31
38876.4474 | 1670 | 427 | 31
38876.4477 | 1943 | 351 | 31
38876.4479 | 1839 | 287 | 31
38876.4481 | 1803 | 245 | 31
38876.4484 | 1918 | 59 | 31
38876.4486 | 2276 | 46 | 31
38876.4489 | 2458 | 2 | 31
38876.4491 | 2418 | 2 | 31
38876.4494 | 2388 | 1 | 31
38876.4496 | 1979 | 1 | 31
38876.4498 | 2174 | 1 | 31
38876.4501 | 1984 | 1 | 31
38876.4503 | 2117 | 2 | 31
38876.4506 | 2156 | 1 | 31
38876.4508 | 2118 | 2 | 31
38876.4511 | 2183 | 4 | 31
38876.4513 | 2044 | 4 | 31
38876.4516 | 2355 | 8 | 31
38876.4518 | 2427 | 13 | 31
38876.452 | 1894 | 14 | 31
38876.4523 | 2223 | 22 | 31
38876.4525 | 2330 | 34 | 31
38876.4528 | 2121 | 72 | 31
38876.453 | 2096 | 73 | 31
38876.4533 | 1795 | 72 | 31
38876.4535 | 1819 | 88 | 31
38876.4537 | 1842 | 76 | 31
38876.4418 | 1 | 0 | 32
38876.4421 | 1 | 0 | 32
38876.4423 | 1 | 0 | 32
38876.4426 | 1 | 0 | 32
38876.4428 | 1 | 0 | 32
38876.4431 | 1 | 0 | 32
38876.4433 | 1 | 0 | 32
38876.4435 | 1 | 0 | 32
38876.4438 | 1 | 0 | 32
38876.444 | 1 | 0 | 32
38876.4443 | 1 | 0 | 32
38876.4445 | 1 | 0 | 32
38876.4448 | 1 | 0 | 32
38876.445 | 1 | 0 | 32
38876.4452 | 1 | 0 | 32
38876.4455 | 1 | 0 | 32
38876.4457 | 1 | 0 | 32
38876.446 | 1 | 0 | 32
38876.4462 | 1 | 0 | 32
38876.4465 | 1 | 0 | 32
38876.4467 | 2 | 0 | 32
38876.4469 | 5 | 1 | 32
38876.4472 | 84 | 5 | 32
38876.4474 | 1888 | 457 | 32
38876.4477 | 1723 | 335 | 32
38876.4479 | 1657 | 244 | 32
38876.4482 | 1739 | 240 | 32
38876.4484 | 2278 | 50 | 32
38876.4486 | 2079 | 42 | 32
38876.4489 | 2195 | 2 | 32
38876.4491 | 1981 | 1 | 32
38876.4494 | 2137 | 1 | 32
38876.4496 | 2367 | 2 | 32
38876.4498 | 2318 | 2 | 32
38876.4501 | 1917 | 1 | 32
38876.4503 | 2008 | 1 | 32
38876.4506 | 1958 | 1 | 32
38876.4508 | 2026 | 2 | 32
38876.4511 | 2072 | 3 | 32
38876.4513 | 2404 | 5 | 32
38876.4516 | 2226 | 8 | 32
38876.4518 | 2277 | 12 | 32
38876.452 | 2065 | 14 | 32
38876.4523 | 2159 | 25 | 32
38876.4525 | 1932 | 35 | 32
38876.4528 | 2008 | 62 | 32
38876.453 | 1979 | 64 | 32
38876.4533 | 2299 | 92 | 32
38876.4535 | 2090 | 104 | 32
38876.4537 | 1810 | 70 | 32
38876.4418 | 1 | 0 | 33
38876.4421 | 1 | 0 | 33
38876.4423 | 1 | 0 | 33
38876.4426 | 1 | 0 | 33
38876.4428 | 1 | 0 | 33
38876.4431 | 1 | 0 | 33
38876.4433 | 1 | 0 | 33
38876.4435 | 1 | 0 | 33
38876.4438 | 1 | 1 | 33
38876.444 | 1 | 0 | 33
38876.4443 | 1 | 0 | 33
38876.4445 | 2 | 0 | 33
38876.4448 | 1 | 0 | 33
38876.445 | 2 | 0 | 33
38876.4452 | 1 | 0 | 33
38876.4455 | 1 | 0 | 33
38876.4457 | 1 | 0 | 33
38876.446 | 2 | 0 | 33
38876.4462 | 1 | 0 | 33
38876.4465 | 1 | 0 | 33
38876.4467 | 361 | 62 | 33
38876.4469 | 734 | 124 | 33
38876.4472 | 751 | 44 | 33
38876.4474 | 1626 | 326 | 33
38876.4477 | 1651 | 275 | 33
38876.4479 | 1788 | 204 | 33
38876.4482 | 1605 | 204 | 33
38876.4484 | 1942 | 38 | 33
38876.4486 | 2001 | 30 | 33
38876.4489 | 2128 | 1 | 33
38876.4491 | 1988 | 1 | 33
38876.4494 | 2464 | 1 | 33
38876.4496 | 2291 | 2 | 33
38876.4499 | 2231 | 1 | 33
38876.4501 | 2425 | 2 | 33
38876.4503 | 2345 | 2 | 33
38876.4506 | 1900 | 2 | 33
38876.4508 | 2306 | 2 | 33
38876.4511 | 2390 | 3 | 33
38876.4513 | 2260 | 5 | 33
38876.4516 | 2080 | 6 | 33
38876.4518 | 2080 | 11 | 33
38876.452 | 2378 | 18 | 33
38876.4523 | 2012 | 20 | 33
38876.4525 | 2380 | 46 | 33
38876.4528 | 1841 | 57 | 33
38876.453 | 1842 | 60 | 33
38876.4533 | 2088 | 79 | 33
38876.4535 | 2172 | 83 | 33
38876.4538 | 1779 | 61 | 33
38876.4419 | 1 | 0 | 34
38876.4421 | 1 | 0 | 34
38876.4423 | 1 | 0 | 34
38876.4426 | 1 | 0 | 34
38876.4428 | 1 | 0 | 34
38876.4431 | 1 | 0 | 34
38876.4433 | 1 | 0 | 34
38876.4436 | 1 | 0 | 34
38876.4438 | 1 | 0 | 34
38876.444 | 2 | 0 | 34
38876.4443 | 1 | 0 | 34
38876.4445 | 1 | 0 | 34
38876.4448 | 1 | 0 | 34
38876.445 | 2 | 0 | 34
38876.4453 | 2 | 0 | 34
38876.4455 | 2 | 0 | 34
38876.4457 | 1 | 0 | 34
38876.446 | 1 | 0 | 34
38876.4462 | 2 | 0 | 34
38876.4465 | 1 | 0 | 34
38876.4467 | 533 | 124 | 34
38876.447 | 646 | 131 | 34
38876.4472 | 927 | 88 | 34
38876.4474 | 1442 | 330 | 34
38876.4477 | 1504 | 266 | 34
38876.4479 | 1328 | 103 | 34
38876.4482 | 1893 | 205 | 34
38876.4484 | 2198 | 44 | 34
38876.4487 | 1766 | 31 | 34
38876.4489 | 2386 | 2 | 34
38876.4491 | 2358 | 2 | 34
38876.4494 | 2100 | 1 | 34
38876.4496 | 2353 | 2 | 34
38876.4499 | 2230 | 1 | 34
38876.4501 | 2223 | 2 | 34
38876.4504 | 2265 | 2 | 34
38876.4506 | 2405 | 2 | 34
38876.4508 | 1986 | 2 | 34
38876.4511 | 2415 | 3 | 34
38876.4513 | 1870 | 3 | 34
38876.4516 | 1989 | 6 | 34
38876.4518 | 2202 | 11 | 34
38876.452 | 2268 | 18 | 34
38876.4523 | 2402 | 19 | 34
38876.4525 | 2074 | 40 | 34
38876.4528 | 2343 | 74 | 34
38876.453 | 2217 | 78 | 34
38876.4533 | 1862 | 74 | 34
38876.4535 | 2101 | 55 | 34
38876.4538 | 2208 | 84 | 34
38876.4419 | 9 | 0 | 35
38876.4421 | 1 | 0 | 35
38876.4423 | 1 | 0 | 35
38876.4426 | 1 | 0 | 35
38876.4428 | 1 | 0 | 35
38876.4431 | 1 | 0 | 35
38876.4433 | 1 | 0 | 35
38876.4436 | 1 | 0 | 35
38876.4438 | 1 | 0 | 35
38876.444 | 2 | 0 | 35
38876.4443 | 1 | 0 | 35
38876.4445 | 1 | 0 | 35
38876.4448 | 1 | 0 | 35
38876.445 | 2 | 0 | 35
38876.4453 | 2 | 0 | 35
38876.4455 | 2 | 0 | 35
38876.4457 | 1 | 0 | 35
38876.446 | 1 | 0 | 35
38876.4462 | 1 | 0 | 35
38876.4465 | 1 | 0 | 35
38876.4467 | 488 | 131 | 35
38876.447 | 791 | 187 | 35
38876.4472 | 1084 | 261 | 35
38876.4474 | 1900 | 400 | 35
38876.4477 | 1817 | 319 | 35
38876.4479 | 2010 | 209 | 35
38876.4482 | 1732 | 182 | 35
38876.4484 | 2015 | 31 | 35
38876.4487 | 2267 | 28 | 35
38876.4489 | 2326 | 2 | 35
38876.4491 | 2283 | 2 | 35
38876.4494 | 1964 | 1 | 35
38876.4496 | 2187 | 1 | 35
38876.4499 | 1957 | 1 | 35
38876.4501 | 2038 | 1 | 35
38876.4504 | 1929 | 1 | 35
38876.4506 | 1988 | 1 | 35
38876.4508 | 2304 | 3 | 35
38876.4511 | 2257 | 4 | 35
38876.4513 | 2418 | 6 | 35
38876.4516 | 1991 | 7 | 35
38876.4518 | 1953 | 10 | 35
38876.4521 | 1995 | 15 | 35
38876.4523 | 2384 | 26 | 35
38876.4525 | 1925 | 39 | 35
38876.4528 | 2051 | 65 | 35
38876.453 | 2148 | 73 | 35
38876.4533 | 2038 | 98 | 35
38876.4535 | 1886 | 44 | 35
38876.4538 | 2083 | 87 | 35
38876.4419 | 2 | 0 | 36
38876.4421 | 1 | 0 | 36
38876.4423 | 1 | 0 | 36
38876.4426 | 1 | 0 | 36
38876.4428 | 1 | 0 | 36
38876.4431 | 1 | 0 | 36
38876.4433 | 1 | 0 | 36
38876.4436 | 1 | 0 | 36
38876.4438 | 1 | 0 | 36
38876.4441 | 2 | 0 | 36
38876.4443 | 1 | 0 | 36
38876.4445 | 1 | 0 | 36
38876.4448 | 1 | 0 | 36
38876.445 | 2 | 0 | 36
38876.4453 | 2 | 0 | 36
38876.4455 | 2 | 0 | 36
38876.4457 | 1 | 0 | 36
38876.446 | 1 | 0 | 36
38876.4462 | 1 | 0 | 36
38876.4465 | 84 | 0 | 36
38876.4467 | 586 | 150 | 36
38876.447 | 961 | 233 | 36
38876.4472 | 1139 | 238 | 36
38876.4475 | 1780 | 405 | 36
38876.4477 | 1637 | 291 | 36
38876.4479 | 1788 | 196 | 36
38876.4482 | 1609 | 162 | 36
38876.4484 | 1679 | 28 | 36
38876.4487 | 1958 | 24 | 36
38876.4489 | 2233 | 1 | 36
38876.4492 | 2112 | 1 | 36
38876.4494 | 2485 | 2 | 36
38876.4496 | 2065 | 1 | 36
38876.4499 | 2015 | 1 | 36
38876.4501 | 2093 | 1 | 36
38876.4504 | 2204 | 2 | 36
38876.4506 | 2442 | 2 | 36
38876.4508 | 2108 | 3 | 36
38876.4511 | 2278 | 4 | 36
38876.4513 | 2066 | 5 | 36
38876.4516 | 2452 | 9 | 36
38876.4518 | 2427 | 13 | 36
38876.4521 | 2212 | 15 | 36
38876.4523 | 2415 | 26 | 36
38876.4525 | 1918 | 41 | 36
38876.4528 | 2325 | 75 | 36
38876.453 | 1938 | 65 | 36
38876.4533 | 2289 | 109 | 36
38876.4535 | 2335 | 91 | 36
38876.4538 | 2040 | 89 | 36
38876.4419 | 1 | 0 | 37
38876.4421 | 1 | 0 | 37
38876.4423 | 1 | 0 | 37
38876.4426 | 1 | 0 | 37
38876.4428 | 1 | 0 | 37
38876.4431 | 1 | 0 | 37
38876.4433 | 1 | 0 | 37
38876.4436 | 1 | 0 | 37
38876.4438 | 1 | 0 | 37
38876.4441 | 1 | 0 | 37
38876.4443 | 1 | 0 | 37
38876.4445 | 1 | 0 | 37
38876.4448 | 1 | 0 | 37
38876.445 | 1 | 0 | 37
38876.4453 | 1 | 0 | 37
38876.4455 | 1 | 0 | 37
38876.4458 | 1 | 0 | 37
38876.446 | 1 | 0 | 37
38876.4462 | 1 | 0 | 37
38876.4465 | 1 | 0 | 37
38876.4467 | 9 | 3 | 37
38876.447 | 9 | 4 | 37
38876.4472 | 418 | 12 | 37
38876.4475 | 1789 | 386 | 37
38876.4477 | 1785 | 332 | 37
38876.4479 | 1592 | 246 | 37
38876.4482 | 2023 | 195 | 37
38876.4484 | 1770 | 68 | 37
38876.4487 | 2176 | 75 | 37
38876.4489 | 2085 | 7 | 37
38876.4492 | 2087 | 7 | 37
38876.4494 | 2286 | 7 | 37
38876.4496 | 2412 | 5 | 37
38876.4499 | 2238 | 4 | 37
38876.4501 | 1943 | 1 | 37
38876.4504 | 2384 | 3 | 37
38876.4506 | 2442 | 5 | 37
38876.4509 | 2028 | 6 | 37
38876.4511 | 2029 | 8 | 37
38876.4513 | 2435 | 6 | 37
38876.4516 | 2234 | 8 | 37
38876.4518 | 2355 | 17 | 37
38876.4521 | 1948 | 18 | 37
38876.4523 | 2343 | 27 | 37
38876.4526 | 2234 | 52 | 37
38876.4528 | 2059 | 66 | 37
38876.453 | 2035 | 65 | 37
38876.4533 | 2278 | 113 | 37
38876.4535 | 2169 | 69 | 37
38876.4538 | 1901 | 71 | 37
38876.4419 | 1 | 0 | 38
38876.4421 | 1 | 0 | 38
38876.4424 | 1 | 0 | 38
38876.4426 | 1 | 0 | 38
38876.4428 | 1 | 0 | 38
38876.4431 | 1 | 0 | 38
38876.4433 | 1 | 0 | 38
38876.4436 | 1 | 0 | 38
38876.4438 | 1 | 0 | 38
38876.4441 | 1 | 0 | 38
38876.4443 | 1 | 0 | 38
38876.4445 | 1 | 0 | 38
38876.4448 | 1 | 0 | 38
38876.445 | 1 | 0 | 38
38876.4453 | 1 | 0 | 38
38876.4455 | 1 | 0 | 38
38876.4458 | 1 | 0 | 38
38876.446 | 1 | 0 | 38
38876.4462 | 1 | 0 | 38
38876.4465 | 1 | 0 | 38
38876.4467 | 424 | 0 | 38
38876.447 | 284 | 1 | 38
38876.4472 | 431 | 2 | 38
38876.4475 | 1537 | 355 | 38
38876.4477 | 1641 | 317 | 38
38876.4479 | 1967 | 364 | 38
38876.4482 | 1907 | 229 | 38
38876.4484 | 2147 | 86 | 38
38876.4487 | 1845 | 68 | 38
38876.4489 | 1880 | 6 | 38
38876.4492 | 2072 | 9 | 38
38876.4494 | 1961 | 5 | 38
38876.4496 | 2191 | 4 | 38
38876.4499 | 2133 | 4 | 38
38876.4501 | 2440 | 3 | 38
38876.4504 | 2152 | 2 | 38
38876.4506 | 2444 | 5 | 38
38876.4509 | 2239 | 7 | 38
38876.4511 | 2382 | 7 | 38
38876.4513 | 2050 | 4 | 38
38876.4516 | 2049 | 8 | 38
38876.4518 | 2136 | 15 | 38
38876.4521 | 1931 | 17 | 38
38876.4523 | 1972 | 22 | 38
38876.4526 | 1898 | 47 | 38
38876.4528 | 1910 | 75 | 38
38876.453 | 1851 | 60 | 38
38876.4533 | 2031 | 114 | 38
38876.4535 | 1943 | 57 | 38
38876.4538 | 1836 | 73 | 38
38876.4419 | 1 | 0 | 39
38876.4421 | 1 | 0 | 39
38876.4424 | 1 | 0 | 39
38876.4426 | 1 | 0 | 39
38876.4428 | 1 | 0 | 39
38876.4431 | 1 | 0 | 39
38876.4433 | 1 | 0 | 39
38876.4436 | 1 | 0 | 39
38876.4438 | 1 | 0 | 39
38876.4441 | 2 | 0 | 39
38876.4443 | 1 | 0 | 39
38876.4445 | 1 | 0 | 39
38876.4448 | 1 | 0 | 39
38876.445 | 1 | 0 | 39
38876.4453 | 2 | 0 | 39
38876.4455 | 1 | 0 | 39
38876.4458 | 1 | 0 | 39
38876.446 | 2 | 0 | 39
38876.4463 | 1 | 0 | 39
38876.4465 | 1 | 0 | 39
38876.4467 | 4 | 0 | 39
38876.447 | 6 | 1 | 39
38876.4472 | 121 | 2 | 39
38876.4475 | 1508 | 372 | 39
38876.4477 | 1647 | 362 | 39
38876.448 | 1597 | 228 | 39
38876.4482 | 1675 | 187 | 39
38876.4484 | 2243 | 51 | 39
38876.4487 | 1786 | 40 | 39
38876.4489 | 2391 | 2 | 39
38876.4492 | 2370 | 1 | 39
38876.4494 | 1891 | 1 | 39
38876.4497 | 1989 | 1 | 39
38876.4499 | 2009 | 1 | 39
38876.4501 | 2221 | 1 | 39
38876.4504 | 1937 | 1 | 39
38876.4506 | 2321 | 3 | 39
38876.4509 | 2307 | 3 | 39
38876.4511 | 2382 | 3 | 39
38876.4514 | 2433 | 5 | 39
38876.4516 | 1887 | 7 | 39
38876.4518 | 2278 | 13 | 39
38876.4521 | 2170 | 15 | 39
38876.4523 | 2262 | 25 | 39
38876.4526 | 2129 | 49 | 39
38876.4528 | 2082 | 79 | 39
38876.4531 | 2264 | 79 | 39
38876.4533 | 1934 | 100 | 39
38876.4535 | 2366 | 66 | 39
38876.4538 | 2299 | 80 | 39
38876.4419 | 1 | 0 | 40
38876.4421 | 1 | 0 | 40
38876.4424 | 1 | 1 | 40
38876.4426 | 1 | 0 | 40
38876.4429 | 1 | 0 | 40
38876.4431 | 1 | 0 | 40
38876.4433 | 1 | 0 | 40
38876.4436 | 1 | 0 | 40
38876.4438 | 1 | 0 | 40
38876.4441 | 2 | 0 | 40
38876.4443 | 1 | 0 | 40
38876.4446 | 1 | 0 | 40
38876.4448 | 1 | 0 | 40
38876.445 | 2 | 0 | 40
38876.4453 | 2 | 0 | 40
38876.4455 | 1 | 0 | 40
38876.4458 | 1 | 0 | 40
38876.446 | 1 | 0 | 40
38876.4463 | 1 | 0 | 40
38876.4465 | 104 | 0 | 40
38876.4467 | 509 | 0 | 40
38876.447 | 722 | 0 | 40
38876.4472 | 1149 | 2 | 40
38876.4475 | 1896 | 450 | 40
38876.4477 | 1997 | 394 | 40
38876.448 | 1618 | 324 | 40
38876.4482 | 1766 | 202 | 40
38876.4484 | 1775 | 44 | 40
38876.4487 | 2094 | 58 | 40
38876.4489 | 2230 | 1 | 40
38876.4492 | 2374 | 1 | 40
38876.4494 | 2438 | 1 | 40
38876.4497 | 2201 | 1 | 40
38876.4499 | 1966 | 1 | 40
38876.4502 | 2080 | 1 | 40
38876.4504 | 2475 | 1 | 40
38876.4506 | 2031 | 2 | 40
38876.4509 | 2470 | 2 | 40
38876.4511 | 2330 | 4 | 40
38876.4514 | 2456 | 5 | 40
38876.4516 | 1913 | 6 | 40
38876.4518 | 1905 | 10 | 40
38876.4521 | 2041 | 14 | 40
38876.4523 | 2409 | 28 | 40
38876.4526 | 1980 | 48 | 40
38876.4528 | 1933 | 70 | 40
38876.4531 | 2191 | 76 | 40
38876.4533 | 1826 | 97 | 40
38876.4535 | 2248 | 56 | 40
38876.4538 | 2236 | 96 | 40
38876.4419 | 1 | 0 | 41
38876.4421 | 1 | 0 | 41
38876.4424 | 1 | 0 | 41
38876.4426 | 1 | 0 | 41
38876.4429 | 1 | 0 | 41
38876.4431 | 1 | 0 | 41
38876.4433 | 1 | 0 | 41
38876.4436 | 1 | 0 | 41
38876.4438 | 1 | 0 | 41
38876.4441 | 2 | 0 | 41
38876.4443 | 1 | 0 | 41
38876.4446 | 1 | 0 | 41
38876.4448 | 1 | 0 | 41
38876.445 | 1 | 0 | 41
38876.4453 | 1 | 0 | 41
38876.4455 | 1 | 0 | 41
38876.4458 | 1 | 0 | 41
38876.446 | 1 | 0 | 41
38876.4463 | 1 | 0 | 41
38876.4465 | 2 | 0 | 41
38876.4467 | 1070 | 651 | 41
38876.447 | 995 | 529 | 41
38876.4472 | 1380 | 563 | 41
38876.4475 | 1758 | 408 | 41
38876.4477 | 1599 | 305 | 41
38876.448 | 1760 | 323 | 41
38876.4482 | 1969 | 254 | 41
38876.4484 | 1776 | 63 | 41
38876.4487 | 1998 | 70 | 41
38876.4489 | 2072 | 1 | 41
38876.4492 | 2001 | 1 | 41
38876.4494 | 2183 | 1 | 41
38876.4497 | 1984 | 1 | 41
38876.4499 | 2368 | 1 | 41
38876.4502 | 1894 | 1 | 41
38876.4504 | 2289 | 2 | 41
38876.4506 | 2032 | 2 | 41
38876.4509 | 2105 | 2 | 41
38876.4511 | 2148 | 3 | 41
38876.4514 | 2241 | 5 | 41
38876.4516 | 2418 | 9 | 41
38876.4519 | 2426 | 10 | 41
38876.4521 | 1980 | 14 | 41
38876.4523 | 2153 | 25 | 41
38876.4526 | 2074 | 50 | 41
38876.4528 | 1813 | 66 | 41
38876.4531 | 2017 | 69 | 41
38876.4533 | 2288 | 118 | 41
38876.4536 | 1889 | 42 | 41
38876.4538 | 1955 | 77 | 41
38876.4419 | 1 | 0 | 42
38876.4421 | 1 | 0 | 42
38876.4424 | 1 | 0 | 42
38876.4426 | 1 | 0 | 42
38876.4429 | 1 | 0 | 42
38876.4431 | 1 | 0 | 42
38876.4434 | 1 | 0 | 42
38876.4436 | 1 | 0 | 42
38876.4438 | 1 | 0 | 42
38876.4441 | 1 | 0 | 42
38876.4443 | 1 | 0 | 42
38876.4446 | 1 | 0 | 42
38876.4448 | 1 | 0 | 42
38876.445 | 1 | 0 | 42
38876.4453 | 2 | 0 | 42
38876.4455 | 1 | 0 | 42
38876.4458 | 1 | 0 | 42
38876.446 | 1 | 0 | 42
38876.4463 | 1 | 0 | 42
38876.4465 | 183 | 0 | 42
38876.4468 | 1327 | 811 | 42
38876.447 | 1182 | 422 | 42
38876.4472 | 1073 | 38 | 42
38876.4475 | 1765 | 389 | 42
38876.4477 | 1760 | 348 | 42
38876.448 | 1686 | 286 | 42
38876.4482 | 1778 | 231 | 42
38876.4485 | 2202 | 88 | 42
38876.4487 | 1766 | 62 | 42
38876.4489 | 1919 | 1 | 42
38876.4492 | 1921 | 1 | 42
38876.4494 | 2110 | 1 | 42
38876.4497 | 2382 | 1 | 42
38876.4499 | 2243 | 1 | 42
38876.4502 | 1958 | 1 | 42
38876.4504 | 1957 | 1 | 42
38876.4506 | 2032 | 1 | 42
38876.4509 | 1940 | 2 | 42
38876.4511 | 2104 | 3 | 42
38876.4514 | 2052 | 4 | 42
38876.4516 | 2090 | 8 | 42
38876.4519 | 2186 | 14 | 42
38876.4521 | 1916 | 13 | 42
38876.4523 | 2239 | 28 | 42
38876.4526 | 2286 | 43 | 42
38876.4528 | 2327 | 81 | 42
38876.4531 | 2107 | 72 | 42
38876.4533 | 2051 | 95 | 42
38876.4536 | 2297 | 47 | 42
38876.4538 | 2256 | 98 | 42

## C-G
Average Conductor to Ground Resistances
Penlight Shakedown Test 6 |  |  | 2006-06-08 | 10:36
XLPE | 7-C | Tray
665 C | 40 kW/m2
Penlight Time | C1-G |  | Penlight Time | C2-G | Penlight Time | C3-G | Penlight Time | C4-G | Penlight Time | C5-G | Penlight Time | C6-G |  | Penlight Time | C7-G | Penlight Time | Minimums
-20 | 248538 |  | -15.8333 | 248888 | -13 | 248288 | -11.1667 | 211413.8519 | -10 | 247521.3333 | -9.1667 | 247104.6667 |  | -8.3333 | 227909.8333 | -20 | 211413.8519
1 | 248538 |  | 5.1667 | 248888 | 8 | 248288 | 9.8333 | 248471.3333 | 11 | 247521.3333 | 11.8333 | 247104.6667 |  | 12.6667 | 248754.6667 | 1 | 247104.6667
22 | 248538 |  | 26.1667 | 248888 | 29 | 248288 | 30.8333 | 248471.3333 | 32 | 247521.3333 | 32.8333 | 247104.6667 |  | 33.6667 | #DIV/0! | 22 | #DIV/0!
43 | 248538 |  | 47.1667 | 248888 | 50 | 248288 | 51.8333 | 248471.3333 | 53 | 247521.3333 | 53.8333 | 247104.6667 |  | 54.6667 | 248754.6667 | 43 | 247104.6667
64 | 248538 |  | 68.1667 | 248888 | 71 | 248288 | 72.8333 | 248471.3333 | 74 | 247521.3333 | 74.8333 | 247104.6667 |  | 75.6667 | 248754.6667 | 64 | 247104.6667
85 | 248538 |  | 89.1667 | 248888 | 92 | 248288 | 93.8333 | 248471.3333 | 95 | 247521.3333 | 95.8333 | 247104.6667 |  | 96.6667 | 248754.6667 | 85 | 247104.6667
106 | 248538 |  | 110.1667 | 248888 | 113 | 248288 | 114.8333 | 248471.3333 | 116 | 247521.3333 | 116.8333 | 247104.6667 |  | 117.6667 | 248754.6667 | 106 | 247104.6667
127 | 248538 |  | 131.1667 | 248888 | 134 | 227584.8333 | 135.8333 | 248471.3333 | 137 | 247521.3333 | 137.8333 | 247104.6667 |  | 138.6667 | 248754.6667 | 127 | 227584.8333
148 | 207090 |  | 152.0833 | 186870.1667 | 155 | 227584.8333 | 156.75 | 102641881.5733 | 158 | 247521.3333 | 158.8333 | 247104.6667 |  | 159.6667 | 228009.8333 | 148 | 186870.1667
169 | 248538 |  | 173.1667 | 248888 | 176 | 248288 | 177.75 | 207006.6667 | 178.9167 | 226759.8333 | 179.75 | 206081.6667 |  | 180.5833 | 207148.3333 | 169 | 206081.6667
189.9167 | 248538 |  | 194.0833 | 207398.3333 | 196.9167 | 227584.8333 | 198.75 | 227759.8333 | 199.9167 | 226934.8333 | 200.8333 | 247104.6667 |  | 201.5833 | 248754.6667 | 189.9167 | 207398.3333
210.8333 | 248538 |  | 215.1667 | 102828310.0733 | 217.9167 | 248288 | 219.8333 | 207048.3333 | 221 | 247521.3333 | 221.75 | 247104.6667 |  | 222.6667 | 248754.6667 | 210.8333 | 207048.3333
232 | 207123.3333 |  | 236.1667 | 207531.6667 | 238.8333 | 103490344.74 | 240.75 | 207073.3333 | 242 | 247521.3333 | 242.8333 | 247104.6667 |  | 243.5833 | 228009.8333 | 232 | 207073.3333
253 | 248538 |  | 257.1667 | 228059.8333 | 259.9167 | 206898.3333 | 261.75 | 206956.6667 | 263 | 226843.1667 | 263.75 | 205940 |  | 264.4167 | 186253.5 | 253 | 186253.5
273.9167 | 248538 |  | 278.0833 | 102580372.0733 | 280.9167 | 248288 | 282.75 | 227626.5 | 283.75 | 226759.8333 | 284.75 | 226434.8333 |  | 285.6667 | 186795.1667 | 273.9167 | 186795.1667
294.8333 | 248538 |  | 298.9167 | 248888 | 301.8333 | 248288 | 303.75 | 227626.5 | 304.6667 | 247521.3333 | 305.6667 | 226434.8333 |  | 306.6667 | 207015 | 294.8333 | 207015
315.9167 | 248538 |  | 320 | 248888 | 322.8333 | 248288 | 324.6667 | 227784.8333 | 325.9167 | 247521.3333 | 326.8333 | 247104.6667 |  | 327.5 | 228009.8333 | 315.9167 | 227784.8333
336.8333 | 248538 |  | 341.0833 | 248888 | 343.8333 | 248288 | 345.6667 | 227801.5 | 346.75 | 226759.8333 | 347.6667 | 247104.6667 |  | 348.6667 | 248754.6667 | 336.8333 | 226759.8333
357.8333 | 248538 |  | 361.9167 | 248888 | 364.75 | 227793.1667 | 366.6667 | 248471.3333 | 367.6667 | 247521.3333 | 368.5833 | 226434.8333 |  | 369.4167 | 248754.6667 | 357.8333 | 226434.8333
378.8333 | 248538 |  | 383.0833 | 228068.1667 | 385.8333 | 227534.8333 | 387.6667 | 102146705.5733 | 388.8333 | 247521.3333 | 389.8333 | 205923.3333 |  | 390.4167 | 47883.6127 | 378.8333 | 47883.6127
399.75 | 227718.1667 |  | 404 | 50899.6484 | 406.75 | 179255.2222 | 408.75 | 138207.5481 | 409.6667 | 162370.2495 | 410.5833 | 52296.0997 | First ground fault | 411.6667 | 720.6242 | 399.75 | 720.6242
420.75 | 271404.7918 |  | 424.9167 | 434.1381 | 427.6667 | 67209.81 | 429.5 | 368 | 430.6667 | 137687.3086 | 431.5833 | 541.4693 |  | 432.4167 | 270.3802 | 420.75 | 270.3802
441.8333 | 1201.1851 |  | 446.0833 | 724.8564 | 448.8333 | 1964.2293 | 450.5 | 593.4638 | 451.6667 | 7553.6115 | 452.5833 | 476.2132 |  | 453.5 | 201.0189 | 441.8333 | 201.0189
462.6667 | 150.7669 |  | 466.9167 | 104.2947 | 469.75 | 184.2453 | 471.75 | 139.473 | 472.6667 | 507.791 | 473.5 | 342.9585 |  | 474.5833 | 102.9388 | 462.6667 | 102.9388
483.6667 | 82.596 |  | 487.8333 | 96.7051 | 490.6667 | 131.7759 | 492.5833 | 52.5835 | 493.75 | 170.4635 | 494.6667 | 108.1714 |  | 495.3333 | 66.2975 | 483.6667 | 52.5835
504.8333 | 72.1968 |  | 508.9167 | 90.8548 | 511.8333 | 99.6924 | 513.5 | 41.4955 | 514.6667 | 91.1061 | 515.6667 | 73.0873 |  | 516.25 | 94.6499 | 504.8333 | 41.4955
525.6667 | 51.5343 |  | 529.9167 | 72.0345 | 532.75 | 81.3789 | 534.5 | 54.8239 | 535.75 | 57.2825 | 536.5833 | 55.427 |  | 537.1667 | 96.9615 | 525.6667 | 51.5343
546.6667 | 61.89 |  | 550.9167 | 57.7701 | 553.75 | 51.1944 | 555.5 | 37.9249 | 556.8333 | 41.225 | 557.5833 | 32.9238 |  | 558.4167 | 52.1219 | 546.6667 | 32.9238
567.6667 | 41.1082 |  | 571.8333 | 34.8907 | 574.5833 | 31.8711 | 576.5 | 12.5364 | 577.5833 | 25.4179 | 578.5833 | 25.5241 |  | 579.4167 | 47.9879 | 567.6667 | 12.5364
588.75 | 28.7987 |  | 593 | 11.5358 | 595.75 | 19.6884 | 597.5 | 7.913 | 598.8333 | 13.9177 | 599.5 | 24.864 |  | 600.1667 | 15.8987 | 588.75 | 7.913
609.6667 | 13.9825 |  | 613.8333 | 10.1364 | 616.6667 | 18.8367 | 618.4167 | 8.1995 | 619.5833 | 14.4085 | 620.4167 | 17.273 |  | 621.4167 | 13.1599 | 609.6667 | 8.1995
630.5833 | 14.5458 |  | 634.75 | 13.0066 | 637.5833 | 14.9362 | 639.5833 | 13.295 | 640.6667 | 17.8013 | 641.5 | 17.6612 |  | 642.3333 | 9.7008 | 630.5833 | 9.7008
651.6667 | 17.1963 |  | 655.75 | 14.4917 | 658.6667 | 13.0539 | 660.5833 | 17.8576 | 661.5833 | 13.0045 | 662.4167 | 21.3482 |  | 663.5 | 11.5244 | 651.6667 | 11.5244
672.5 | 14.7322 |  | 676.8333 | 13.8354 | 679.5833 | 17.1521 | 681.5 | 14.0502 | 682.5833 | 10.6327 | 683.5 | 8.8951 |  | 684.3333 | 21.0811 | 672.5 | 8.8951
693.75 | 13.2005 |  | 697.6667 | 14.6602 | 700.5833 | 10.7323 | 702.4167 | 15.5364 | 703.5833 | 23.6823 | 704.3333 | 8.7217 |  | 705.3333 | 18.3909 | 693.75 | 8.7217
714.6667 | 11.5678 |  | 718.8333 | 14.0503 | 721.6667 | 17.0152 | 723.5 | 13.568 | 724.5833 | 22.2284 | 725.5833 | 7.8397 |  | 726.3333 | 14.5596 | 714.6667 | 7.8397
735.5833 | 10.8856 |  | 739.8333 | 11.9966 | 742.5833 | 19.1593 | 744.5 | 17.8208 | 745.5833 | 9.3985 | 746.6667 | 14.2157 |  | 747.4167 | 17.8566 | 735.5833 | 9.3985
756.5 | 14.5592 |  | 760.8333 | 9.2615 | 763.5833 | 14.1703 | 765.5 | 7.5121 | 766.5833 | 19.768 | 767.5 | 16.6081 |  | 768.3333 | 11.9297 | 756.5 | 7.5121
777.6667 | 14.7063 |  | 781.6667 | 11.0393 | 784.5833 | 19.7818 | 786.3333 | 10.8637 | 787.5 | 16.4966 | 788.4167 | 12.951 |  | 789.1667 | 11.8288 | 777.6667 | 10.8637
798.75 | 15.9271 |  | 802.9167 | 10.7014 | 805.5833 | 12.1326 | 807.5 | 10.7051 | 808.6667 | 9.4939 | 809.5 | 23.1172 |  | 810.4167 | 17.7237 | 798.75 | 9.4939
819.6667 | 20.7349 |  | 823.8333 | 10.5441 | 826.5833 | 18.3509 | 828.4167 | 18.3649 | 829.5 | 17.137 | 830.4167 | 17.7056 |  | 831.25 | 19.1774 | 819.6667 | 10.5441
840.5 | 18.0835 |  | 844.6667 | 19.3869 | 847.5833 | 16.5471 | 849.4167 | 21.4734 | 850.75 | 7.5011 | 851.4167 | 13.4354 |  | 852.1667 | 58.5782 | 840.5 | 7.5011
861.5833 | 17.9881 |  | 865.75 | 15.9952 | 868.5 | 15.3626 | 870.3333 | 18.8499 | 871.5833 | 12.5084 | 872.4167 | 18.7998 |  | 873.1667 | 23.3297 | 861.5833 | 12.5084
882.6667 | 15.6864 |  | 886.75 | 15.4044 | 889.5 | 28.0814 | 891.3333 | 16.4322 | 892.5833 | 13.9989 | 893.3333 | 21.2929 |  | 894.1667 | 12.5979 | 882.6667 | 12.5979
903.5 | 22.4687 |  | 907.75 | 11.1559 | 910.5833 | 29.1336 | 912.4167 | 17.266 | 913.6667 | 21.7209 | 914.4167 | 22.4768 |  | 915.1667 | 24.1317 | 903.5 | 11.1559
924.5 | 30.1783 |  | 928.6667 | 23.3261 | 931.5 | 26.4365 | 933.3333 | 37.4134 | 934.5 | 20.166 | 935.3333 | 42.6611 |  | 936.1667 | 19.9941 | 924.5 | 19.9941
945.5 | 14.9906 |  | 949.6667 | 39.7105 | 952.5 | 29.2051 | 954.3333 | 30.3815 | 955.5 | 23.8639 | 956.3333 | 23.581 |  | 957.1667 | 26.7775 | 945.5 | 14.9906
966.5 | 38.3079 |  | 970.6667 | 31.0784 | 973.5 | 33.6969 | 975.3333 | 33.2764 | 976.5 | 26.9884 | 977.3333 | 41.1852 |  | 978.1667 | 34.8457 | 966.5 | 26.9884
987.5 | 35.8186 |  | 991.6667 | 51.1084 | 994.5 | 36.9934 | 996.4167 | 38.8098 | 997.5 | 20.3141 | 998.4167 | 33.5651 |  | 999.1667 | 23.614 | 987.5 | 20.3141
1008.5 | 30.1961 |  | 1012.6667 | 27.7276 | 1015.5 | 24.8768 | 1017.3333 | 27.8928 | 1018.5 | 29.4919 | 1019.3333 | 34.3749 |  | 1020.1667 | 26.9188 | 1008.5 | 24.8768

## Individual C-C
Conductor to Conductor Resistances for each individual conductor pair
Penlight Shakedown Test 6 |  |  | 2006-06-08 | 10:36
XLPE | 7-C | Tray
665 C | 40 kW/m2
Penlight Time | C1-2 | Penlight Time | C1-3 | Penlight Time | C1-4 | Penlight Time | C1-5 | Penlight Time | C1-6 | Penlight Time | C1-7 | Penlight Time | C2-3 | Penlight Time | C2-4 | Penlight Time | C2-5 | Penlight Time | C2-6 | Penlight Time | C2-7 | Penlight Time | C3-4 | Penlight Time | C3-5 | Penlight Time | C3-6 | Penlight Time | C3-7 | Penlight Time | C4-5 | Penlight Time | C4-6 | Penlight Time | C4-7 | Penlight Time | C5-6 | Penlight Time | C5-7 | Penlight Time | C6-7 | Penlight Time | Minimums
-22.5 | 249737.9994 | -21.5 | 248337.9994 | -20.5 | 248437.9994 | -19.5 | 246937.9994 | -18.5 | 248937.9994 | -17.5 | 248837.9994 | -16.5 | 247937.9994 | -15.5 | 248137.9994 | -14.5 | 247837.9994 | -13.5 | 249837.9994 | -12.5 | 249837.9994 | -11.5 | 248937.9994 | -10.5 | 248037.9994 | -9.5 | 245837.9994 | -8.5 | 250637.9994 | -7.5 | 247337.9994 | -6.5 | 247937.9994 | -5.5 | 27693.1056 | -4.5 | 245937.9994 | -3.5 | 249037.9994 | -2.5 | 244137.9994 | -22.5 | 27693.1056
-1.5 | 249737.9994 | -0.5 | 248337.9994 | 0.5 | 248437.9994 | 1.5 | 246937.9994 | 2.5 | 248937.9994 | 3.5 | 248837.9994 | 4.5 | 247937.9994 | 5.5 | 248137.9994 | 6.5 | 247837.9994 | 7.5 | 249837.9994 | 8.5 | 249837.9994 | 9.5 | 248937.9994 | 10.5 | 248037.9994 | 11.5 | 245837.9994 | 12.5 | 250637.9994 | 13.5 | 247337.9994 | 14.5 | 247937.9994 | 15.5 | 250037.9994 | 16.5 | 245937.9994 | 17.5 | 249037.9994 | 18.5 | 244137.9994 | -1.5 | 244137.9994
19.5 | 249737.9994 | 20.5 | 248337.9994 | 21.5 | 248437.9994 | 22.5 | 246937.9994 | 23.5 | 248937.9994 | 24.5 | 248837.9994 | 25.5 | 247937.9994 | 26.5 | 248137.9994 | 27.5 | 247837.9994 | 28.5 | 249837.9994 | 29.5 | 249837.9994 | 30.5 | 248937.9994 | 31.5 | 248037.9994 | 32.5 | 245837.9994 | 33.5 | 250637.9994 | 34.5 | 247337.9994 | 35.5 | 247937.9994 | 36.5 | 250037.9994 | 37.5 | 245937.9994 | 38.5 | 249037.9994 | 39.5 | 244137.9994 | 19.5 | 244137.9994
40.5 | 249737.9994 | 41.5 | 248337.9994 | 42.5 | 248437.9994 | 43.5 | 246937.9994 | 44.5 | 248937.9994 | 45.5 | 248837.9994 | 46.5 | 247937.9994 | 47.5 | 248137.9994 | 48.5 | 247837.9994 | 49.5 | 249837.9994 | 50.5 | 249837.9994 | 51.5 | 248937.9994 | 52.5 | 248037.9994 | 53.5 | 245837.9994 | 54.5 | 250637.9994 | 55.5 | 247337.9994 | 56.5 | 247937.9994 | 57.5 | 250037.9994 | 58.5 | 245937.9994 | 59.5 | 249037.9994 | 60.5 | 244137.9994 | 40.5 | 244137.9994
61.5 | 249737.9994 | 62.5 | 248337.9994 | 63.5 | 248437.9994 | 64.5 | 246937.9994 | 65.5 | 248937.9994 | 66.5 | 248837.9994 | 67.5 | 247937.9994 | 68.5 | 248137.9994 | 69.5 | 247837.9994 | 70.5 | 249837.9994 | 71.5 | 249837.9994 | 72.5 | 248937.9994 | 73.5 | 248037.9994 | 74.5 | 245837.9994 | 75.5 | 250637.9994 | 76.5 | 247337.9994 | 77.5 | 247937.9994 | 78.5 | 250037.9994 | 79.5 | 245937.9994 | 80.5 | 249037.9994 | 81.5 | 244137.9994 | 61.5 | 244137.9994
82.5 | 249737.9994 | 83.5 | 248337.9994 | 84.5 | 248437.9994 | 85.5 | 246937.9994 | 86.5 | 248937.9994 | 87.5 | 248837.9994 | 88.5 | 247937.9994 | 89.5 | 248137.9994 | 90.5 | 247837.9994 | 91.5 | 249837.9994 | 92.5 | 249837.9994 | 93.5 | 248937.9994 | 94.5 | 248037.9994 | 95.5 | 245837.9994 | 96.5 | 250637.9994 | 97.5 | 247337.9994 | 98.5 | 247937.9994 | 99.5 | 250037.9994 | 100.5 | 245937.9994 | 101.5 | 249037.9994 | 102.5 | 244137.9994 | 82.5 | 244137.9994
103.5 | 249737.9994 | 104.5 | 248337.9994 | 105.5 | 248437.9994 | 106.5 | 246937.9994 | 107.5 | 248937.9994 | 108.5 | 248837.9994 | 109.5 | 247937.9994 | 110.5 | 248137.9994 | 111.5 | 247837.9994 | 112.5 | 249837.9994 | 113.5 | 249837.9994 | 114.5 | 248937.9994 | 115.5 | 248037.9994 | 116.5 | 245837.9994 | 117.5 | 250637.9994 | 118.5 | 247337.9994 | 119.5 | 247937.9994 | 120.5 | 250037.9994 | 121.5 | 245937.9994 | 122.5 | 249037.9994 | 123.5 | 244137.9994 | 103.5 | 244137.9994
124.5 | 249737.9994 | 125.5 | 248337.9994 | 126.5 | 248437.9994 | 127.5 | 246937.9994 | 128.5 | 248937.9994 | 129.5 | 248837.9994 | 130.5 | 247937.9994 | 131.5 | 248137.9994 | 132.5 | 247837.9994 | 133.5 | 249837.9994 | 134.5 | 249837.9994 | 135.5 | 248937.9994 | 136.5 | 248037.9994 | 137.5 | 245837.9994 | 138.5 | 250637.9994 | 139.5 | 247337.9994 | 140.5 | 247937.9994 | 141.5 | 250037.9994 | 142.5 | 245937.9994 | 143.5 | 249037.9994 | 144.5 | 244137.9994 | 124.5 | 244137.9994
145.5 | 249737.9994 | 146.5 | 124118.9988 | 147.5 | 248437.9994 | 148.5 | 246937.9994 | 149.5 | 248937.9994 | 150.5 | 124368.9988 | 151.5 | 123918.9988 | 152 | 124018.9988 | 153.5 | 123868.9988 | 154.5 | 249837.9994 | 155.5 | 249837.9994 | 156.5 | 248937.9994 | 157.5 | 248037.9994 | 158.5 | 245837.9994 | 159.5 | 250637.9994 | 160.5 | 247337.9994 | 161.5 | 247738.0806 | 162.5 | 250037.9994 | 163.5 | 245937.9994 | 164.5 | 249037.9994 | 165.5 | 244137.9994 | 145.5 | 123868.9988
166.5 | 249737.9994 | 167.5 | 248337.9994 | 168.5 | 248437.9994 | 169.5 | 246937.9994 | 170.5 | 248937.9994 | 171.5 | 248837.9994 | 172.5 | 247937.9994 | 173.5 | 248137.9994 | 174.5 | 247837.9994 | 175.5 | 249837.9994 | 176.5 | 249837.9994 | 177.5 | 248937.9994 | 178.5 | 248037.9994 | 179.5 | 245837.9994 | 180.5 | 250637.9994 | 181.5 | 123618.9988 | 182 | 247937.9994 | 183.5 | 124968.9988 | 184.5 | 245937.9994 | 185 | 124468.9988 | 186.5 | 122018.9988 | 166.5 | 122018.9988
187.5 | 249737.9994 | 188 | 248337.9994 | 189.5 | 248437.9994 | 190.5 | 246937.9994 | 191.5 | 248937.9994 | 192.5 | 248837.9994 | 193.5 | 123918.9988 | 194 | 248137.9994 | 195.5 | 247837.9994 | 196.5 | 249837.9994 | 197.5 | 249837.9994 | 198.5 | 248937.9994 | 199.5 | 248037.9994 | 200.5 | 245837.9994 | 201.5 | 250637.9994 | 202.5 | 247337.9994 | 203.5 | 247937.9994 | 204.5 | 250037.9994 | 205.5 | 245937.9994 | 206 | 249037.9994 | 207.5 | 244137.9994 | 187.5 | 123918.9988
208.5 | 249737.9994 | 209 | 248337.9994 | 210.5 | 248437.9994 | 211.5 | 246937.9994 | 212 | 248937.9994 | 213.5 | 248837.9994 | 214.5 | 247937.9994 | 215.5 | 247938.0806 | 216.5 | 247837.9994 | 217.5 | 249837.9994 | 218.5 | 249837.9994 | 219.5 | 248937.9994 | 220.5 | 248037.9994 | 221.5 | 245837.9994 | 222.5 | 250637.9994 | 223.5 | 247337.9994 | 224.5 | 123918.9988 | 225.5 | 250037.9994 | 226.5 | 245937.9994 | 227.5 | 249037.9994 | 228.5 | 244137.9994 | 208.5 | 123918.9988
229.5 | 249737.9994 | 230.5 | 124118.9988 | 231.5 | 124168.9988 | 232.5 | 246937.9994 | 233.5 | 248937.9994 | 234.5 | 248837.9994 | 235.5 | 123918.9988 | 236.5 | 124018.9988 | 237.5 | 247837.9994 | 238.5 | 249837.9994 | 239.5 | 249837.9994 | 240 | 248738.0803 | 241.5 | 248037.9994 | 242.5 | 245837.9994 | 243 | 250637.9994 | 244.5 | 247337.9994 | 245.5 | 247937.9994 | 246.5 | 250037.9994 | 247.5 | 245937.9994 | 248.5 | 249037.9994 | 249.5 | 244137.9994 | 229.5 | 123918.9988
250.5 | 249737.9994 | 251.5 | 248337.9994 | 252.5 | 248437.9994 | 253.5 | 246937.9994 | 254.5 | 248937.9994 | 255.5 | 248837.9994 | 256.5 | 247937.9994 | 257.5 | 248137.9994 | 258.5 | 247837.9994 | 259.5 | 249837.9994 | 260.5 | 124868.9988 | 261.5 | 248937.9994 | 262.5 | 248037.9994 | 263.5 | 122868.9988 | 264 | 125268.9988 | 265.5 | 247337.9994 | 266.5 | 123918.9988 | 267 | 124968.9988 | 268.5 | 245937.9994 | 269.5 | 249037.9994 | 270 | 244137.9994 | 250.5 | 122868.9988
271.5 | 249737.9994 | 272.5 | 248337.9994 | 273.5 | 248437.9994 | 274 | 246937.9994 | 275.5 | 248937.9994 | 276.5 | 248837.9994 | 277 | 247937.9994 | 278.5 | 248137.9994 | 279.5 | 247638.0807 | 280.5 | 249837.9994 | 281.5 | 249837.9994 | 282.5 | 248937.9994 | 283.5 | 248037.9994 | 284.5 | 245837.9994 | 285.5 | 250637.9994 | 286 | 247337.9994 | 287.5 | 247937.9994 | 288.5 | 124968.9988 | 289 | 245937.9994 | 290.5 | 124468.9988 | 291.5 | 244137.9994 | 271.5 | 124468.9988
292 | 249737.9994 | 293.5 | 248337.9994 | 294.5 | 248437.9994 | 295 | 246937.9994 | 296.5 | 248937.9994 | 297.5 | 248837.9994 | 298 | 247937.9994 | 299.5 | 248137.9994 | 300.5 | 247837.9994 | 301 | 249837.9994 | 302.5 | 249837.9994 | 303.5 | 248937.9994 | 304 | 248037.9994 | 305.5 | 245837.9994 | 306.5 | 250637.9994 | 307 | 247337.9994 | 308.5 | 247937.9994 | 309.5 | 124968.9988 | 310 | 245937.9994 | 311.5 | 249037.9994 | 312.5 | 244137.9994 | 292 | 124968.9988
313 | 249737.9994 | 314.5 | 248337.9994 | 315.5 | 248437.9994 | 316.5 | 246937.9994 | 317.5 | 248937.9994 | 318.5 | 248837.9994 | 319.5 | 247937.9994 | 320.5 | 248137.9994 | 321 | 247837.9994 | 322.5 | 249837.9994 | 323.5 | 249837.9994 | 324 | 248937.9994 | 325.5 | 248037.9994 | 326.5 | 245837.9994 | 327 | 250637.9994 | 328.5 | 247337.9994 | 329.5 | 247937.9994 | 330 | 250037.9994 | 331.5 | 245937.9994 | 332.5 | 249037.9994 | 333.5 | 244137.9994 | 313 | 244137.9994
334.5 | 249737.9994 | 335 | 248337.9994 | 336.5 | 248437.9994 | 337.5 | 246937.9994 | 338 | 248937.9994 | 339.5 | 248837.9994 | 340.5 | 247937.9994 | 341 | 248137.9994 | 342.5 | 247837.9994 | 343.5 | 249837.9994 | 344.5 | 249837.9994 | 345.5 | 248937.9994 | 346 | 248037.9994 | 347.5 | 245837.9994 | 348.5 | 250637.9994 | 349 | 247337.9994 | 350.5 | 123918.9988 | 351.5 | 250037.9994 | 352 | 245937.9994 | 353.5 | 124468.9988 | 354.5 | 244137.9994 | 334.5 | 123918.9988
355 | 249737.9994 | 356.5 | 248337.9994 | 357.5 | 248437.9994 | 358 | 246937.9994 | 359.5 | 248937.9994 | 360.5 | 248837.9994 | 361 | 247937.9994 | 362.5 | 248137.9994 | 363.5 | 247837.9994 | 364 | 249837.9994 | 365.5 | 249837.9994 | 366.5 | 248937.9994 | 367 | 248037.9994 | 368.5 | 122868.9988 | 369 | 250637.9994 | 370 | 247337.9994 | 371.5 | 247937.9994 | 372 | 250037.9994 | 373 | 245937.9994 | 374.5 | 249037.9994 | 375 | 244137.9994 | 355 | 122868.9988
376.5 | 249737.9994 | 377.5 | 248337.9994 | 378 | 248437.9994 | 379.5 | 246937.9994 | 380.5 | 248937.9994 | 381 | 248837.9994 | 382.5 | 247937.9994 | 383.5 | 248137.9994 | 384 | 247837.9994 | 385.5 | 249837.9994 | 386.5 | 249837.9994 | 387 | 124418.9988 | 388.5 | 248037.9994 | 389.5 | 245837.9994 | 390 | 250637.9994 | 391.5 | 247138.0808 | 392.5 | 247937.9994 | 393.5 | 250037.9994 | 394.5 | 245937.9994 | 395 | 249037.9994 | 396.5 | 122018.9988 | 376.5 | 122018.9988
397.5 | 124818.9988 | 398 | 248337.9994 | 399.5 | 248437.9994 | 400 | 246937.9994 | 401 | 248937.9994 | 402.5 | 248837.9994 | 403 | 41239.663 | 404.5 | 9093.9835 | 405.5 | 2261.2502 | 406 | 945.6198 | 407.5 | 532.8146 | 408.5 | 124219.1004 | 409 | 123968.9988 | 410.5 | 122868.9988 | 411.5 | 83479.3315 | 412 | 82379.3315 | 413.5 | 2762.0325 | 414.5 | 1182.8155 | 415 | 67548.2658 | 416.5 | 62184.4976 | 417.5 | 81.0423 | 397.5 | 81.0423
418 | 17259.0383 | 419.5 | 123919.1006 | 420 | 187262.5838 | 421 | 246238.2834 | 422.5 | 124418.9988 | 423.5 | 82879.3315 | 424 | 258.0139 | 425.5 | 933.8873 | 426.5 | 188509.5905 | 427 | 117.3158 | 428.5 | 76.5637 | 429 | 23923.6656 | 430 | 60810.7688 | 431.5 | 95095.4984 | 432 | 10931.6107 | 433 | 185562.2331 | 434.5 | 1040.7784 | 435 | 571.1799 | 436 | 54144.0611 | 437.5 | 176440.8595 | 438 | 110.9847 | 418 | 76.5637
439.5 | 13243.0924 | 440.5 | 15455.9549 | 441 | 149639.5104 | 442.5 | 168347.3702 | 443.5 | 7680.5369 | 444 | 62.1924 | 445.5 | 16501.5851 | 446.5 | 47501.8738 | 447 | 210895.6854 | 448.5 | 34987.3416 | 449.5 | 111.0139 | 450 | 14584.3547 | 451.5 | 89814.7391 | 452 | 560.3377 | 453.5 | 43.6042 | 454 | 21997.5586 | 455 | 2523.8267 | 456.5 | 280.6796 | 457 | 13969.4802 | 458 | 63859.1203 | 459.5 | 50.8181 | 439.5 | 43.6042
460 | 49.4751 | 461 | 10.6686 | 462.5 | 65.97 | 463 | 4311.5317 | 464 | 64.6227 | 465.5 | 55.7914 | 466 | 8.8375 | 467.5 | 63.3675 | 468.5 | 28.8344 | 469 | 105.266 | 470.5 | 14.7133 | 471.5 | 59.5873 | 472 | 45.9861 | 473.5 | 73.7253 | 474.5 | 65.0982 | 475 | 28.4333 | 476.5 | 97.1474 | 477.5 | 27.8591 | 478 | 45.8659 | 479.5 | 51.7078 | 480 | 28.6267 | 460 | 8.8375
481 | 60.28 | 482.5 | 20.5894 | 483 | 50.8615 | 484 | 8.9972 | 485.5 | 56.925 | 486 | 29.1339 | 487 | 65.2526 | 488.5 | 49.0185 | 489 | 18.5102 | 490 | 43.0058 | 491.5 | 16.1071 | 492 | 41.3567 | 493 | 86.7144 | 494.5 | 45.614 | 495 | 77.8506 | 496.5 | 29.7906 | 497.5 | 106.27 | 498 | 58.054 | 499.5 | 52.567 | 500.5 | 32.6366 | 501 | 68.4776 | 481 | 8.9972
502.5 | 83.5485 | 503.5 | 39.3584 | 504 | 32.8612 | 505.5 | 9.257 | 506.5 | 74.1069 | 507 | 25.4393 | 508.5 | 40.044 | 509 | 126.2046 | 510 | 407.0335 | 511.5 | 50.8915 | 512 | 27.6786 | 513.5 | 49.0001 | 514 | 43.964 | 515.5 | 19.0943 | 516 | 42.9325 | 517 | 56.3198 | 518.5 | 127.2225 | 519 | 56.6103 | 520 | 69.0921 | 521.5 | 145.4665 | 522 | 48.702 | 502.5 | 9.257
523 | 16.4483 | 524.5 | 17.2144 | 525 | 165.5723 | 526 | 48.8664 | 527.5 | 48.2764 | 528 | 14.5554 | 529.5 | 63.0916 | 530.5 | 139.3219 | 531 | 108.0902 | 532.5 | 42.6087 | 533 | 20.2041 | 534 | 104.4983 | 535.5 | 51.5125 | 536 | 53.1922 | 537 | 12.4199 | 538.5 | 70.9109 | 539 | 93.4916 | 540 | 139.5841 | 541.5 | 47.8533 | 542 | 121.9065 | 543 | 37.3255 | 523 | 12.4199
544.5 | 91.0683 | 545 | 34.7225 | 546 | 113.4351 | 547.5 | 76.2851 | 548 | 61.6435 | 549 | 16.053 | 550.5 | 72.0362 | 551 | 73.6152 | 552 | 96.9747 | 553.5 | 15.4036 | 554 | 45.0091 | 555 | 105.7507 | 556.5 | 87.0275 | 557 | 134.7352 | 558.5 | 34.1743 | 559.5 | 71.5279 | 560 | 161.4571 | 561.5 | 511.3423 | 562.5 | 129.5667 | 563 | 133.5374 | 564.5 | 104.8448 | 544.5 | 15.4036
565 | 49.0003 | 566 | 35.8671 | 567.5 | 150.1669 | 568 | 100.9964 | 569 | 61.8602 | 570.5 | 83.8133 | 571 | 41.8421 | 572 | 67.5814 | 573 | 329.2531 | 574.5 | 88.7676 | 575.5 | 25.476 | 576 | 145.2589 | 577 | 304.4988 | 578.5 | 89.0911 | 579 | 118.6576 | 580 | 65.4943 | 581.5 | 459.9983 | 582 | 177.4402 | 583 | 89.0948 | 584.5 | 286.7016 | 585 | 169.6426 | 565 | 25.476
586.5 | 38.6057 | 587.5 | 25.3922 | 588 | 267.0838 | 589.5 | 1279.3391 | 590 | 1640.5641 | 591 | 104.4275 | 592.5 | 233.369 | 593.5 | 5663.7479 | 594 | 2823.8416 | 595.5 | 4578.4623 | 596 | 102.2628 | 597 | 1480.155 | 598.5 | 1796.7963 | 599 | 1619.4441 | 600 | 1531.7336 | 601.5 | 92.3917 | 602 | 1344.5737 | 603 | 935.4152 | 604.5 | 1261.3113 | 605 | 521.2239 | 606 | 7936.8683 | 586.5 | 25.3922
607.5 | 1657.3621 | 608 | 3332.2907 | 609 | 1115.3282 | 610.5 | 182.3964 | 611 | 1870.0337 | 612 | 591.3579 | 613.5 | 95.7836 | 614 | 1852.0244 | 615 | 4120.49 | 616 | 7739.8357 | 617 | 1866.5423 | 618 | 3140.9032 | 619 | 3745.3419 | 620 | 5578.9965 | 621.5 | 8.0191 | 622 | 551.9062 | 623 | 2434.2375 | 624.5 | 1691.8589 | 625 | 846.2451 | 626 | 571.8351 | 627.5 | 9422.1908 | 607.5 | 8.0191
628 | 291.4253 | 629 | 3473.823 | 630.5 | 2714.0777 | 631 | 202.007 | 632 | 1755.1122 | 633 | 3821.0938 | 634 | 5527.9604 | 635 | 979.9702 | 636 | 10130.77 | 637.5 | 2139.1987 | 638 | 1503.4247 | 639 | 6675.7059 | 640.5 | 176.855 | 641 | 5827.0298 | 642 | 5276.8174 | 643.5 | 1177.7449 | 644 | 251.156 | 645.5 | 352.4743 | 646 | 499.4528 | 647 | 1286.3266 | 648.5 | 3529.8244 | 628 | 176.855
649 | 5235.0501 | 650 | 4613.9642 | 651.5 | 9404.0398 | 652 | 2554.5432 | 653 | 13799.9624 | 654.5 | 243.7568 | 655 | 2601.8533 | 656 | 3764.6583 | 657.5 | 1603.2389 | 658 | 3340.4462 | 659 | 3077.3589 | 660.5 | 3400.6852 | 661 | 3561.4974 | 662 | 6205.3446 | 663.5 | 155.844 | 664 | 2154.0635 | 665 | 486.2002 | 666.5 | 5484.4983 | 667 | 103.3937 | 668 | 5855.3936 | 669.5 | 1133.1564 | 649 | 103.3937
670 | 8303.2191 | 671 | 11674.8808 | 672 | 655.8122 | 673 | 843.1935 | 674 | 543.4265 | 675 | 5099.8122 | 676 | 103.1626 | 677.5 | 5448.3989 | 678 | 3924.0764 | 679 | 3426.6684 | 680.5 | 139.1459 | 681 | 312.632 | 682 | 2474.6465 | 683.5 | 338.5514 | 684 | 2882.113 | 685 | 1904.6729 | 686.5 | 2517.3064 | 687 | 10585.1388 | 688 | 739.5886 | 689.5 | 10172.3464 | 690 | 607.1489 | 670 | 103.1626
691 | 3738.6356 | 692.5 | 14.5835 | 693.5 | 3103.2649 | 694 | 10793.7364 | 695 | 1262.5906 | 696.5 | 1921.7622 | 697 | 8212.2507 | 698 | 722.5397 | 699 | 11047.1418 | 700 | 52.0142 | 701 | 3283.3095 | 702 | 340.4069 | 703 | 2836.8498 | 704 | 640.7348 | 705 | 898.6768 | 706 | 11046.2825 | 707 | 287.2484 | 708 | 7565.189 | 709 | 430.1039 | 710.5 | 4464.5106 | 711 | 10875.5928 | 691 | 14.5835
712 | 426.2371 | 713.5 | 9594.5952 | 714 | 60.0971 | 715 | 7462.1963 | 716.5 | 99.3707 | 717 | 6518.8378 | 718 | 859.4428 | 719.5 | 875.3785 | 720 | 11250.6427 | 721 | 51.4905 | 722.5 | 7477.2417 | 723 | 272.3084 | 724 | 4906.3926 | 725.5 | 679.7913 | 726 | 2488.6912 | 727 | 3358.5222 | 728.5 | 587.6951 | 729 | 6816.6685 | 730 | 314.741 | 731.5 | 364.4464 | 732 | 1514.0361 | 712 | 51.4905
733 | 101.1562 | 734 | 3393.4824 | 735 | 1662.5161 | 736 | 3918.0211 | 737.5 | 2513.7791 | 738 | 52.6552 | 739 | 3148.3488 | 740.5 | 268.5194 | 741 | 374.7606 | 742 | 1188.8513 | 743.5 | 1434.0179 | 744 | 375.8069 | 745 | 4928.4445 | 746.5 | 10057.1552 | 747 | 2826.3339 | 748 | 6644.2529 | 749.5 | 881.8214 | 750 | 1221.0105 | 751 | 2.2441 | 752.5 | 1043.1666 | 753.5 | 3439.2348 | 733 | 2.2441
754 | 174.7061 | 755 | 2096.4057 | 756 | 830.9294 | 757 | 2485.255 | 758 | 11151.9861 | 759 | 639.4345 | 760 | 4178.3078 | 761.5 | 7.9843 | 762 | 446.6596 | 763 | 953.7997 | 764.5 | 824.9765 | 765 | 1419.5967 | 766 | 110.7803 | 767.5 | 6245.426 | 768 | 538.4155 | 769 | 3228.8829 | 770.5 | 1737.7576 | 771 | 1034.5802 | 772 | 649.6504 | 773.5 | 52.3734 | 774 | 3469.7501 | 754 | 7.9843
775 | 86.8974 | 776.5 | 582.4145 | 777 | 820.2332 | 778 | 1088.0645 | 779.5 | 4802.1878 | 780 | 47.6065 | 781 | 2642.3503 | 782 | 51.2855 | 783 | 667.7022 | 784 | 1254.4917 | 785 | 1417.7306 | 786 | 6565.0596 | 787 | 91.0588 | 788 | 4825.9408 | 789 | 344.1662 | 790 | 1180.366 | 791 | 79.2895 | 792 | 545.435 | 793 | 171.0916 | 794 | 238.25 | 795 | 1359.3749 | 775 | 47.6065
796.5 | 196.6167 | 797 | 1834.743 | 798 | 454.4508 | 799.5 | 1062.8946 | 800.5 | 160.9909 | 801 | 3124.0896 | 802 | 58.961 | 803.5 | 856.8321 | 804 | 154.9089 | 805 | 1000.0737 | 806.5 | 352.821 | 807 | 1192.664 | 808 | 3082.1363 | 809.5 | 69.4042 | 810 | 1678.6201 | 811 | 306.5546 | 812 | 1074.5376 | 813.5 | 238.5964 | 814 | 63.807 | 815.5 | 16.3804 | 816 | 640.3306 | 796.5 | 16.3804
817 | 448.9054 | 818.5 | 189.9635 | 819 | 973.9836 | 820 | 40.2455 | 821.5 | 1311.467 | 822 | 485.3747 | 823 | 288.2544 | 824.5 | 1703.8217 | 825 | 156.1426 | 826 | 2101.2728 | 827.5 | 89.6944 | 828 | 869.5802 | 829 | 550.5539 | 830 | 291.5324 | 831 | 1627.0153 | 832 | 149.4698 | 833 | 1321.7244 | 834 | 144.1481 | 835 | 472.8142 | 836 | 2000.8142 | 837 | 36.3895 | 817 | 36.3895
838 | 1302.3612 | 839 | 34.4284 | 840 | 605.7313 | 841 | 288.8759 | 842 | 307.2834 | 843 | 1507.1584 | 844 | 116.3975 | 845 | 1167.3358 | 846 | 141.2412 | 847 | 501.965 | 848 | 1626.0413 | 849 | 637.6464 | 850.5 | 410.8423 | 851 | 249.1548 | 852 | 702.0993 | 853.5 | 27.7799 | 854 | 408.0635 | 855 | 163.4551 | 856.5 | 79.3215 | 857 | 380.2281 | 858 | 44.5557 | 838 | 27.7799
859.5 | 715.6005 | 860 | 7.5845 | 861 | 325.0465 | 862 | 266.278 | 863 | 286.6236 | 864 | 979.9045 | 865 | 41.154 | 866 | 567.9969 | 867 | 85.075 | 868 | 294.3977 | 869 | 169.4629 | 870 | 55.3039 | 871 | 77.1861 | 872 | 22.7177 | 873 | 81.7337 | 874 | 685.3087 | 875 | 47.9753 | 876 | 389.9481 | 877.5 | 610.5443 | 878 | 385.497 | 879 | 709.6836 | 859.5 | 7.5845
880.5 | 72.924 | 881 | 659.775 | 882 | 89.4597 | 883.5 | 25.3104 | 884 | 276.8266 | 885 | 29.1608 | 886 | 436.6534 | 887 | 31.4007 | 888 | 135.7774 | 889 | 556.9534 | 890 | 425.5814 | 891 | 616.2459 | 892 | 308.275 | 893 | 347.2169 | 894 | 438.2498 | 895 | 146.5446 | 896 | 73.075 | 897 | 14.5509 | 898 | 80.924 | 899 | 29.6501 | 900 | 96.3348 | 880.5 | 14.5509
901 | 215.0796 | 902 | 39.1899 | 903 | 33.772 | 904 | 60.494 | 905 | 84.2332 | 906 | 152.4816 | 907 | 76.7942 | 908 | 26.3074 | 909 | 186.6877 | 910.5 | 30.5319 | 911 | 363.9046 | 912 | 52.4474 | 913.5 | 253.1344 | 914 | 52.4099 | 915 | 166.8281 | 916.5 | 92.5055 | 917 | 30.7471 | 918 | 344.3224 | 919 | 94.8783 | 920 | 149.3967 | 921 | 44.4355 | 901 | 26.3074
922 | 209.3795 | 923 | 59.6162 | 924 | 66.0784 | 925 | 46.3518 | 926 | 32.8788 | 927 | 95.7575 | 928 | 26.153 | 929 | 50.8164 | 930 | 223.482 | 931 | 121.5862 | 932 | 172.6437 | 933 | 50.2554 | 934 | 40.0486 | 935 | 188.4509 | 936 | 69.3942 | 937 | 86.9143 | 938 | 60.9233 | 939 | 47.0813 | 940 | 136.6608 | 941 | 110.3269 | 942 | 42.8742 | 922 | 26.153
943 | 132.2435 | 944 | 26.6156 | 945 | 180.4135 | 946 | 18.3966 | 947 | 132.6777 | 948 | 37.7368 | 949 | 149.4424 | 950 | 55.7386 | 951 | 66.5302 | 952 | 77.5423 | 953 | 90.0053 | 954 | 35.3634 | 955 | 46.1567 | 956 | 27.8569 | 957 | 80.7547 | 958 | 98.2881 | 959 | 113.3609 | 960 | 103.4776 | 961 | 157.4642 | 962 | 31.0244 | 963 | 82.4006 | 943 | 18.3966
964 | 222.3848 | 965 | 98.508 | 966 | 57.0625 | 967 | 133.6036 | 968 | 167.7206 | 969 | 37.8558 | 970 | 55.129 | 971 | 56.2288 | 972 | 53.3146 | 973 | 110.0152 | 974 | 17.8625 | 975 | 129.3366 | 976 | 162.6682 | 977 | 15.2338 | 978 | 211.0524 | 979 | 65.3122 | 980 | 118.9463 | 981 | 36.8996 | 982 | 23.8776 | 983 | 144.023 | 984 | 10.4614 | 964 | 10.4614
985 | 129.3782 | 986 | 42.5297 | 987 | 70.5018 | 988 | 150.3046 | 989 | 22.0321 | 990 | 92.7389 | 991 | 78.0971 | 992 | 80.9053 | 993 | 33.1563 | 994 | 126.0411 | 995 | 47.5996 | 996 | 84.7719 | 997 | 107.1964 | 998 | 38.769 | 999 | 104.5061 | 1000 | 114.7246 | 1001.5 | 48.576 | 1002 | 97.4016 | 1003 | 82.0564 | 1004 | 13.9593 | 1005 | 77.258 | 985 | 13.9593
1006 | 78.4177 | 1007 | 115.1254 | 1008 | 121.4534 | 1009 | 90.467 | 1010 | 204.8388 | 1011 | 22.9015 | 1012 | 140.5802 | 1013 | 88.1315 | 1014 | 57.1731 | 1015 | 26.4074 | 1016 | 113.3712 | 1017 | 62.0997 | 1018 | 140.2592 | 1019 | 175.6455 | 1020 | 59.2605 | 1021 | 218.2338 | 1022 | 127.4554 | 1023 | 85.6604 | 1024 | 197.7809 | 1025 | 24.2492 | 1026 | 46.6779 | 1006 | 22.9015

## PenTemps
Penlight Time (s) | DAQ Time (s) | TC-11 | Cable 1
-23 | 0 | 24.1338 | 24.4003
-22.3791 | 0.6209 | 24.1328 | 24.3843
-21.7682 | 1.2318 | 24.13 | 24.3942
-20.897 | 2.103 | 24.1279 | 24.387
-19.8955 | 3.1045 | 24.1266 | 24.3892
-18.8941 | 4.1059 | 24.1276 | 24.3861
-17.8927 | 5.1073 | 24.1313 | 24.3903
-16.9012 | 6.0988 | 24.1329 | 24.3856
-15.8998 | 7.1002 | 24.1287 | 24.3853
-14.8984 | 8.1016 | 24.1274 | 24.3874
-13.8969 | 9.1031 | 24.1283 | 24.3907
-12.8955 | 10.1045 | 24.1306 | 24.3898
-11.894 | 11.106 | 24.1309 | 24.3891
-10.8926 | 12.1074 | 24.1345 | 24.387
-9.9012 | 13.0988 | 24.1272 | 24.3852
-8.8997 | 14.1003 | 24.1295 | 24.3865
-7.8983 | 15.1017 | 24.1183 | 24.3843
-6.8968 | 16.1032 | 24.1201 | 24.3889
-5.8954 | 17.1046 | 24.1285 | 24.2147
-4.894 | 18.106 | 24.1275 | 24.2048
-3.9025 | 19.0975 | 24.1546 | 24.3007
-2.9011 | 20.0989 | 24.4304 | 24.3285
-1.8997 | 21.1003 | 25.1932 | 24.3455
-0.8982 | 22.1018 | 26.5032 | 24.3542
0.1032 | 23.1032 | 28.3202 | 24.3574
1.1047 | 24.1047 | 30.5688 | 24.3644
2.1061 | 25.1061 | 33.2161 | 24.3674
3.0975 | 26.0975 | 36.2116 | 24.3648
4.099 | 27.099 | 39.4736 | 24.369
5.1004 | 28.1004 | 42.9864 | 24.3764
6.1018 | 29.1018 | 46.7174 | 24.3793
7.1033 | 30.1033 | 50.6448 | 24.389
8.1047 | 31.1047 | 54.7459 | 24.4002
9.1062 | 32.1062 | 58.9674 | 24.4132
10.1076 | 33.1076 | 63.2681 | 24.4392
11.099 | 34.099 | 67.6854 | 24.4563
12.1005 | 35.1005 | 72.2115 | 24.4774
13.1019 | 36.1019 | 76.8492 | 24.5122
14.1034 | 37.1034 | 81.6418 | 24.5453
15.1048 | 38.1048 | 86.6671 | 24.5826
16.1062 | 39.1062 | 91.8404 | 24.6197
17.0977 | 40.0977 | 97.0894 | 24.6807
18.0991 | 41.0991 | 102.4093 | 24.7241
19.1005 | 42.1005 | 107.8563 | 24.7898
20.102 | 43.102 | 113.319 | 24.8567
21.1034 | 44.1034 | 118.8596 | 24.9271
22.1049 | 45.1049 | 124.4446 | 25.0106
23.1063 | 46.1063 | 130.0102 | 25.1019
24.0977 | 47.0977 | 135.5712 | 25.1909
25.0992 | 48.0992 | 141.218 | 25.2931
26.1006 | 49.1006 | 146.8541 | 25.4069
27.102 | 50.102 | 152.5118 | 25.5323
28.1435 | 51.1435 | 158.4461 | 25.6605
29.1049 | 52.1049 | 163.8368 | 25.7925
30.1364 | 53.1364 | 169.486 | 25.9446
31.1078 | 54.1078 | 175.1706 | 26.0951
32.0992 | 55.0992 | 180.8038 | 26.2665
33.1007 | 56.1007 | 186.4065 | 26.4421
34.1021 | 57.1021 | 191.9107 | 26.6244
35.1035 | 58.1035 | 197.539 | 26.8231
36.105 | 59.105 | 203.205 | 27.0328
37.1064 | 60.1064 | 208.7898 | 27.2512
38.0979 | 61.0979 | 214.4494 | 27.4785
39.0993 | 62.0993 | 220.0099 | 27.7231
40.1007 | 63.1007 | 225.7413 | 27.9785
41.1022 | 64.1022 | 231.4716 | 28.2441
42.1036 | 65.1036 | 237.1745 | 28.5221
43.1051 | 66.1051 | 242.9308 | 28.8185
44.1065 | 67.1065 | 248.5338 | 29.1222
45.1079 | 68.1079 | 254.0902 | 29.4513
46.0994 | 69.0994 | 259.6319 | 29.7805
47.1008 | 70.1008 | 265.2052 | 30.1321
48.1022 | 71.1022 | 270.7643 | 30.4968
49.1137 | 72.1137 | 276.4366 | 30.8779
50.1051 | 73.1051 | 281.7901 | 31.2593
51.1066 | 74.1066 | 287.4223 | 31.6652
52.098 | 75.098 | 292.9517 | 32.0821
53.0994 | 76.0994 | 298.466 | 32.522
54.1009 | 77.1009 | 303.9227 | 32.9758
55.1023 | 78.1023 | 309.2846 | 33.4482
56.1037 | 79.1037 | 314.6694 | 33.9323
57.1052 | 80.1052 | 320.1465 | 34.4305
58.1066 | 81.1066 | 325.6357 | 34.9546
59.0981 | 82.0981 | 330.9979 | 35.486
60.0995 | 83.0995 | 336.295 | 36.0405
61.1009 | 84.1009 | 341.563 | 36.6092
62.1024 | 85.1024 | 347.0261 | 37.1943
63.1038 | 86.1038 | 352.3537 | 37.7962
64.1053 | 87.1053 | 357.6289 | 38.4193
65.1067 | 88.1067 | 363.007 | 39.0765
66.1081 | 89.1081 | 368.2973 | 39.7368
67.0996 | 90.0996 | 373.4757 | 40.4224
68.101 | 91.101 | 378.4895 | 41.125
69.1024 | 92.1024 | 383.6591 | 41.8483
70.1039 | 93.1039 | 388.8019 | 42.5842
71.1053 | 94.1053 | 393.9889 | 43.3353
72.1068 | 95.1068 | 398.9628 | 44.1078
73.0982 | 96.0982 | 404.0768 | 44.8987
74.0996 | 97.0996 | 408.9752 | 45.7179
75.1011 | 98.1011 | 414.0923 | 46.5683
76.1025 | 99.1025 | 419.079 | 47.4401
77.1039 | 100.1039 | 423.9677 | 48.3648
78.1054 | 101.1054 | 428.9613 | 49.3116
79.1068 | 102.1068 | 433.7514 | 50.2748
80.0982 | 103.0982 | 438.5682 | 51.2728
81.0997 | 104.0997 | 443.5483 | 52.2919
82.1011 | 105.1011 | 448.3943 | 53.341
83.1026 | 106.1026 | 453.1196 | 54.403
84.104 | 107.104 | 457.6198 | 55.4854
85.1054 | 108.1054 | 462.4478 | 56.5773
86.1069 | 109.1069 | 467.0862 | 57.6926
87.1083 | 110.1083 | 471.7488 | 58.8254
88.0998 | 111.0998 | 476.2958 | 59.9737
89.1012 | 112.1012 | 480.6595 | 61.1396
90.1026 | 113.1026 | 484.9719 | 62.3319
91.1041 | 114.1041 | 489.3488 | 63.5402
92.1055 | 115.1055 | 493.7916 | 64.753
93.107 | 116.107 | 498.2079 | 66.0003
94.0984 | 117.0984 | 502.3686 | 67.2805
95.0998 | 118.0998 | 506.7374 | 68.5721
96.1013 | 119.1013 | 510.9193 | 69.8757
97.1027 | 120.1027 | 515.0663 | 71.1962
98.1041 | 121.1041 | 519.3053 | 72.5442
99.1056 | 122.1056 | 523.3823 | 73.9103
100.107 | 123.107 | 527.7163 | 75.2821
101.0984 | 124.0984 | 531.8163 | 76.6935
102.0999 | 125.0999 | 535.7745 | 78.1081
103.1013 | 126.1013 | 539.8232 | 79.5539
104.1028 | 127.1028 | 543.893 | 81.0161
105.1042 | 128.1042 | 547.7171 | 82.5118
106.1056 | 129.1056 | 551.6062 | 84.0354
107.1071 | 130.1071 | 555.3763 | 85.5999
108.0985 | 131.0985 | 559.0092 | 87.2028
109.1 | 132.1 | 562.7992 | 88.8384
110.1014 | 133.1014 | 566.5986 | 90.5057
111.1028 | 134.1028 | 570.1529 | 92.2056
112.1043 | 135.1043 | 573.6819 | 93.9318
113.1057 | 136.1057 | 577.292 | 95.6919
114.1072 | 137.1072 | 580.8835 | 97.4654
115.0986 | 138.0986 | 584.4316 | 99.2567
116.1 | 139.1 | 587.819 | 101.0565
117.1015 | 140.1015 | 590.9531 | 102.8565
118.1029 | 141.1029 | 593.7618 | 104.6471
119.1043 | 142.1043 | 596.8962 | 106.4272
120.1058 | 143.1058 | 600.2006 | 108.1813
121.1573 | 144.1573 | 603.6136 | 110.0391
122.0986 | 145.0986 | 606.5141 | 111.7289
123.1001 | 146.1001 | 609.3506 | 113.5238
124.1015 | 147.1015 | 612.6751 | 115.2772
125.103 | 148.103 | 615.5611 | 116.9665
126.1044 | 149.1044 | 618.5919 | 118.7283
127.1058 | 150.1058 | 621.3786 | 120.504
128.0973 | 151.0973 | 623.6894 | 122.2582
129.0987 | 152.0987 | 626.0615 | 124.029
130.1001 | 153.1001 | 628.0784 | 125.7702
131.1016 | 154.1016 | 630.1865 | 127.519
132.103 | 155.103 | 631.9691 | 129.2521
133.1045 | 156.1045 | 633.7833 | 130.9761
134.1059 | 157.1059 | 635.9353 | 132.6905
135.1073 | 158.1073 | 637.9979 | 134.391
136.0988 | 159.0988 | 639.9592 | 136.0158
137.1002 | 160.1002 | 641.9051 | 137.6153
138.1017 | 161.1017 | 643.9447 | 139.1959
139.1031 | 162.1031 | 645.7967 | 140.6936
140.1045 | 163.1045 | 647.5096 | 142.0313
141.106 | 164.106 | 649.6185 | 143.255
142.1074 | 165.1074 | 651.8232 | 144.2991
143.0988 | 166.0988 | 653.6219 | 145.1519
144.1003 | 167.1003 | 655.1648 | 145.8398
145.1017 | 168.1017 | 656.5846 | 146.1987
146.1032 | 169.1032 | 657.9502 | 146.3539
147.1046 | 170.1046 | 659.2078 | 146.4133
148.106 | 171.106 | 660.1682 | 146.4931
149.0975 | 172.0975 | 661.2448 | 146.5867
150.0989 | 173.0989 | 662.191 | 146.6555
151.1003 | 174.1003 | 663.2534 | 146.7476
152.1018 | 175.1018 | 664.4187 | 146.9837
153.1032 | 176.1032 | 665.5459 | 147.2076
154.1047 | 177.1047 | 666.6729 | 147.3688
155.1061 | 178.1061 | 667.3525 | 147.5627
156.1075 | 179.1075 | 668.0592 | 147.834
157.099 | 180.099 | 668.833 | 148.1946
158.1004 | 181.1004 | 669.5853 | 148.5587
159.1018 | 182.1018 | 669.9687 | 148.9951
160.1033 | 183.1033 | 670.3243 | 149.5536
161.1047 | 184.1047 | 670.6036 | 150.1988
162.1062 | 185.1062 | 670.9818 | 150.8724
163.1076 | 186.1076 | 671.1477 | 151.491
164.099 | 187.099 | 671.33 | 152.1349
165.1005 | 188.1005 | 671.52 | 152.9063
166.1019 | 189.1019 | 671.5515 | 153.7386
167.1034 | 190.1034 | 671.371 | 154.5373
168.1048 | 191.1048 | 671.0519 | 155.3752
169.1062 | 192.1062 | 671.1657 | 156.3058
170.0977 | 193.0977 | 671.2584 | 157.278
171.0991 | 194.0991 | 671.3517 | 158.3001
172.1005 | 195.1005 | 671.6658 | 159.3682
173.102 | 196.102 | 672.0212 | 160.5482
174.1034 | 197.1034 | 672.5587 | 161.7349
175.1049 | 198.1049 | 672.8308 | 162.9852
176.1063 | 199.1063 | 673.0495 | 164.1198
177.1077 | 200.1077 | 673.3234 | 165.255
178.0992 | 201.0992 | 673.4652 | 166.3958
179.1006 | 202.1006 | 673.9137 | 167.5967
180.102 | 203.102 | 673.9415 | 168.8178
181.1035 | 204.1035 | 674.1931 | 169.9185
182.1049 | 205.1049 | 674.3857 | 171.0068
183.1064 | 206.1064 | 674.4886 | 172.1081
184.0978 | 207.0978 | 674.752 | 173.3209
185.0992 | 208.0992 | 674.8926 | 174.5526
186.1007 | 209.1007 | 675.0646 | 175.8376
187.1021 | 210.1021 | 675.3019 | 177.2046
188.1036 | 211.1036 | 675.6829 | 178.5346
189.105 | 212.105 | 676.0881 | 179.9237
190.1064 | 213.1064 | 676.6553 | 181.3881
191.0979 | 214.0979 | 677.3748 | 182.8518
192.0993 | 215.0993 | 677.808 | 184.2931
193.1007 | 216.1007 | 678.0938 | 185.6286
194.1022 | 217.1022 | 678.6231 | 186.9844
195.1036 | 218.1036 | 678.8842 | 188.4348
196.1051 | 219.1051 | 679.3632 | 189.9077
197.1065 | 220.1065 | 680.0204 | 191.4299
198.0979 | 221.0979 | 680.5525 | 192.8827
199.0994 | 222.0994 | 680.7542 | 194.1764
200.1008 | 223.1008 | 680.7777 | 195.584
201.1022 | 224.1022 | 680.5423 | 197.0825
202.1037 | 225.1037 | 680.4737 | 198.4081
203.1051 | 226.1051 | 680.5121 | 199.6456
204.1066 | 227.1066 | 680.62 | 200.7877
205.098 | 228.098 | 680.6511 | 201.809
206.0994 | 229.0994 | 680.5268 | 202.6752
207.1009 | 230.1009 | 680.4664 | 203.4332
208.1023 | 231.1023 | 680.2883 | 204.1318
209.1037 | 232.1037 | 680.2742 | 204.6893
210.1052 | 233.1052 | 679.9834 | 205.1232
211.1066 | 234.1066 | 679.7412 | 205.5588
212.0981 | 235.0981 | 679.2899 | 206.0245
213.0995 | 236.0995 | 678.8232 | 206.3703
214.1009 | 237.1009 | 678.5963 | 206.7054
215.1024 | 238.1024 | 678.3761 | 207.1265
216.1038 | 239.1038 | 678.1149 | 207.5712
217.1053 | 240.1053 | 678.0235 | 207.9416
218.1067 | 241.1067 | 677.8968 | 208.2521
219.0981 | 242.0981 | 677.5338 | 208.6556
220.0996 | 243.0996 | 677.4578 | 209.0305
221.101 | 244.101 | 677.6584 | 209.431
222.1024 | 245.1024 | 677.8416 | 209.9202
223.1039 | 246.1039 | 678.0383 | 210.4404
224.1053 | 247.1053 | 678.2316 | 210.9737
225.0967 | 248.0967 | 677.8318 | 211.5337
226.0982 | 249.0982 | 677.699 | 212.0264
227.0996 | 250.0996 | 677.7631 | 212.5483
228.1011 | 251.1011 | 677.6967 | 213.0848
229.1025 | 252.1025 | 677.6884 | 213.5868
230.1039 | 253.1039 | 677.7396 | 214.0368
231.1054 | 254.1054 | 678.021 | 214.5349
232.1068 | 255.1068 | 678.1655 | 214.996
233.0983 | 256.0983 | 678.1295 | 215.429
234.0997 | 257.0997 | 677.8995 | 215.8587
235.1011 | 258.1011 | 677.8996 | 216.3676
236.1026 | 259.1026 | 678.165 | 216.9268
237.104 | 260.104 | 678.5904 | 217.4655
238.1055 | 261.1055 | 678.819 | 218.0657
239.1069 | 262.1069 | 678.9493 | 218.6397
240.1083 | 263.1083 | 679.2204 | 219.3138
241.0998 | 264.0998 | 679.6293 | 220.0475
242.1012 | 265.1012 | 679.7446 | 220.8062
243.1026 | 266.1026 | 679.9741 | 221.6471
244.1041 | 267.1041 | 680.1029 | 222.4774
245.1055 | 268.1055 | 680.267 | 223.308
246.0969 | 269.0969 | 680.5457 | 224.0961
247.0984 | 270.0984 | 680.4139 | 225.05
248.0998 | 271.0998 | 680.2182 | 225.99
249.1013 | 272.1013 | 679.7411 | 226.8727
250.1027 | 273.1027 | 679.552 | 227.8959
251.1041 | 274.1041 | 679.3573 | 228.8396
252.1056 | 275.1056 | 679.1637 | 229.8778
253.107 | 276.107 | 679.214 | 230.9397
254.0984 | 277.0984 | 679.5406 | 231.9908
255.0999 | 278.0999 | 679.781 | 233.3181
256.1013 | 279.1013 | 679.9051 | 234.5563
257.1028 | 280.1028 | 679.7168 | 235.7815
258.1042 | 281.1042 | 679.5663 | 237.0548
259.1056 | 282.1056 | 679.4604 | 238.36
260.1071 | 283.1071 | 679.4236 | 239.6942
261.0985 | 284.0985 | 679.4798 | 240.994
262.1 | 285.1 | 679.6243 | 242.1111
263.1014 | 286.1014 | 679.753 | 243.2431
264.1028 | 287.1028 | 679.9612 | 244.3591
265.1043 | 288.1043 | 680.1267 | 245.5566
266.1057 | 289.1057 | 680.2966 | 246.7866
267.1072 | 290.1072 | 680.6346 | 248.0639
268.0986 | 291.0986 | 680.7908 | 249.4224
269.1 | 292.1 | 681.0066 | 250.8392
270.1015 | 293.1015 | 681.3391 | 252.3024
271.1029 | 294.1029 | 681.7466 | 253.792
272.1043 | 295.1043 | 682.2273 | 255.3575
273.1058 | 296.1058 | 682.3756 | 256.9819
274.1072 | 297.1072 | 682.5179 | 258.5953
275.0986 | 298.0986 | 682.8064 | 260.2184
276.1001 | 299.1001 | 683.1041 | 261.9419
277.1015 | 300.1015 | 683.4886 | 263.5815
278.103 | 301.103 | 683.814 | 265.2731
279.1044 | 302.1044 | 683.8789 | 267.094
280.1058 | 303.1058 | 683.7455 | 268.7878
281.0973 | 304.0973 | 683.4368 | 270.5005
282.0987 | 305.0987 | 683.2389 | 272.2483
283.1002 | 306.1002 | 682.9048 | 274.032
284.1016 | 307.1016 | 682.8464 | 275.691
285.103 | 308.103 | 682.6263 | 277.3837
286.1045 | 309.1045 | 682.1837 | 279.1604
287.136 | 310.136 | 681.3394 | 280.9227
288.1074 | 311.1074 | 681.2015 | 282.6394
289.0988 | 312.0988 | 680.9803 | 284.4029
290.1002 | 313.1002 | 680.6474 | 286.1385
291.1017 | 314.1017 | 680.6038 | 287.8758
292.1031 | 315.1031 | 680.702 | 289.627
293.1045 | 316.1045 | 680.7939 | 291.3569
294.106 | 317.106 | 680.9133 | 293.041
295.1074 | 318.1074 | 681.2314 | 294.7932
296.0988 | 319.0988 | 681.5312 | 296.4509
297.1003 | 320.1003 | 681.7925 | 298.179
298.1017 | 321.1017 | 682.1641 | 299.7771
299.1032 | 322.1032 | 682.3235 | 301.5272
300.1046 | 323.1046 | 682.0396 | 303.1816
301.1161 | 324.1161 | 681.6607 | 304.8172
302.0975 | 325.0975 | 681.5659 | 306.4632
303.0989 | 326.0989 | 681.4004 | 308.1353
304.1003 | 327.1003 | 681.3816 | 309.6338
305.1018 | 328.1018 | 681.1348 | 311.2296
306.1032 | 329.1032 | 680.8691 | 312.7144
307.1047 | 330.1047 | 680.444 | 314.1829
308.1061 | 331.1061 | 680.2251 | 315.7004
309.1075 | 332.1075 | 679.906 | 317.2455
310.099 | 333.099 | 679.765 | 318.8114
311.1004 | 334.1004 | 679.7244 | 320.3353
312.1019 | 335.1019 | 679.5055 | 321.9608
313.1033 | 336.1033 | 679.0188 | 323.5874
314.1047 | 337.1047 | 678.9516 | 325.2513
315.1062 | 338.1062 | 678.9249 | 326.99
316.1076 | 339.1076 | 679.0923 | 328.571
317.099 | 340.099 | 679.1978 | 330.3054
318.1005 | 341.1005 | 679.1208 | 331.7556
319.1019 | 342.1019 | 679.2679 | 333.011
320.1034 | 343.1034 | 679.5911 | 334.5687
321.1048 | 344.1048 | 679.8806 | 336.2685
322.1062 | 345.1062 | 680.2032 | 337.8617
323.0977 | 346.0977 | 680.648 | 339.1662
324.0991 | 347.0991 | 680.802 | 340.6431
325.1005 | 348.1005 | 681.2441 | 342.0862
326.102 | 349.102 | 681.6435 | 343.3474
327.1034 | 350.1034 | 681.7862 | 344.8092
328.1049 | 351.1049 | 681.839 | 346.1119
329.1063 | 352.1063 | 681.9639 | 347.3425
330.0977 | 353.0977 | 681.7901 | 348.5759
331.0992 | 354.0992 | 681.6214 | 349.8787
332.1006 | 355.1006 | 681.5451 | 351.1963
333.102 | 356.102 | 681.4148 | 352.352
334.1035 | 357.1035 | 681.2514 | 353.8447
335.1049 | 358.1049 | 680.8992 | 355.2762
336.1064 | 359.1064 | 680.7175 | 356.5065
337.1078 | 360.1078 | 680.1937 | 357.9252
338.0992 | 361.0992 | 679.6305 | 359.0577
339.1007 | 362.1007 | 679.5138 | 360.2579
340.1021 | 363.1021 | 679.6735 | 361.285
341.1036 | 364.1036 | 679.7673 | 362.2204
342.105 | 365.105 | 679.5734 | 362.9187
343.1064 | 366.1064 | 679.4058 | 363.5594
344.0979 | 367.0979 | 679.6313 | 364.1168
345.0993 | 368.0993 | 679.4729 | 364.8052
346.1007 | 369.1007 | 679.2249 | 365.5187
347.1022 | 370.1022 | 679.1511 | 366.2893
348.1036 | 371.1036 | 679.0738 | 367.0391
349.1051 | 372.1051 | 678.8464 | 367.9246
350.1065 | 373.1065 | 678.5071 | 368.9982
351.1079 | 374.1079 | 678.4366 | 370.1122
352.0994 | 375.0994 | 678.4499 | 371.2206
353.1008 | 376.1008 | 678.3028 | 372.3256
354.1022 | 377.1022 | 678.656 | 373.405
355.1037 | 378.1037 | 678.9817 | 374.4228
356.1051 | 379.1051 | 679.4239 | 375.4561
357.1066 | 380.1066 | 679.8209 | 376.4745
358.098 | 381.098 | 679.8674 | 377.4597
359.0994 | 382.0994 | 679.7631 | 378.5113
360.1009 | 383.1009 | 679.7428 | 379.5072
361.1023 | 384.1023 | 679.7439 | 380.4846
362.1038 | 385.1038 | 680.0606 | 381.415
363.1052 | 386.1052 | 680.3071 | 382.4705
364.1066 | 387.1066 | 680.3158 | 383.4817
365.0981 | 388.0981 | 680.0041 | 384.4994
366.0995 | 389.0995 | 679.8852 | 385.5104
367.1009 | 390.1009 | 679.7835 | 386.5731
368.1024 | 391.1024 | 679.8712 | 387.6706
369.1038 | 392.1038 | 679.8148 | 388.8578
370.1053 | 393.1053 | 679.8026 | 389.9281
371.1067 | 394.1067 | 679.4094 | 391.0274
372.1081 | 395.1081 | 679.5173 | 392.1096
373.0996 | 396.0996 | 679.2498 | 393.2598
374.101 | 397.101 | 679.0613 | 394.3892
375.1024 | 398.1024 | 678.9207 | 395.5943
376.1039 | 399.1039 | 679.2679 | 396.9067
377.1053 | 400.1053 | 679.6391 | 398.1871
378.0967 | 401.0967 | 679.5275 | 399.4227
379.0982 | 402.0982 | 679.3626 | 400.6694
380.0996 | 403.0996 | 679.3266 | 401.8726
381.1011 | 404.1011 | 679.6133 | 403.0174
382.1025 | 405.1025 | 679.6613 | 404.2406
383.1039 | 406.1039 | 679.7265 | 405.5054
384.1054 | 407.1054 | 679.8385 | 406.7673
385.1068 | 408.1068 | 679.921 | 407.8791
386.0983 | 409.0983 | 680.0122 | 408.9901
387.0997 | 410.0997 | 680.3544 | 410.0666
388.1011 | 411.1011 | 680.3682 | 411.1207
389.1026 | 412.1026 | 680.2125 | 412.2688
390.104 | 413.104 | 680.2036 | 413.3224
391.1055 | 414.1055 | 680.1804 | 414.2964
392.1069 | 415.1069 | 680.3026 | 415.2349
393.1083 | 416.1083 | 680.3716 | 416.216
394.0998 | 417.0998 | 680.4635 | 417.2662
395.1012 | 418.1012 | 680.2707 | 418.3305
396.1026 | 419.1026 | 680.1858 | 419.4986
397.1041 | 420.1041 | 680.1754 | 420.7821
398.1055 | 421.1055 | 680.111 | 421.8624
399.0969 | 422.0969 | 680.2123 | 422.9534
400.0984 | 423.0984 | 680.0639 | 424.5318
401.0998 | 424.0998 | 679.9834 | 426.2748
402.1013 | 425.1013 | 679.8749 | 428.0902
403.1027 | 426.1027 | 680 | 430.3545
404.1041 | 427.1041 | 679.7826 | 432.0079
405.1056 | 428.1056 | 679.489 | 434.064
406.107 | 429.107 | 679.4633 | 435.7843 | Time of first failure
407.0985 | 430.0985 | 679.331 | 437.643 | 406 | 0
408.0999 | 431.0999 | 678.9551 | 439.6356 | 406 | 900
409.1013 | 432.1013 | 678.9891 | 441.5019
410.1028 | 433.1028 | 678.7644 | 443.4957
411.1042 | 434.1042 | 678.5465 | 445.4676
412.1057 | 435.1057 | 678.6501 | 447.3146
413.1071 | 436.1071 | 678.9197 | 449.0447
414.0985 | 437.0985 | 679.403 | 451.0593
415.1 | 438.1 | 679.6948 | 452.8601
416.1014 | 439.1014 | 680.1405 | 454.7808
417.1028 | 440.1028 | 680.6814 | 456.509
418.1043 | 441.1043 | 680.7902 | 458.0525
419.1057 | 442.1057 | 680.6465 | 459.5536
420.0971 | 443.0971 | 680.5236 | 460.8697
421.0986 | 444.0986 | 680.2048 | 462.1737
422.1 | 445.1 | 680.3902 | 463.4575
423.1015 | 446.1015 | 680.4696 | 464.8166
424.1029 | 447.1029 | 680.396 | 465.9431
425.1043 | 448.1043 | 680.1011 | 466.9846
426.1058 | 449.1058 | 679.747 | 468.0129
427.1072 | 450.1072 | 679.8619 | 469.0601
428.0986 | 451.0986 | 679.9484 | 470.0757
429.1001 | 452.1001 | 679.7022 | 471.0148
430.1015 | 453.1015 | 679.9017 | 471.5715
431.103 | 454.103 | 680.3693 | 471.7027
432.1044 | 455.1044 | 680.7797 | 472.0736
433.1058 | 456.1058 | 681.1776 | 472.4494
434.1073 | 457.1073 | 681.4748 | 472.8197
435.0987 | 458.0987 | 681.546 | 473.0818
436.1002 | 459.1002 | 681.6133 | 473.2238
437.1016 | 460.1016 | 681.5913 | 473.354
438.103 | 461.103 | 681.8911 | 473.146
439.1045 | 462.1045 | 682.0848 | 472.8821
440.1059 | 463.1059 | 682.0944 | 472.8209
441.0973 | 464.0973 | 682.0429 | 472.7534
442.0988 | 465.0988 | 682.0305 | 472.6314
443.1002 | 466.1002 | 681.8861 | 472.5043
444.1017 | 467.1017 | 681.6686 | 472.3418
445.1031 | 468.1031 | 681.4687 | 472.3698
446.1045 | 469.1045 | 681.424 | 472.2915
447.106 | 470.106 | 681.8655 | 472.208
448.1074 | 471.1074 | 681.9836 | 472.4116
449.0988 | 472.0988 | 681.9292 | 472.1417
450.1003 | 473.1003 | 681.707 | 472.1206
451.1017 | 474.1017 | 681.7375 | 471.8582
452.1032 | 475.1032 | 681.7254 | 471.8804
453.1046 | 476.1046 | 681.8999 | 471.9879
454.106 | 477.106 | 681.4655 | 471.9694
455.0975 | 478.0975 | 680.6522 | 471.7768
456.0989 | 479.0989 | 679.7695 | 471.7325
457.1004 | 480.1004 | 678.4859 | 472.0636
458.1018 | 481.1018 | 677.1207 | 472.5731
459.1032 | 482.1032 | 675.7216 | 472.8202
460.1047 | 483.1047 | 674.24 | 472.9914
461.1061 | 484.1061 | 672.5869 | 473.2674
462.1076 | 485.1076 | 671.1698 | 473.5043
463.099 | 486.099 | 669.5402 | 473.8903
464.1004 | 487.1004 | 667.8079 | 474.4625
465.1019 | 488.1019 | 666.0075 | 476.0864
466.1033 | 489.1033 | 664.2479 | 479.4423
467.1047 | 490.1047 | 662.3207 | 481.3091
468.1062 | 491.1062 | 660.406 | 482.5591
469.1076 | 492.1076 | 658.436 | 483.7558
470.099 | 493.099 | 656.6321 | 484.6411
471.1005 | 494.1005 | 654.7562 | 485.4069
472.1019 | 495.1019 | 652.6703 | 486.1288
473.1034 | 496.1034 | 650.7314 | 487.1156
474.1048 | 497.1048 | 648.9569 | 488.1339
475.1062 | 498.1062 | 646.9907 | 488.9029
476.0977 | 499.0977 | 644.9663 | 489.8437
477.0991 | 500.0991 | 642.8699 | 490.727
478.1005 | 501.1005 | 640.9999 | 491.4646
479.102 | 502.102 | 639.3938 | 492.2023
480.1034 | 503.1034 | 637.694 | 493.0797
481.1049 | 504.1049 | 636.0805 | 493.9471
482.2065 | 505.2065 | 634.088 | 494.8477
483.0977 | 506.0977 | 632.3377 | 495.6784
484.0992 | 507.0992 | 630.5869 | 496.433
485.1006 | 508.1006 | 628.8599 | 497.3278
486.1021 | 509.1021 | 626.8733 | 498.3328
487.1035 | 510.1035 | 624.8751 | 499.5759
488.1049 | 511.1049 | 622.962 | 500.6726
489.1064 | 512.1064 | 621.5584 | 501.9475
490.1078 | 513.1078 | 619.9827 | 503.1656
491.0992 | 514.0992 | 618.3877 | 504.2694
492.1007 | 515.1007 | 616.5648 | 505.4024
493.1021 | 516.1021 | 614.7805 | 506.5597
494.1036 | 517.1036 | 612.9102 | 507.4387
495.105 | 518.105 | 611.0339 | 508.7207
496.1064 | 519.1064 | 609.3118 | 509.8516
497.0979 | 520.0979 | 607.7034 | 510.4439
498.0993 | 521.0993 | 606.0492 | 511.8217
499.1007 | 522.1007 | 604.457 | 513.2981
500.1022 | 523.1022 | 602.8163 | 514.4829
501.1036 | 524.1036 | 601.077 | 515.7568
502.1051 | 525.1051 | 599.2619 | 516.9696
503.1065 | 526.1065 | 597.388 | 518.1902
504.0979 | 527.0979 | 595.7666 | 519.3886
505.0994 | 528.0994 | 594.2156 | 520.6124
506.1008 | 529.1008 | 592.7815 | 521.8502
507.1022 | 530.1022 | 591.1261 | 523.0788
508.1037 | 531.1037 | 589.3091 | 524.3817
509.1051 | 532.1051 | 587.5474 | 525.7435
510.1066 | 533.1066 | 586.0041 | 527.1729
511.098 | 534.098 | 584.3412 | 528.6079
512.0994 | 535.0994 | 582.6185 | 530.0697
513.1009 | 536.1009 | 581.0299 | 531.5077
514.1023 | 537.1023 | 579.2585 | 532.9551
515.1038 | 538.1038 | 577.3634 | 534.356
516.1052 | 539.1052 | 575.6721 | 535.7549
517.1066 | 540.1066 | 573.9817 | 537.1299
518.1081 | 541.1081 | 572.5603 | 538.3936
519.0995 | 542.0995 | 570.9846 | 539.799
520.1009 | 543.1009 | 569.4713 | 541.198
521.1024 | 544.1024 | 567.7107 | 542.4559
522.1038 | 545.1038 | 565.8649 | 543.8288
523.1053 | 546.1053 | 564.2772 | 545.2229
524.1067 | 547.1067 | 562.609 | 546.669
525.1081 | 548.1081 | 560.9813 | 548.1259
526.0996 | 549.0996 | 559.4177 | 549.601
527.101 | 550.101 | 557.8824 | 551.1143
528.1024 | 551.1024 | 556.413 | 552.6453
529.1039 | 552.1039 | 554.764 | 554.1598
530.1053 | 553.1053 | 553.2178 | 555.6451
531.1068 | 554.1068 | 551.964 | 557.17
532.0982 | 555.0982 | 550.3904 | 558.6774
533.0996 | 556.0996 | 549.0574 | 560.221
534.1011 | 557.1011 | 547.6498 | 561.7185
535.1025 | 558.1025 | 546.3114 | 563.2591
536.104 | 559.104 | 545.0033 | 564.7566
537.1054 | 560.1054 | 543.7219 | 566.245
538.1068 | 561.1068 | 542.2993 | 567.7033
539.0983 | 562.0983 | 540.886 | 569.1665
540.0997 | 563.0997 | 539.6488 | 570.6183
541.1011 | 564.1011 | 538.3171 | 572.0244
542.1026 | 565.1026 | 536.8145 | 573.4773
543.104 | 566.104 | 535.4785 | 574.8966
544.1055 | 567.1055 | 534.3396 | 576.3198
545.1069 | 568.1069 | 533.1236 | 577.7101
546.1083 | 569.1083 | 531.7524 | 579.0845
547.0998 | 570.0998 | 530.4299 | 580.4659
548.1012 | 571.1012 | 529.1472 | 581.7867
549.1026 | 572.1026 | 527.8273 | 583.1671
550.1041 | 573.1041 | 526.2834 | 584.4825
551.1055 | 574.1055 | 524.9641 | 585.8194
552.0969 | 575.0969 | 523.689 | 587.1289
553.0984 | 576.0984 | 522.3648 | 588.3327
554.0998 | 577.0998 | 520.8544 | 589.6422
555.1013 | 578.1013 | 519.4322 | 590.9257
556.1027 | 579.1027 | 518.2171 | 592.1199
557.1041 | 580.1041 | 516.8412 | 593.3738
558.1056 | 581.1056 | 515.6041 | 594.5767
559.107 | 582.107 | 514.3769 | 595.7745
560.0985 | 583.0985 | 513.1894 | 597.0212
561.0999 | 584.0999 | 511.8002 | 598.2427
562.1013 | 585.1013 | 510.5446 | 599.4487
563.1028 | 586.1028 | 509.2448 | 600.6383
564.1042 | 587.1042 | 507.9407 | 601.8187
565.1057 | 588.1057 | 506.6537 | 602.9974
566.1071 | 589.1071 | 505.5932 | 604.1131
567.1085 | 590.1085 | 504.4774 | 605.2259
568.1 | 591.1 | 503.1209 | 606.348
569.1014 | 592.1014 | 501.9555 | 607.4517
570.1028 | 593.1028 | 500.8295 | 608.5248
571.1043 | 594.1043 | 499.8762 | 609.6025
572.1057 | 595.1057 | 498.7493 | 610.6478
573.0971 | 596.0971 | 497.4702 | 611.7353
574.0986 | 597.0986 | 496.2577 | 612.8252
575.1 | 598.1 | 495.0657 | 613.9079
576.1015 | 599.1015 | 493.7999 | 614.9674
577.1029 | 600.1029 | 492.649 | 616.0159
578.1043 | 601.1043 | 491.3769 | 617.0437
579.1058 | 602.1058 | 489.9493 | 618.109
580.1072 | 603.1072 | 488.7089 | 619.1783
581.0987 | 604.0987 | 487.356 | 620.2328
582.1001 | 605.1001 | 485.9477 | 621.2787
583.1015 | 606.1015 | 484.7991 | 622.3167
584.103 | 607.103 | 483.7938 | 623.4106
585.1044 | 608.1044 | 482.6285 | 624.448
586.1059 | 609.1059 | 481.4611 | 625.5075
587.1073 | 610.1073 | 480.2616 | 626.4884
588.0987 | 611.0987 | 478.8547 | 627.5017
589.1002 | 612.1002 | 477.5867 | 628.5177
590.1016 | 613.1016 | 476.5182 | 629.4834
591.103 | 614.103 | 475.5013 | 630.4033
592.1045 | 615.1045 | 474.4731 | 631.2565
593.1059 | 616.1059 | 473.3611 | 632.1198
594.0973 | 617.0973 | 472.1499 | 632.937
595.0988 | 618.0988 | 470.9949 | 633.7422
596.1002 | 619.1002 | 469.9297 | 634.5172
597.1017 | 620.1017 | 468.8675 | 635.2402
598.1031 | 621.1031 | 467.7593 | 635.9278
599.1045 | 622.1045 | 466.6581 | 636.6141
600.106 | 623.106 | 465.5487 | 637.2634
601.1074 | 624.1074 | 464.5329 | 637.8927
602.0988 | 625.0988 | 463.5211 | 638.506
603.1003 | 626.1003 | 462.3355 | 639.1033
604.1017 | 627.1017 | 461.3309 | 639.6956
605.1032 | 628.1032 | 460.3104 | 640.2844
606.1046 | 629.1046 | 459.1481 | 640.9235
607.106 | 630.106 | 457.9737 | 641.5529
608.0975 | 631.0975 | 456.7902 | 642.1776
609.0989 | 632.0989 | 455.7681 | 642.7822
610.1004 | 633.1004 | 454.872 | 643.385
611.1018 | 634.1018 | 453.9245 | 643.993
612.1032 | 635.1032 | 452.9301 | 644.5588
613.1047 | 636.1047 | 451.8598 | 645.1857
614.1061 | 637.1061 | 450.839 | 645.7778
615.0975 | 638.0975 | 449.7856 | 646.3474
616.099 | 639.099 | 448.6228 | 646.9852
617.1004 | 640.1004 | 447.6675 | 647.65
618.1019 | 641.1019 | 446.5426 | 648.3071
619.1033 | 642.1033 | 445.5363 | 648.9687
620.1047 | 643.1047 | 444.5108 | 649.5765
621.1062 | 644.1062 | 443.4885 | 650.1583
622.1076 | 645.1076 | 442.6532 | 650.7731
623.099 | 646.099 | 441.6526 | 651.386
624.1005 | 647.1005 | 440.6568 | 651.9573
625.1019 | 648.1019 | 439.6237 | 652.5166
626.1034 | 649.1034 | 438.5514 | 652.9865
627.1048 | 650.1048 | 437.4776 | 653.4601
628.1062 | 651.1062 | 436.3227 | 654.0332
629.0977 | 652.0977 | 435.1823 | 654.5966
630.0991 | 653.0991 | 434.2707 | 655.097
631.1006 | 654.1006 | 433.3974 | 655.6857
632.102 | 655.102 | 432.5853 | 656.2862
633.1034 | 656.1034 | 431.5773 | 656.802
634.1049 | 657.1049 | 430.6164 | 657.2603
635.1063 | 658.1063 | 429.4807 | 657.7401
636.0977 | 659.0977 | 428.4613 | 658.252
637.0992 | 660.0992 | 427.5773 | 658.7162
638.1006 | 661.1006 | 426.566 | 659.1682
639.1021 | 662.1021 | 425.6635 | 659.5903
640.1035 | 663.1035 | 424.7344 | 659.9779
641.1049 | 664.1049 | 423.7005 | 660.3639
642.1064 | 665.1064 | 422.7913 | 660.7754
643.1078 | 666.1078 | 421.9048 | 661.1913
644.0992 | 667.0992 | 421.1528 | 661.624
645.1007 | 668.1007 | 420.278 | 662.0361
646.1021 | 669.1021 | 419.4641 | 662.4082
647.1036 | 670.1036 | 418.5816 | 662.7136
648.105 | 671.105 | 417.8025 | 663.0895
649.0964 | 672.0964 | 416.9858 | 663.4442
650.1079 | 673.1079 | 416.0639 | 663.9017
651.0993 | 674.0993 | 415.1527 | 664.2864
652.1007 | 675.1007 | 414.2344 | 664.7007
653.1022 | 676.1022 | 413.3455 | 665.1204
654.1036 | 677.1036 | 412.5377 | 665.4872
655.1051 | 678.1051 | 411.6757 | 665.9414
656.1065 | 679.1065 | 410.6955 | 666.397
657.0979 | 680.0979 | 409.7488 | 666.8522
658.0994 | 681.0994 | 408.8216 | 667.2468
659.1008 | 682.1008 | 407.8699 | 667.6349
660.1023 | 683.1023 | 407.0373 | 668.0323
661.1037 | 684.1037 | 406.2834 | 668.4311
662.1051 | 685.1051 | 405.4567 | 668.8792
663.1066 | 686.1066 | 404.5783 | 669.2842
664.098 | 687.098 | 403.5731 | 669.6968
665.0994 | 688.0994 | 402.584 | 670.017
666.1009 | 689.1009 | 401.7534 | 670.2505
667.1023 | 690.1023 | 400.9245 | 670.5517
668.1038 | 691.1038 | 399.8474 | 670.8923
669.1052 | 692.1052 | 398.9784 | 671.1722
670.0966 | 693.0966 | 398.0702 | 671.4249
671.0981 | 694.0981 | 397.2492 | 671.6601
672.0995 | 695.0995 | 396.4463 | 671.9757
673.1009 | 696.1009 | 395.7194 | 672.2766
674.1024 | 697.1024 | 394.8206 | 672.5556
675.1038 | 698.1038 | 394.087 | 672.9188
676.1053 | 699.1053 | 393.3128 | 673.27
677.1067 | 700.1067 | 392.638 | 673.6049
678.1081 | 701.1081 | 391.8492 | 673.9265
679.0996 | 702.0996 | 391.2395 | 674.2903
680.101 | 703.101 | 390.5891 | 674.6258
681.1024 | 704.1024 | 389.8128 | 674.9778
682.1039 | 705.1039 | 389.1467 | 675.3354
683.1053 | 706.1053 | 388.2887 | 675.6718
684.0968 | 707.0968 | 387.4289 | 675.9531
685.0982 | 708.0982 | 386.6652 | 676.2674
686.0996 | 709.0996 | 386.0185 | 676.5287
687.1011 | 710.1011 | 385.1701 | 676.8211
688.1025 | 711.1025 | 384.3571 | 677.1188
689.104 | 712.104 | 383.4178 | 677.4478
690.1054 | 713.1054 | 382.5923 | 677.7378
691.1068 | 714.1068 | 381.8222 | 678.0396
692.0983 | 715.0983 | 380.9623 | 678.31
693.0997 | 716.0997 | 380.1138 | 678.59
694.1011 | 717.1011 | 379.3891 | 678.879
695.1026 | 718.1026 | 378.6654 | 679.1061
696.104 | 719.104 | 377.973 | 679.367
697.1055 | 720.1055 | 377.3013 | 679.6264
698.1069 | 721.1069 | 376.6228 | 679.8849
699.0983 | 722.0983 | 375.974 | 680.124
700.0998 | 723.0998 | 375.5143 | 680.4043
701.1012 | 724.1012 | 374.9549 | 680.6419
702.1026 | 725.1026 | 374.2766 | 680.9179
703.1041 | 726.1041 | 373.6113 | 681.165
704.1055 | 727.1055 | 372.8976 | 681.3699
705.097 | 728.097 | 372.1758 | 681.5617
706.0984 | 729.0984 | 371.3711 | 681.7603
707.0998 | 730.0998 | 370.6257 | 681.9523
708.1013 | 731.1013 | 369.9169 | 682.1212
709.1027 | 732.1027 | 369.3007 | 682.3114
710.1042 | 733.1042 | 368.659 | 682.472
711.1056 | 734.1056 | 367.9555 | 682.6556
712.097 | 735.097 | 367.2779 | 682.8172
713.0985 | 736.0985 | 366.5944 | 682.9649
714.0999 | 737.0999 | 365.8675 | 683.1308
715.1013 | 738.1013 | 365.1071 | 683.2463
716.1028 | 739.1028 | 364.467 | 683.3314
717.1042 | 740.1042 | 363.8244 | 683.4179
718.1057 | 741.1057 | 363.0333 | 683.4662
719.1071 | 742.1071 | 362.3459 | 683.5864
720.0985 | 743.0985 | 361.7212 | 683.667
721.1 | 744.1 | 361.0105 | 683.8108
722.1014 | 745.1014 | 360.1893 | 683.9436
723.1028 | 746.1028 | 359.5275 | 684.0936
724.1043 | 747.1043 | 358.8289 | 684.2273
725.1057 | 748.1057 | 358.2486 | 684.3433
726.0971 | 749.0971 | 357.5755 | 684.4727
727.0986 | 750.0986 | 357.0201 | 684.619
728.1 | 751.1 | 356.3347 | 684.7384
729.1015 | 752.1015 | 355.6452 | 684.8524
730.1029 | 753.1029 | 355.0232 | 684.9146
731.1043 | 754.1043 | 354.3622 | 684.9517
732.1058 | 755.1058 | 353.6438 | 685.0138
733.1072 | 756.1072 | 352.9743 | 685.098
734.0987 | 757.0987 | 352.2696 | 685.1768
735.1001 | 758.1001 | 351.5737 | 685.312
736.1015 | 759.1015 | 350.943 | 685.4293
737.103 | 760.103 | 350.2831 | 685.5649
738.1044 | 761.1044 | 349.5563 | 685.6626
739.1059 | 762.1059 | 348.7969 | 685.7708
740.1073 | 763.1073 | 348.0552 | 685.8672
741.0987 | 764.0987 | 347.4283 | 685.9746
742.1002 | 765.1002 | 346.9182 | 686.0603
743.1016 | 766.1016 | 346.2613 | 686.1767
744.103 | 767.103 | 345.5344 | 686.3456
745.1045 | 768.1045 | 344.753 | 686.5055
746.1059 | 769.1059 | 344.039 | 686.6948
747.0973 | 770.0973 | 343.4363 | 686.8416
748.0988 | 771.0988 | 342.6759 | 686.9337
749.1002 | 772.1002 | 341.9526 | 687.0804
750.1017 | 773.1017 | 341.2818 | 687.1741
751.1031 | 774.1031 | 340.6871 | 687.2551
752.1045 | 775.1045 | 340.103 | 687.3119
753.106 | 776.106 | 339.4984 | 687.3218
754.0974 | 777.0974 | 338.8003 | 687.3256
755.0989 | 778.0989 | 338.1823 | 687.3766
756.1003 | 779.1003 | 337.5432 | 687.3724
757.1017 | 780.1017 | 336.9186 | 687.3479
758.1032 | 781.1032 | 336.3095 | 687.3431
759.1046 | 782.1046 | 335.7185 | 687.3659
760.1061 | 783.1061 | 335.1556 | 687.3415
761.0975 | 784.0975 | 334.467 | 687.3199
762.0989 | 785.0989 | 333.7873 | 687.3507
763.1004 | 786.1004 | 333.0692 | 687.454
764.1018 | 787.1018 | 332.4071 | 687.5728
765.1032 | 788.1032 | 331.7688 | 687.6887
766.1047 | 789.1047 | 331.2 | 687.7981
767.1061 | 790.1061 | 330.616 | 687.9783
768.0975 | 791.0975 | 330.0124 | 687.9991
769.099 | 792.099 | 329.4142 | 688.1738
770.1004 | 793.1004 | 328.8695 | 688.2685
771.1019 | 794.1019 | 328.2254 | 688.3556
772.1033 | 795.1033 | 327.5305 | 688.4879
773.1047 | 796.1047 | 326.9614 | 688.5901
774.1062 | 797.1062 | 326.2991 | 688.6967
775.0976 | 798.0976 | 325.7199 | 688.7906
776.099 | 799.099 | 325.1461 | 688.8619
777.1005 | 800.1005 | 324.4507 | 688.9647
778.1019 | 801.1019 | 323.644 | 688.9416
779.1034 | 802.1034 | 323.1232 | 689.0286
780.1048 | 803.1048 | 322.5673 | 689.1565
781.1062 | 804.1062 | 322.0879 | 689.1974
782.0977 | 805.0977 | 321.4276 | 689.2372
783.0991 | 806.0991 | 320.8159 | 689.3151
784.1006 | 807.1006 | 320.1757 | 689.2559
785.102 | 808.102 | 319.5906 | 689.1513
786.1034 | 809.1034 | 319.049 | 689.0868
787.1049 | 810.1049 | 318.5545 | 688.9691
788.1063 | 811.1063 | 318.0294 | 689.021
789.0977 | 812.0977 | 317.4203 | 688.8714
790.0992 | 813.0992 | 316.8445 | 688.832
791.1006 | 814.1006 | 316.2598 | 688.8335
792.1021 | 815.1021 | 315.631 | 688.7571
793.1035 | 816.1035 | 315.0373 | 688.6722
794.1049 | 817.1049 | 314.502 | 688.618
795.1064 | 818.1064 | 313.9353 | 688.7429
796.0978 | 819.0978 | 313.3188 | 688.6532
797.0992 | 820.0992 | 312.7278 | 688.689
798.1007 | 821.1007 | 312.2098 | 688.5753
799.1021 | 822.1021 | 311.6912 | 688.4529
800.1036 | 823.1036 | 311.1116 | 688.4044
801.105 | 824.105 | 310.5264 | 688.2522
802.1064 | 825.1064 | 310.162 | 688.3512
803.0979 | 826.0979 | 309.7531 | 688.294
804.0993 | 827.0993 | 309.2574 | 688.3043
805.1008 | 828.1008 | 308.8091 | 688.3286
806.1022 | 829.1022 | 308.3255 | 688.346
807.1036 | 830.1036 | 307.6885 | 688.3545
808.1051 | 831.1051 | 307.0893 | 688.2525
809.1065 | 832.1065 | 306.453 | 688.2167
810.0979 | 833.0979 | 305.834 | 688.0252
811.0994 | 834.0994 | 305.191 | 687.9174
812.1008 | 835.1008 | 304.6552 | 687.8242
813.1023 | 836.1023 | 304.136 | 687.8032
814.1037 | 837.1037 | 303.7079 | 687.6719
815.1051 | 838.1051 | 303.2221 | 687.5571
816.1066 | 839.1066 | 302.6113 | 687.3327
817.098 | 840.098 | 302.0506 | 687.1782
818.0994 | 841.0994 | 301.549 | 686.9783
819.1009 | 842.1009 | 301.043 | 686.7638
820.1023 | 843.1023 | 300.5377 | 686.4911
821.1038 | 844.1038 | 300.0284 | 686.429
822.1052 | 845.1052 | 299.4392 | 686.3183
823.1066 | 846.1066 | 298.7811 | 686.237
824.0981 | 847.0981 | 298.3008 | 686.0462
825.0995 | 848.0995 | 297.9279 | 685.9355
826.1009 | 849.1009 | 297.4649 | 685.9174
827.1024 | 850.1024 | 296.8539 | 685.9644
828.1038 | 851.1038 | 296.3801 | 685.8171
829.1053 | 852.1053 | 295.8704 | 685.7823
830.1067 | 853.1067 | 295.286 | 685.6124
831.0981 | 854.0981 | 294.7115 | 685.3563
832.0996 | 855.0996 | 294.2567 | 685.5172
833.101 | 856.101 | 293.7658 | 685.4722
834.1025 | 857.1025 | 293.2386 | 685.4643
835.1039 | 858.1039 | 292.6373 | 685.1676
836.1053 | 859.1053 | 292.0988 | 684.7364
837.1068 | 860.1068 | 291.6407 | 684.375
838.0982 | 861.0982 | 291.1407 | 683.915
839.0996 | 862.0996 | 290.5937 | 683.7053
840.1011 | 863.1011 | 290.1483 | 683.5909
841.1025 | 864.1025 | 289.5117 | 683.2688
842.104 | 865.104 | 288.9755 | 683.1253
843.1455 | 866.1455 | 288.4695 | 682.9563
844.1068 | 867.1068 | 287.9928 | 682.8484
845.1083 | 868.1083 | 287.5867 | 682.6884
846.0997 | 869.0997 | 287.2148 | 682.3255
847.1011 | 870.1011 | 286.7822 | 681.9814
848.1026 | 871.1026 | 286.2715 | 681.7346
849.104 | 872.104 | 285.7795 | 681.332
850.1055 | 873.1055 | 285.2956 | 680.9319
851.1069 | 874.1069 | 284.8554 | 680.5943
852.0983 | 875.0983 | 284.2875 | 680.1208
853.0998 | 876.0998 | 283.7907 | 679.7328
854.1012 | 877.1012 | 283.3673 | 679.2481
855.1026 | 878.1026 | 282.9989 | 678.7526
856.1041 | 879.1041 | 282.5248 | 678.1451
857.1055 | 880.1055 | 281.9691 | 677.6182
858.107 | 881.107 | 281.4441 | 677.0468
859.0984 | 882.0984 | 280.9892 | 676.9714
860.0998 | 883.0998 | 280.5298 | 677.0219
861.1013 | 884.1013 | 279.9967 | 676.7448
862.1027 | 885.1027 | 279.5601 | 676.178
863.1042 | 886.1042 | 279.1638 | 675.4048
864.1056 | 887.1056 | 278.6768 | 674.6605
865.107 | 888.107 | 278.2534 | 673.6494
866.0985 | 889.0985 | 277.7747 | 672.4515
867.0999 | 890.0999 | 277.3305 | 671.0874
868.1013 | 891.1013 | 276.9485 | 669.7259
869.1028 | 892.1028 | 276.5699 | 668.2477
870.1042 | 893.1042 | 276.1441 | 666.7215
871.1057 | 894.1057 | 275.6974 | 665.3063
872.1071 | 895.1071 | 275.2405 | 663.886
873.0985 | 896.0985 | 274.7086 | 662.4678
874.1 | 897.1 | 274.3241 | 661.0828
875.1014 | 898.1014 | 273.9279 | 659.7414
876.1028 | 899.1028 | 273.5205 | 658.4824
877.1043 | 900.1043 | 273.0212 | 657.2298
878.1057 | 901.1057 | 272.5095 | 656.1536
879.1072 | 902.1072 | 272.0363 | 654.9069
880.0986 | 903.0986 | 271.6156 | 653.7444
881.1 | 904.1 | 271.1678 | 652.6155
882.1015 | 905.1015 | 270.7365 | 651.5702
883.1029 | 906.1029 | 270.3834 | 650.4956
884.1044 | 907.1044 | 269.964 | 649.3439
885.1058 | 908.1058 | 269.5883 | 648.2132
886.0972 | 909.0972 | 269.159 | 647.108
887.1087 | 910.1087 | 268.7116 | 645.994
888.1001 | 911.1001 | 268.2927 | 644.8786
889.1015 | 912.1015 | 267.8814 | 643.7169
890.103 | 913.103 | 267.5043 | 642.5647
891.1044 | 914.1044 | 267.1856 | 641.3452
892.1059 | 915.1059 | 266.8352 | 640.1315
893.1073 | 916.1073 | 266.4765 | 638.8512
894.0987 | 917.0987 | 266.0334 | 637.5375
895.1002 | 918.1002 | 265.5672 | 636.2044
896.1016 | 919.1016 | 265.0431 | 634.8173
897.103 | 920.103 | 264.5567 | 633.4349
898.1045 | 921.1045 | 264.0873 | 632.0289
899.1059 | 922.1059 | 263.5596 | 630.5819
900.1074 | 923.1074 | 263.068 | 629.15
901.0988 | 924.0988 | 262.6927 | 627.6989
902.1002 | 925.1002 | 262.291 | 626.2196
903.1017 | 926.1017 | 261.8258 | 624.7343
904.1031 | 927.1031 | 261.3208 | 623.3067
905.1045 | 928.1045 | 260.9137 | 621.9927
906.106 | 929.106 | 260.4705 | 620.7311
907.1074 | 930.1074 | 260.0091 | 619.3951
908.0989 | 931.0989 | 259.5537 | 617.9707
909.1003 | 932.1003 | 259.1316 | 616.4486
910.1017 | 933.1017 | 258.727 | 614.8542
911.1032 | 934.1032 | 258.2875 | 613.2253
912.1046 | 935.1046 | 257.8873 | 611.5299
913.1061 | 936.1061 | 257.5009 | 609.8242
914.1075 | 937.1075 | 257.0595 | 608.1223
915.0989 | 938.0989 | 256.6183 | 606.3875
916.1004 | 939.1004 | 256.1686 | 604.6628
917.1018 | 940.1018 | 255.8159 | 602.9077
918.1032 | 941.1032 | 255.4131 | 601.1516
919.1047 | 942.1047 | 255.062 | 599.3626
920.1061 | 943.1061 | 254.7704 | 597.5904
921.0975 | 944.0975 | 254.376 | 595.8336
922.099 | 945.099 | 253.9422 | 594.0643
923.1004 | 946.1004 | 253.5491 | 592.3087
924.1019 | 947.1019 | 253.1444 | 590.5563
925.1033 | 948.1033 | 252.7022 | 588.8111
926.1047 | 949.1047 | 252.2606 | 587.0868
927.1062 | 950.1062 | 251.7995 | 585.3924
928.1076 | 951.1076 | 251.3636 | 583.7145
929.0991 | 952.0991 | 250.9014 | 582.0594
930.1005 | 953.1005 | 250.4951 | 580.425
931.1019 | 954.1019 | 250.0378 | 578.8106
932.1034 | 955.1034 | 249.6202 | 577.2384
933.1048 | 956.1048 | 249.1701 | 575.6737
934.1063 | 957.1063 | 248.7416 | 574.1225
935.1077 | 958.1077 | 248.3656 | 572.6124
936.0991 | 959.0991 | 248.0241 | 571.1007
937.1006 | 960.1006 | 247.66 | 569.6007
938.102 | 961.102 | 247.3151 | 568.107
939.1034 | 962.1034 | 246.974 | 566.6404
940.1049 | 963.1049 | 246.6092 | 565.1848
941.1063 | 964.1063 | 246.2313 | 563.7533
942.0977 | 965.0977 | 245.8177 | 562.3383
943.0992 | 966.0992 | 245.4269 | 560.9344
944.1006 | 967.1006 | 245.0048 | 559.5481
945.1021 | 968.1021 | 244.6239 | 558.1924
946.1035 | 969.1035 | 244.2245 | 556.8396
947.1049 | 970.1049 | 243.8124 | 555.5074
948.1064 | 971.1064 | 243.4242 | 554.1886
949.1078 | 972.1078 | 243.0907 | 552.9053
950.0992 | 973.0992 | 242.8308 | 551.6159
951.1007 | 974.1007 | 242.5561 | 550.3163
952.1021 | 975.1021 | 242.1661 | 549.0204
953.1036 | 976.1036 | 241.732 | 547.7397
954.105 | 977.105 | 241.2795 | 546.4685
955.1064 | 978.1064 | 240.9359 | 545.2099
956.1079 | 979.1079 | 240.6021 | 543.9422
957.0993 | 980.0993 | 240.3018 | 542.6857
958.1008 | 981.1008 | 239.9881 | 541.4355
959.1022 | 982.1022 | 239.637 | 540.1846
960.1036 | 983.1036 | 239.2715 | 538.9224
961.1051 | 984.1051 | 238.9019 | 537.6542
962.1065 | 985.1065 | 238.5744 | 536.3813
963.0979 | 986.0979 | 238.1481 | 535.1061
964.0994 | 987.0994 | 237.7647 | 533.8588
965.1008 | 988.1008 | 237.4676 | 532.5962
966.1023 | 989.1023 | 237.1695 | 531.3403
967.1037 | 990.1037 | 236.8214 | 530.0906
968.1051 | 991.1051 | 236.3933 | 528.8384
969.1066 | 992.1066 | 236.0644 | 527.592
970.108 | 993.108 | 235.7666 | 526.3348
971.0994 | 994.0994 | 235.439 | 525.0911
972.1009 | 995.1009 | 235.1357 | 523.8385
973.1023 | 996.1023 | 234.803 | 522.5807
974.1038 | 997.1038 | 234.4478 | 521.3245
975.1052 | 998.1052 | 234.0464 | 520.0494
976.1066 | 999.1066 | 233.62 | 518.7939
977.0981 | 1000.0981 | 233.1215 | 517.5419
978.0995 | 1001.0995 | 232.7367 | 516.3166
979.101 | 1002.101 | 232.3734 | 515.0848
980.1024 | 1003.1024 | 231.9552 | 513.8672
981.1038 | 1004.1038 | 231.5211 | 512.6515
982.1053 | 1005.1053 | 231.0517 | 511.4442
983.1067 | 1006.1067 | 230.6274 | 510.2264
984.0981 | 1007.0981 | 230.2766 | 508.9964
985.0996 | 1008.0996 | 229.964 | 507.7646
986.101 | 1009.101 | 229.5985 | 506.5465
987.1025 | 1010.1025 | 229.2962 | 505.327
988.1039 | 1011.1039 | 229.005 | 504.1145
989.1053 | 1012.1053 | 228.5951 | 502.9197
990.1068 | 1013.1068 | 228.2073 | 501.7127
991.0982 | 1014.0982 | 227.8495 | 500.5318
992.0996 | 1015.0996 | 227.5612 | 499.4775
993.1011 | 1016.1011 | 227.2545 | 498.2979
994.1025 | 1017.1025 | 226.9147 | 497.1252
995.104 | 1018.104 | 226.4862 | 495.9561
996.1054 | 1019.1054 | 226.1002 | 494.7768
997.1068 | 1020.1068 | 225.8357 | 493.6235
998.0983 | 1021.0983 | 225.5233 | 492.4605
999.0997 | 1022.0997 | 225.1463 | 491.3107
1000.1011 | 1023.1011 | 224.8602 | 490.1786
1001.1026 | 1024.1026 | 224.6359 | 489.0419
1002.104 | 1025.104 | 224.2757 | 487.9174
1003.1055 | 1026.1055 | 223.9111 | 486.8001
1004.1069 | 1027.1069 | 223.6019 | 485.6975
1005.0983 | 1028.0983 | 223.2918 | 484.5852
1006.0998 | 1029.0998 | 222.9297 | 483.4855
1007.1112 | 1030.1112 | 222.6316 | 482.3871

## C6-7
Penlight Shakedown Test 6 |  |  | 2006-06-08 | 10:36 |  | Vs = |  | 149.1074 |  | R = | 100
XLPE | 7-C | Tray
665 C | 40 kW/m2 |  | Conductors | 6 & 7
Time-41 | N11 | N12 | Time-42 | N21 | N22 | Penlight Time | DAQ Time | V11 | V12 | V21 | V22 | I11 | I12 | I21 | I22 | Delta-I1 | Delta-I2 | R6-G | R7-G | R6-7
38876.4419 | 1 | 0 | 38876.4419 | 1 | 0 | -2.5 | 20.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 244138 | 244138 | 244137.9994
38876.4421 | 1 | 0 | 38876.4421 | 1 | 0 | 18.5 | 41.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 244138 | 244138 | 244137.9994
38876.4424 | 1 | 0 | 38876.4424 | 1 | 0 | 39.5 | 62.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 244138 | 244138 | 244137.9994
38876.4426 | 1 | 0 | 38876.4426 | 1 | 0 | 60.5 | 83.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 244138 | 244138 | 244137.9994
38876.4429 | 1 | 0 | 38876.4429 | 1 | 0 | 81.5 | 104.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 244138 | 244138 | 244137.9994
38876.4431 | 1 | 0 | 38876.4431 | 1 | 0 | 102.5 | 125.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 244138 | 244138 | 244137.9994
38876.4433 | 1 | 0 | 38876.4434 | 1 | 0 | 123.5 | 146.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 244138 | 244138 | 244137.9994
38876.4436 | 1 | 0 | 38876.4436 | 1 | 0 | 144.5 | 167.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 244138 | 244138 | 244137.9994
38876.4438 | 1 | 0 | 38876.4438 | 1 | 0 | 165.5 | 188.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 244138 | 244138 | 244137.9994
38876.4441 | 2 | 0 | 38876.4441 | 1 | 0 | 186.5 | 209.5 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 122019 | 244138 | 122018.9988
38876.4443 | 1 | 0 | 38876.4443 | 1 | 0 | 207.5 | 230.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 244138 | 244138 | 244137.9994
38876.4446 | 1 | 0 | 38876.4446 | 1 | 0 | 228.5 | 251.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 244138 | 244138 | 244137.9994
38876.4448 | 1 | 0 | 38876.4448 | 1 | 0 | 249.5 | 272.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 244138 | 244138 | 244137.9994
38876.445 | 1 | 0 | 38876.445 | 1 | 0 | 270 | 293 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 244138 | 244138 | 244137.9994
38876.4453 | 1 | 0 | 38876.4453 | 2 | 0 | 291.5 | 314.5 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 244138 | 122019 | 244137.9994
38876.4455 | 1 | 0 | 38876.4455 | 1 | 0 | 312.5 | 335.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 244138 | 244138 | 244137.9994
38876.4458 | 1 | 0 | 38876.4458 | 1 | 0 | 333.5 | 356.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 244138 | 244138 | 244137.9994
38876.446 | 1 | 0 | 38876.446 | 1 | 0 | 354.5 | 377.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 244138 | 244138 | 244137.9994
38876.4463 | 1 | 0 | 38876.4463 | 1 | 0 | 375 | 398 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 244138 | 244138 | 244137.9994
38876.4465 | 2 | 0 | 38876.4465 | 183 | 0 | 396.5 | 419.5 | 0.1221 | 0 | 11.1722 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.11172 | 0 | 0.001221 | 0.11172 | 122019 | 1234.6339 | 122018.9988
38876.4467 | 1070 | 651 | 38876.4468 | 1327 | 811 | 417.5 | 440.5 | 65.3236 | 39.7436 | 81.0134 | 49.5116 | 0.65324 | 0.39744 | 0.81013 | 0.49512 | 0.2558 | 0.31502 | 762.9748 | 272.2394 | 81.0423
38876.447 | 995 | 529 | 38876.447 | 1182 | 422 | 438 | 461 | 60.7448 | 32.2955 | 72.1612 | 25.7631 | 0.60745 | 0.32295 | 0.72161 | 0.25763 | 0.28449 | 0.46398 | 864.0238 | 177.2291 | 110.9847
38876.4472 | 1380 | 563 | 38876.4472 | 1073 | 38 | 459.5 | 482.5 | 84.2491 | 34.3712 | 65.5067 | 2.3199 | 0.84249 | 0.34371 | 0.65507 | 0.023199 | 0.49878 | 0.63187 | 267.3877 | 134.1492 | 50.8181
38876.4475 | 1758 | 408 | 38876.4475 | 1765 | 389 | 480 | 503 | 107.326 | 24.9084 | 107.7534 | 23.7485 | 1.0733 | 0.24908 | 1.0775 | 0.23748 | 0.82418 | 0.84005 | 86.3529 | 73.1889 | 28.6267
38876.4477 | 1599 | 305 | 38876.4477 | 1760 | 348 | 501 | 524 | 97.619 | 18.6203 | 107.4481 | 21.2454 | 0.97619 | 0.1862 | 1.0745 | 0.21245 | 0.78999 | 0.86203 | 103.764 | 63.3815 | 68.4776
38876.448 | 1760 | 323 | 38876.448 | 1686 | 286 | 522 | 545 | 107.4481 | 19.7192 | 102.9304 | 17.4603 | 1.0745 | 0.19719 | 1.0293 | 0.1746 | 0.87729 | 0.8547 | 66.7636 | 77.8471 | 48.702
38876.4482 | 1969 | 254 | 38876.4482 | 1778 | 231 | 543 | 566 | 120.2076 | 15.5067 | 108.547 | 14.1026 | 1.2021 | 0.15507 | 1.0855 | 0.14103 | 1.047 | 0.94444 | 34.2718 | 76.1051 | 37.3255
38876.4484 | 1776 | 63 | 38876.4485 | 2202 | 88 | 564.5 | 587.5 | 108.4249 | 3.8462 | 134.4322 | 5.3724 | 1.0842 | 0.038462 | 1.3443 | 0.053724 | 1.0458 | 1.2906 | 55.5085 | 12.2927 | 104.8448
38876.4487 | 1998 | 70 | 38876.4487 | 1766 | 62 | 585 | 608 | 121.978 | 4.2735 | 107.8144 | 3.7851 | 1.2198 | 0.042735 | 1.0781 | 0.037851 | 1.177 | 1.0403 | 25.0029 | 46.4537 | 169.6426
38876.4489 | 2072 | 1 | 38876.4489 | 1919 | 1 | 606 | 629 | 126.4957 | 0.06105 | 117.1551 | 0.06105 | 1.265 | 0.0006105 | 1.1716 | 0.0006105 | 1.2643 | 1.1709 | 17.9157 | 27.3674 | 7936.8683
38876.4492 | 2001 | 1 | 38876.4492 | 1921 | 1 | 627.5 | 650.5 | 122.1612 | 0.06105 | 117.2772 | 0.06105 | 1.2216 | 0.0006105 | 1.1728 | 0.0006105 | 1.221 | 1.1722 | 22.1096 | 27.2193 | 9422.1908
38876.4494 | 2183 | 1 | 38876.4494 | 2110 | 1 | 648.5 | 671.5 | 133.2723 | 0.06105 | 128.8156 | 0.06105 | 1.3327 | 0.0006105 | 1.2882 | 0.0006105 | 1.3321 | 1.2875 | 11.9218 | 15.823 | 3529.8244
38876.4497 | 1984 | 1 | 38876.4497 | 2382 | 1 | 669.5 | 692.5 | 121.1233 | 0.06105 | 145.4212 | 0.06105 | 1.2112 | 0.0006105 | 1.4542 | 0.0006105 | 1.2106 | 1.4536 | 23.5836 | 2.5404 | 1133.1564
38876.4499 | 2368 | 1 | 38876.4499 | 2243 | 1 | 690 | 713 | 144.5665 | 0.06105 | 136.9353 | 0.06105 | 1.4457 | 0.0006105 | 1.3694 | 0.0006105 | 1.4451 | 1.3687 | 3.1572 | 9.0204 | 607.1489
38876.4502 | 1894 | 1 | 38876.4502 | 1958 | 1 | 711 | 734 | 115.6288 | 0.06105 | 119.536 | 0.06105 | 1.1563 | 0.0006105 | 1.1954 | 0.0006105 | 1.1557 | 1.1947 | 29.0307 | 24.7948 | 10875.5928
38876.4504 | 2289 | 2 | 38876.4504 | 1957 | 1 | 732 | 755 | 139.7436 | 0.1221 | 119.475 | 0.06105 | 1.3974 | 0.001221 | 1.1947 | 0.0006105 | 1.3962 | 1.1941 | 6.7301 | 25.0049 | 1514.0361
38876.4506 | 2032 | 2 | 38876.4506 | 2032 | 1 | 753.5 | 776.5 | 124.0537 | 0.1221 | 124.0537 | 0.06105 | 1.2405 | 0.001221 | 1.2405 | 0.0006105 | 1.2393 | 1.2399 | 20.3146 | 20.2549 | 3439.2348
38876.4509 | 2105 | 2 | 38876.4509 | 1940 | 2 | 774 | 797 | 128.5104 | 0.1221 | 118.4371 | 0.1221 | 1.2851 | 0.001221 | 1.1844 | 0.001221 | 1.2839 | 1.1832 | 16.1015 | 26.0898 | 3469.7501
38876.4511 | 2148 | 3 | 38876.4511 | 2104 | 3 | 795 | 818 | 131.1355 | 0.18315 | 128.4493 | 0.18315 | 1.3114 | 0.0018315 | 1.2845 | 0.0018315 | 1.3095 | 1.2827 | 13.843 | 16.2735 | 1359.3749
38876.4514 | 2241 | 5 | 38876.4514 | 2052 | 4 | 816 | 839 | 136.8132 | 0.30525 | 125.2747 | 0.2442 | 1.3681 | 0.0030525 | 1.2527 | 0.002442 | 1.3651 | 1.2503 | 9.1109 | 19.4791 | 640.3306
38876.4516 | 2418 | 9 | 38876.4516 | 2090 | 8 | 837 | 860 | 147.619 | 0.54945 | 127.5946 | 0.4884 | 1.4762 | 0.0054945 | 1.2759 | 0.004884 | 1.4707 | 1.2711 | 1.0262 | 27.0556 | 36.3895
38876.4519 | 2426 | 10 | 38876.4519 | 2186 | 14 | 858 | 881 | 148.1074 | 0.6105 | 133.4554 | 0.8547 | 1.4811 | 0.006105 | 1.3346 | 0.008547 | 1.475 | 1.326 | 0.67919 | 231.5271 | 44.5557
38876.4521 | 1980 | 14 | 38876.4521 | 1916 | 13 | 879 | 902 | 120.8791 | 0.8547 | 116.9719 | 0.79365 | 1.2088 | 0.008547 | 1.1697 | 0.0079365 | 1.2002 | 1.1618 | 24.1222 | 28.4667 | 709.6836
38876.4523 | 2153 | 25 | 38876.4523 | 2239 | 28 | 900 | 923 | 131.4408 | 1.5263 | 136.6911 | 1.7094 | 1.3144 | 0.015263 | 1.3669 | 0.017094 | 1.2991 | 1.3498 | 15.4043 | 10.0225 | 96.3348
38876.4526 | 2074 | 50 | 38876.4526 | 2286 | 43 | 921 | 944 | 126.6178 | 3.0525 | 139.5604 | 2.6252 | 1.2662 | 0.030525 | 1.3956 | 0.026252 | 1.2357 | 1.3694 | 27.1366 | 7.5019 | 44.4355
38876.4528 | 1813 | 66 | 38876.4528 | 2327 | 81 | 942 | 965 | 110.6838 | 4.0293 | 142.0635 | 4.9451 | 1.1068 | 0.040293 | 1.4206 | 0.049451 | 1.0665 | 1.3712 | 126.1359 | 5.2883 | 42.8742
38876.4531 | 2017 | 69 | 38876.4531 | 2107 | 72 | 963 | 986 | 123.138 | 4.2125 | 128.6325 | 4.3956 | 1.2314 | 0.042125 | 1.2863 | 0.043956 | 1.1893 | 1.2424 | 26.8463 | 18.9823 | 82.4006
38876.4533 | 2288 | 118 | 38876.4533 | 2051 | 95 | 984 | 1007 | 139.6825 | 7.2039 | 125.2137 | 5.7998 | 1.3968 | 0.072039 | 1.2521 | 0.057998 | 1.3248 | 1.1941 | 7.9567 | 51.3595 | 10.4614
38876.4536 | 1889 | 42 | 38876.4536 | 2297 | 47 | 1005 | 1028 | 115.3236 | 2.5641 | 140.232 | 2.8694 | 1.1532 | 0.025641 | 1.4023 | 0.028694 | 1.1276 | 1.3736 | 45.097 | 6.7752 | 77.258
38876.4538 | 1955 | 77 | 38876.4538 | 2256 | 98 | 1026 | 1049 | 119.3529 | 4.7009 | 137.7289 | 5.9829 | 1.1935 | 0.047009 | 1.3773 | 0.059829 | 1.1465 | 1.3175 | 45.3029 | 9.5989 | 46.6779

## C5-7
Penlight Shakedown Test 6 |  |  | 2006-06-08 | 10:36 |  | Vs = |  | 152.0989 |  | R = | 100
XLPE | 7-C | Tray
665 C | 40 kW/m2 |  | Conductors | 5 & 7
Time-39 | N11 | N12 | Time-40 | N21 | N22 | Penlight Time | DAQ Time | V11 | V12 | V21 | V22 | I11 | I12 | I21 | I22 | Delta-I1 | Delta-I2 | R5-G | R7-G | R5-7
38876.4419 | 1 | 0 | 38876.4419 | 1 | 0 | -3.5 | 19.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 249038 | 249038 | 249037.9994
38876.4421 | 1 | 0 | 38876.4421 | 1 | 0 | 17.5 | 40.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 249038 | 249038 | 249037.9994
38876.4424 | 1 | 0 | 38876.4424 | 1 | 1 | 38.5 | 61.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0.06105 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0 | 249038 | #DIV/0! | 249037.9994
38876.4426 | 1 | 0 | 38876.4426 | 1 | 0 | 59.5 | 82.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 249038 | 249038 | 249037.9994
38876.4428 | 1 | 0 | 38876.4429 | 1 | 0 | 80.5 | 103.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 249038 | 249038 | 249037.9994
38876.4431 | 1 | 0 | 38876.4431 | 1 | 0 | 101.5 | 124.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 249038 | 249038 | 249037.9994
38876.4433 | 1 | 0 | 38876.4433 | 1 | 0 | 122.5 | 145.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 249038 | 249038 | 249037.9994
38876.4436 | 1 | 0 | 38876.4436 | 1 | 0 | 143.5 | 166.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 249038 | 249038 | 249037.9994
38876.4438 | 1 | 0 | 38876.4438 | 1 | 0 | 164.5 | 187.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 249038 | 249038 | 249037.9994
38876.4441 | 2 | 0 | 38876.4441 | 2 | 0 | 185 | 208 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 124469 | 124469 | 124468.9988
38876.4443 | 1 | 0 | 38876.4443 | 1 | 0 | 206 | 229 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 249038 | 249038 | 249037.9994
38876.4445 | 1 | 0 | 38876.4446 | 1 | 0 | 227.5 | 250.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 249038 | 249038 | 249037.9994
38876.4448 | 1 | 0 | 38876.4448 | 1 | 0 | 248.5 | 271.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 249038 | 249038 | 249037.9994
38876.445 | 1 | 0 | 38876.445 | 2 | 0 | 269.5 | 292.5 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 249038 | 124469 | 249037.9994
38876.4453 | 2 | 0 | 38876.4453 | 2 | 0 | 290.5 | 313.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 124469 | 124469 | 124468.9988
38876.4455 | 1 | 0 | 38876.4455 | 1 | 0 | 311.5 | 334.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 249038 | 249038 | 249037.9994
38876.4458 | 1 | 0 | 38876.4458 | 1 | 0 | 332.5 | 355.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 249038 | 249038 | 249037.9994
38876.446 | 2 | 0 | 38876.446 | 1 | 0 | 353.5 | 376.5 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 124469 | 249038 | 124468.9988
38876.4463 | 1 | 0 | 38876.4463 | 1 | 0 | 374.5 | 397.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 249038 | 249038 | 249037.9994
38876.4465 | 1 | 0 | 38876.4465 | 104 | 0 | 395 | 418 | 0.06105 | 0 | 6.3492 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.063492 | 0 | 0.0006105 | 0.063492 | 249038 | 2295.5577 | 249037.9994
38876.4467 | 4 | 0 | 38876.4467 | 509 | 0 | 416.5 | 439.5 | 0.2442 | 0 | 31.0745 | 0 | 0.002442 | 0 | 0.31074 | 0 | 0.002442 | 0.31074 | 62184.5 | 389.4656 | 62184.4976
38876.447 | 6 | 1 | 38876.447 | 722 | 0 | 437.5 | 460.5 | 0.3663 | 0.06105 | 44.0781 | 0 | 0.003663 | 0.0006105 | 0.44078 | 0 | 0.0030525 | 0.44078 | 54124.7482 | 245.0665 | 176440.8595
38876.4472 | 121 | 2 | 38876.4472 | 1149 | 2 | 458 | 481 | 7.3871 | 0.1221 | 70.1465 | 0.1221 | 0.073871 | 0.001221 | 0.70147 | 0.001221 | 0.07265 | 0.70024 | 2020.9352 | 117.0441 | 63859.1203
38876.4475 | 1508 | 372 | 38876.4475 | 1896 | 450 | 479.5 | 502.5 | 92.0635 | 22.7106 | 115.7509 | 27.4725 | 0.92063 | 0.22711 | 1.1575 | 0.27473 | 0.69353 | 0.88278 | 301.9978 | 45.9047 | 51.7078
38876.4477 | 1647 | 362 | 38876.4477 | 1997 | 394 | 500.5 | 523.5 | 100.5495 | 22.1001 | 121.917 | 24.0537 | 1.0055 | 0.221 | 1.2192 | 0.24054 | 0.78449 | 0.97863 | 499.7365 | 32.4363 | 32.6366
38876.448 | 1597 | 228 | 38876.448 | 1618 | 324 | 521.5 | 544.5 | 97.4969 | 13.9194 | 98.779 | 19.7802 | 0.97497 | 0.13919 | 0.98779 | 0.1978 | 0.83578 | 0.78999 | 78.5301 | 99.0879 | 145.4665
38876.4482 | 1675 | 187 | 38876.4482 | 1766 | 202 | 542 | 565 | 102.2589 | 11.4164 | 107.8144 | 12.3321 | 1.0226 | 0.11416 | 1.0781 | 0.12332 | 0.90842 | 0.95482 | 70.4554 | 56.7904 | 121.9065
38876.4484 | 2243 | 51 | 38876.4484 | 1775 | 44 | 563 | 586 | 136.9353 | 3.1136 | 108.3639 | 2.6862 | 1.3694 | 0.031136 | 1.0836 | 0.026862 | 1.3382 | 1.0568 | 11.8548 | 52.6811 | 133.5374
38876.4487 | 1786 | 40 | 38876.4487 | 2094 | 58 | 584.5 | 607.5 | 109.0354 | 2.442 | 127.8388 | 3.5409 | 1.0904 | 0.02442 | 1.2784 | 0.035409 | 1.0659 | 1.243 | 45.3936 | 20.8245 | 286.7016
38876.4489 | 2391 | 2 | 38876.4489 | 2230 | 1 | 605 | 628 | 145.9707 | 0.1221 | 136.1416 | 0.06105 | 1.4597 | 0.001221 | 1.3614 | 0.0006105 | 1.4585 | 1.3608 | 4.2316 | 11.852 | 521.2239
38876.4492 | 2370 | 1 | 38876.4492 | 2374 | 1 | 626 | 649 | 144.6886 | 0.06105 | 144.9328 | 0.06105 | 1.4469 | 0.0006105 | 1.4493 | 0.0006105 | 1.4463 | 1.4487 | 5.1674 | 4.9872 | 571.8351
38876.4494 | 1891 | 1 | 38876.4494 | 2438 | 1 | 647 | 670 | 115.4457 | 0.06105 | 148.84 | 0.06105 | 1.1545 | 0.0006105 | 1.4884 | 0.0006105 | 1.1538 | 1.4878 | 32.5514 | 2.1932 | 1286.3266
38876.4497 | 1989 | 1 | 38876.4497 | 2201 | 1 | 668 | 691 | 121.4286 | 0.06105 | 134.3712 | 0.06105 | 1.2143 | 0.0006105 | 1.3437 | 0.0006105 | 1.2137 | 1.3431 | 25.3671 | 13.2228 | 5855.3936
38876.4499 | 2009 | 1 | 38876.4499 | 1966 | 1 | 689.5 | 712.5 | 122.6496 | 0.06105 | 120.0244 | 0.06105 | 1.2265 | 0.0006105 | 1.2002 | 0.0006105 | 1.2259 | 1.1996 | 24.0676 | 26.7936 | 10172.3464
38876.4501 | 2221 | 1 | 38876.4502 | 2080 | 1 | 710.5 | 733.5 | 135.5922 | 0.06105 | 126.9841 | 0.06105 | 1.3559 | 0.0006105 | 1.2698 | 0.0006105 | 1.3553 | 1.2692 | 12.207 | 19.8657 | 4464.5106
38876.4504 | 1937 | 1 | 38876.4504 | 2475 | 1 | 731.5 | 754.5 | 118.254 | 0.06105 | 151.0989 | 0.06105 | 1.1825 | 0.0006105 | 1.511 | 0.0006105 | 1.1819 | 1.5104 | 31.0549 | 0.66295 | 364.4464
38876.4506 | 2321 | 3 | 38876.4506 | 2031 | 2 | 752.5 | 775.5 | 141.6972 | 0.18315 | 123.9927 | 0.1221 | 1.417 | 0.0018315 | 1.2399 | 0.001221 | 1.4151 | 1.2387 | 7.3919 | 22.9967 | 1043.1666
38876.4509 | 2307 | 3 | 38876.4509 | 2470 | 2 | 773.5 | 796.5 | 140.8425 | 0.18315 | 150.7937 | 0.1221 | 1.4084 | 0.0018315 | 1.5079 | 0.001221 | 1.4066 | 1.5067 | 9.4039 | 0.87382 | 52.3734
38876.4511 | 2382 | 3 | 38876.4511 | 2330 | 4 | 794 | 817 | 145.4212 | 0.18315 | 142.2466 | 0.2442 | 1.4542 | 0.0018315 | 1.4225 | 0.002442 | 1.4524 | 1.42 | 4.6797 | 7.2028 | 238.25
38876.4514 | 2433 | 5 | 38876.4514 | 2456 | 5 | 815.5 | 838.5 | 148.5348 | 0.30525 | 149.9389 | 0.30525 | 1.4853 | 0.0030525 | 1.4994 | 0.0030525 | 1.4823 | 1.4963 | 2.7706 | 1.5582 | 16.3804
38876.4516 | 1887 | 7 | 38876.4516 | 1913 | 6 | 836 | 859 | 115.2015 | 0.42735 | 116.7888 | 0.3663 | 1.152 | 0.0042735 | 1.1679 | 0.003663 | 1.1477 | 1.1642 | 32.5435 | 30.6254 | 2000.8142
38876.4518 | 2278 | 13 | 38876.4518 | 1905 | 10 | 857 | 880 | 139.072 | 0.79365 | 116.3004 | 0.6105 | 1.3907 | 0.0079365 | 1.163 | 0.006105 | 1.3828 | 1.1569 | 9.5888 | 32.7456 | 380.2281
38876.4521 | 2170 | 15 | 38876.4521 | 2041 | 14 | 878 | 901 | 132.4786 | 0.91575 | 124.6032 | 0.8547 | 1.3248 | 0.0091575 | 1.246 | 0.008547 | 1.3156 | 1.2375 | 15.3732 | 23.2642 | 385.497
38876.4523 | 2262 | 25 | 38876.4523 | 2409 | 28 | 899 | 922 | 138.0952 | 1.5263 | 147.0696 | 1.7094 | 1.381 | 0.015263 | 1.4707 | 0.017094 | 1.3657 | 1.4536 | 14.5852 | 3.7633 | 29.6501
38876.4526 | 2129 | 49 | 38876.4526 | 1980 | 48 | 920 | 943 | 129.9756 | 2.9915 | 120.8791 | 2.9304 | 1.2998 | 0.029915 | 1.2088 | 0.029304 | 1.2698 | 1.1795 | 18.8815 | 30.4795 | 149.3967
38876.4528 | 2082 | 79 | 38876.4528 | 1933 | 70 | 941 | 964 | 127.1062 | 4.823 | 118.0098 | 4.2735 | 1.2711 | 0.04823 | 1.1801 | 0.042735 | 1.2228 | 1.1374 | 22.966 | 35.8349 | 110.3269
38876.4531 | 2264 | 79 | 38876.4531 | 2191 | 76 | 962 | 985 | 138.2173 | 4.823 | 133.7607 | 4.6398 | 1.3822 | 0.04823 | 1.3376 | 0.046398 | 1.3339 | 1.2912 | 12.7332 | 19.7861 | 31.0244
38876.4533 | 1934 | 100 | 38876.4533 | 1826 | 97 | 983 | 1006 | 118.0708 | 6.105 | 111.4774 | 5.9219 | 1.1807 | 0.06105 | 1.1148 | 0.059219 | 1.1197 | 1.0556 | 34.4823 | 45.9613 | 144.023
38876.4535 | 2366 | 66 | 38876.4535 | 2248 | 56 | 1004 | 1027 | 144.4444 | 4.0293 | 137.2405 | 3.4188 | 1.4444 | 0.040293 | 1.3724 | 0.034188 | 1.4042 | 1.3382 | 6.4608 | 18.365 | 13.9593
38876.4538 | 2299 | 80 | 38876.4538 | 2236 | 96 | 1025 | 1048 | 140.3541 | 4.884 | 136.5079 | 5.8608 | 1.4035 | 0.04884 | 1.3651 | 0.058608 | 1.3547 | 1.3065 | 10.4807 | 20.8638 | 24.2492

## C5-6
Penlight Shakedown Test 6 |  |  | 2006-06-08 | 10:36 |  | Vs = |  | 150.2063 |  | R = | 100
XLPE | 7-C | Tray
665 C | 40 kW/m2 |  | Conductors | 5 & 6
Time-37 | N11 | N12 | Time-38 | N21 | N22 | Penlight Time | DAQ Time | V11 | V12 | V21 | V22 | I11 | I12 | I21 | I22 | Delta-I1 | Delta-I2 | R5-G | R6-G | R5-6
38876.4419 | 1 | 0 | 38876.4419 | 1 | 0 | -4.5 | 18.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 245938 | 245938 | 245937.9994
38876.4421 | 1 | 0 | 38876.4421 | 1 | 0 | 16.5 | 39.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 245938 | 245938 | 245937.9994
38876.4423 | 1 | 0 | 38876.4424 | 1 | 0 | 37.5 | 60.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 245938 | 245938 | 245937.9994
38876.4426 | 1 | 0 | 38876.4426 | 1 | 0 | 58.5 | 81.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 245938 | 245938 | 245937.9994
38876.4428 | 1 | 0 | 38876.4428 | 1 | 0 | 79.5 | 102.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 245938 | 245938 | 245937.9994
38876.4431 | 1 | 0 | 38876.4431 | 1 | 0 | 100.5 | 123.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 245938 | 245938 | 245937.9994
38876.4433 | 1 | 0 | 38876.4433 | 1 | 0 | 121.5 | 144.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 245938 | 245938 | 245937.9994
38876.4436 | 1 | 0 | 38876.4436 | 1 | 0 | 142.5 | 165.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 245938 | 245938 | 245937.9994
38876.4438 | 1 | 0 | 38876.4438 | 1 | 0 | 163.5 | 186.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 245938 | 245938 | 245937.9994
38876.4441 | 1 | 0 | 38876.4441 | 1 | 0 | 184.5 | 207.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 245938 | 245938 | 245937.9994
38876.4443 | 1 | 0 | 38876.4443 | 1 | 0 | 205.5 | 228.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 245938 | 245938 | 245937.9994
38876.4445 | 1 | 0 | 38876.4445 | 1 | 0 | 226.5 | 249.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 245938 | 245938 | 245937.9994
38876.4448 | 1 | 0 | 38876.4448 | 1 | 0 | 247.5 | 270.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 245938 | 245938 | 245937.9994
38876.445 | 1 | 0 | 38876.445 | 1 | 0 | 268.5 | 291.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 245938 | 245938 | 245937.9994
38876.4453 | 1 | 0 | 38876.4453 | 1 | 0 | 289 | 312 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 245938 | 245938 | 245937.9994
38876.4455 | 1 | 0 | 38876.4455 | 1 | 0 | 310 | 333 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 245938 | 245938 | 245937.9994
38876.4458 | 1 | 0 | 38876.4458 | 1 | 0 | 331.5 | 354.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 245938 | 245938 | 245937.9994
38876.446 | 1 | 0 | 38876.446 | 1 | 0 | 352 | 375 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 245938 | 245938 | 245937.9994
38876.4462 | 1 | 0 | 38876.4462 | 1 | 0 | 373 | 396 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 245938 | 245938 | 245937.9994
38876.4465 | 1 | 0 | 38876.4465 | 1 | 0 | 394.5 | 417.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 245938 | 245938 | 245937.9994
38876.4467 | 9 | 3 | 38876.4467 | 424 | 0 | 415 | 438 | 0.54945 | 0.18315 | 25.8852 | 0 | 0.0054945 | 0.0018315 | 0.25885 | 0 | 0.003663 | 0.25885 | 45603.997 | 480.2783 | 67548.2658
38876.447 | 9 | 4 | 38876.447 | 284 | 1 | 436 | 459 | 0.54945 | 0.2442 | 17.3382 | 0.06105 | 0.0054945 | 0.002442 | 0.17338 | 0.0006105 | 0.0030525 | 0.17277 | 54719.8474 | 769.0438 | 54144.0611
38876.4472 | 418 | 12 | 38876.4472 | 431 | 2 | 457 | 480 | 25.5189 | 0.7326 | 26.3126 | 0.1221 | 0.25519 | 0.007326 | 0.26313 | 0.001221 | 0.24786 | 0.2619 | 506.2092 | 473.485 | 13969.4802
38876.4475 | 1789 | 386 | 38876.4475 | 1537 | 355 | 478 | 501 | 109.2186 | 23.5653 | 93.8339 | 21.6728 | 1.0922 | 0.23565 | 0.93834 | 0.21673 | 0.85653 | 0.72161 | 57.5405 | 163.4175 | 45.8659
38876.4477 | 1785 | 332 | 38876.4477 | 1641 | 317 | 499.5 | 522.5 | 108.9744 | 20.2686 | 100.1832 | 19.3529 | 1.0897 | 0.20269 | 1.0018 | 0.19353 | 0.88706 | 0.8083 | 59.6743 | 103.3549 | 52.567
38876.4479 | 1592 | 246 | 38876.4479 | 1967 | 364 | 520 | 543 | 97.1917 | 15.0183 | 120.0855 | 22.2222 | 0.97192 | 0.15018 | 1.2009 | 0.22222 | 0.82173 | 0.97863 | 125.6332 | 37.5689 | 69.0921
38876.4482 | 2023 | 195 | 38876.4482 | 1907 | 229 | 541.5 | 564.5 | 123.5043 | 11.9048 | 116.4225 | 13.9805 | 1.235 | 0.11905 | 1.1642 | 0.1398 | 1.116 | 1.0244 | 28.8415 | 62.5991 | 47.8533
38876.4484 | 1770 | 68 | 38876.4484 | 2147 | 86 | 562.5 | 585.5 | 108.0586 | 4.1514 | 131.0745 | 5.2503 | 1.0806 | 0.041514 | 1.3107 | 0.052503 | 1.0391 | 1.2582 | 53.5326 | 16.4906 | 129.5667
38876.4487 | 2176 | 75 | 38876.4487 | 1845 | 68 | 583 | 606 | 132.8449 | 4.5788 | 112.6374 | 4.1514 | 1.3284 | 0.045788 | 1.1264 | 0.041514 | 1.2827 | 1.0849 | 14.6513 | 46.8727 | 89.0948
38876.4489 | 2085 | 7 | 38876.4489 | 1880 | 6 | 604.5 | 627.5 | 127.2894 | 0.42735 | 114.7741 | 0.3663 | 1.2729 | 0.0042735 | 1.1477 | 0.003663 | 1.2686 | 1.1441 | 18.2596 | 31.5229 | 1261.3113
38876.4492 | 2087 | 7 | 38876.4492 | 2072 | 9 | 625 | 648 | 127.4115 | 0.42735 | 126.4957 | 0.54945 | 1.2741 | 0.0042735 | 1.265 | 0.0054945 | 1.2698 | 1.2595 | 18.2698 | 19.2865 | 846.2451
38876.4494 | 2286 | 7 | 38876.4494 | 1961 | 5 | 646 | 669 | 139.5604 | 0.42735 | 119.7192 | 0.30525 | 1.3956 | 0.0042735 | 1.1972 | 0.0030525 | 1.3913 | 1.1941 | 7.7417 | 26.4025 | 499.4528
38876.4496 | 2412 | 5 | 38876.4496 | 2191 | 4 | 667 | 690 | 147.2527 | 0.30525 | 133.7607 | 0.2442 | 1.4725 | 0.0030525 | 1.3376 | 0.002442 | 1.4695 | 1.3352 | 2.0413 | 13.5296 | 103.3937
38876.4499 | 2238 | 4 | 38876.4499 | 2133 | 4 | 688 | 711 | 136.63 | 0.2442 | 130.2198 | 0.2442 | 1.3663 | 0.002442 | 1.3022 | 0.002442 | 1.3639 | 1.2998 | 10.0694 | 15.6695 | 739.5886
38876.4501 | 1943 | 1 | 38876.4501 | 2440 | 3 | 709 | 732 | 118.6203 | 0.06105 | 148.9621 | 0.18315 | 1.1862 | 0.0006105 | 1.4896 | 0.0018315 | 1.1856 | 1.4878 | 28.3816 | 0.83992 | 430.1039
38876.4504 | 2384 | 3 | 38876.4504 | 2152 | 2 | 730 | 753 | 145.5433 | 0.18315 | 131.3797 | 0.1221 | 1.4554 | 0.0018315 | 1.3138 | 0.001221 | 1.4536 | 1.3126 | 3.2355 | 14.7678 | 314.741
38876.4506 | 2442 | 5 | 38876.4506 | 2444 | 5 | 751 | 774 | 149.0842 | 0.30525 | 149.2063 | 0.30525 | 1.4908 | 0.0030525 | 1.4921 | 0.0030525 | 1.4878 | 1.489 | 0.99579 | 0.84569 | 2.2441
38876.4509 | 2028 | 6 | 38876.4509 | 2239 | 7 | 772 | 795 | 123.8095 | 0.3663 | 136.6911 | 0.42735 | 1.2381 | 0.003663 | 1.3669 | 0.0042735 | 1.2344 | 1.3626 | 22.0336 | 10.0617 | 649.6504
38876.4511 | 2029 | 8 | 38876.4511 | 2382 | 7 | 793 | 816 | 123.8706 | 0.4884 | 145.4212 | 0.42735 | 1.2387 | 0.004884 | 1.4542 | 0.0042735 | 1.2338 | 1.4499 | 24.2139 | 3.3409 | 171.0916
38876.4513 | 2435 | 6 | 38876.4513 | 2050 | 4 | 814 | 837 | 148.6569 | 0.3663 | 125.1526 | 0.2442 | 1.4866 | 0.003663 | 1.2515 | 0.002442 | 1.4829 | 1.2491 | 1.0555 | 24.6176 | 63.807
38876.4516 | 2234 | 8 | 38876.4516 | 2049 | 8 | 835 | 858 | 136.3858 | 0.4884 | 125.0916 | 0.4884 | 1.3639 | 0.004884 | 1.2509 | 0.004884 | 1.359 | 1.246 | 10.3473 | 20.9494 | 472.8142
38876.4518 | 2355 | 17 | 38876.4518 | 2136 | 15 | 856.5 | 879.5 | 143.7729 | 1.0379 | 130.4029 | 0.91575 | 1.4377 | 0.010379 | 1.304 | 0.0091575 | 1.4274 | 1.2949 | 4.697 | 18.0047 | 79.3215
38876.4521 | 1948 | 18 | 38876.4521 | 1931 | 17 | 877.5 | 900.5 | 118.9255 | 1.0989 | 117.8877 | 1.0379 | 1.1893 | 0.010989 | 1.1789 | 0.010379 | 1.1783 | 1.1685 | 27.4436 | 28.5834 | 610.5443
38876.4523 | 2343 | 27 | 38876.4523 | 1972 | 22 | 898 | 921 | 143.0403 | 1.6484 | 120.3907 | 1.3431 | 1.4304 | 0.016484 | 1.2039 | 0.013431 | 1.4139 | 1.1905 | 5.2606 | 31.8829 | 80.924
38876.4526 | 2234 | 52 | 38876.4526 | 1898 | 47 | 919 | 942 | 136.3858 | 3.1746 | 115.873 | 2.8694 | 1.3639 | 0.031746 | 1.1587 | 0.028694 | 1.3321 | 1.13 | 11.0418 | 39.4557 | 94.8783
38876.4528 | 2059 | 66 | 38876.4528 | 1910 | 75 | 940 | 963 | 125.7021 | 4.0293 | 116.6056 | 4.5788 | 1.257 | 0.040293 | 1.1661 | 0.045788 | 1.2167 | 1.1203 | 22.1318 | 36.7871 | 136.6608
38876.453 | 2035 | 65 | 38876.453 | 1851 | 60 | 961 | 984 | 124.2369 | 3.9683 | 113.0037 | 3.663 | 1.2424 | 0.039683 | 1.13 | 0.03663 | 1.2027 | 1.0934 | 23.5519 | 39.6669 | 157.4642
38876.4533 | 2278 | 113 | 38876.4533 | 2031 | 114 | 982 | 1005 | 139.072 | 6.8987 | 123.9927 | 6.9597 | 1.3907 | 0.068987 | 1.2399 | 0.069597 | 1.3217 | 1.1703 | 9.1767 | 63.6385 | 23.8776
38876.4535 | 2169 | 69 | 38876.4535 | 1943 | 57 | 1003 | 1026 | 132.4176 | 4.2125 | 118.6203 | 3.4799 | 1.3242 | 0.042125 | 1.1862 | 0.034799 | 1.2821 | 1.1514 | 15.352 | 34.157 | 82.0564
38876.4538 | 1901 | 71 | 38876.4538 | 1836 | 73 | 1024 | 1047 | 116.0562 | 4.3346 | 112.0879 | 4.4567 | 1.1606 | 0.043346 | 1.1209 | 0.044567 | 1.1172 | 1.0763 | 33.8184 | 40.357 | 197.7809

## C4-7
Penlight Shakedown Test 6 |  |  | 2006-06-08 | 10:36 |  | Vs = |  | 152.7094 |  | R = | 100
XLPE | 7-C | Tray
665 C | 40 kW/m2 |  | Conductors | 4 & 7
Time-35 | N11 | N12 | Time-36 | N21 | N22 | Penlight Time | DAQ Time | V11 | V12 | V21 | V22 | I11 | I12 | I21 | I22 | Delta-I1 | Delta-I2 | R4-G | R7-G | R4-7
38876.4419 | 9 | 0 | 38876.4419 | 2 | 0 | -5.5 | 17.5 | 0.54945 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0054945 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0054945 | 0.001221 | 27693.1111 | 124969 | 27693.1056
38876.4421 | 1 | 0 | 38876.4421 | 1 | 0 | 15.5 | 38.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 250038 | 250038 | 250037.9994
38876.4423 | 1 | 0 | 38876.4423 | 1 | 0 | 36.5 | 59.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 250038 | 250038 | 250037.9994
38876.4426 | 1 | 0 | 38876.4426 | 1 | 0 | 57.5 | 80.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 250038 | 250038 | 250037.9994
38876.4428 | 1 | 0 | 38876.4428 | 1 | 0 | 78.5 | 101.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 250038 | 250038 | 250037.9994
38876.4431 | 1 | 0 | 38876.4431 | 1 | 0 | 99.5 | 122.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 250038 | 250038 | 250037.9994
38876.4433 | 1 | 0 | 38876.4433 | 1 | 0 | 120.5 | 143.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 250038 | 250038 | 250037.9994
38876.4436 | 1 | 0 | 38876.4436 | 1 | 0 | 141.5 | 164.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 250038 | 250038 | 250037.9994
38876.4438 | 1 | 0 | 38876.4438 | 1 | 0 | 162.5 | 185.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 250038 | 250038 | 250037.9994
38876.444 | 2 | 0 | 38876.4441 | 2 | 0 | 183.5 | 206.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 124969 | 124969 | 124968.9988
38876.4443 | 1 | 0 | 38876.4443 | 1 | 0 | 204.5 | 227.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 250038 | 250038 | 250037.9994
38876.4445 | 1 | 0 | 38876.4445 | 1 | 0 | 225.5 | 248.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 250038 | 250038 | 250037.9994
38876.4448 | 1 | 0 | 38876.4448 | 1 | 0 | 246.5 | 269.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 250038 | 250038 | 250037.9994
38876.445 | 2 | 0 | 38876.445 | 2 | 0 | 267 | 290 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 124969 | 124969 | 124968.9988
38876.4453 | 2 | 0 | 38876.4453 | 2 | 0 | 288.5 | 311.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 124969 | 124969 | 124968.9988
38876.4455 | 2 | 0 | 38876.4455 | 2 | 0 | 309.5 | 332.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 124969 | 124969 | 124968.9988
38876.4457 | 1 | 0 | 38876.4457 | 1 | 0 | 330 | 353 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 250038 | 250038 | 250037.9994
38876.446 | 1 | 0 | 38876.446 | 1 | 0 | 351.5 | 374.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 250038 | 250038 | 250037.9994
38876.4462 | 1 | 0 | 38876.4462 | 1 | 0 | 372 | 395 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 250038 | 250038 | 250037.9994
38876.4465 | 1 | 0 | 38876.4465 | 84 | 0 | 393.5 | 416.5 | 0.06105 | 0 | 5.1282 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.051282 | 0 | 0.0006105 | 0.051282 | 250038 | 2877.8333 | 250037.9994
38876.4467 | 488 | 131 | 38876.4467 | 586 | 150 | 414.5 | 437.5 | 29.7924 | 7.9976 | 35.7753 | 9.1575 | 0.29792 | 0.079976 | 0.35775 | 0.091575 | 0.21795 | 0.26618 | 612.2376 | 465.4633 | 1182.8155
38876.447 | 791 | 187 | 38876.447 | 961 | 233 | 435 | 458 | 48.2906 | 11.4164 | 58.6691 | 14.2247 | 0.48291 | 0.11416 | 0.58669 | 0.14225 | 0.36874 | 0.44444 | 326.2263 | 234.6076 | 571.1799
38876.4472 | 1084 | 261 | 38876.4472 | 1139 | 238 | 456.5 | 479.5 | 66.1783 | 15.9341 | 69.536 | 14.5299 | 0.66178 | 0.15934 | 0.69536 | 0.1453 | 0.50244 | 0.55006 | 210.9174 | 172.8558 | 280.6796
38876.4474 | 1900 | 400 | 38876.4475 | 1780 | 405 | 477.5 | 500.5 | 115.9951 | 24.42 | 108.6691 | 24.7253 | 1.16 | 0.2442 | 1.0867 | 0.24725 | 0.91575 | 0.83944 | 51.0879 | 123.8954 | 27.8591
38876.4477 | 1817 | 319 | 38876.4477 | 1637 | 291 | 498 | 521 | 110.928 | 19.475 | 99.9389 | 17.7656 | 1.1093 | 0.19475 | 0.99939 | 0.17766 | 0.91453 | 0.82173 | 57.6261 | 102.7775 | 58.054
38876.4479 | 2010 | 209 | 38876.4479 | 1788 | 196 | 519 | 542 | 122.7106 | 12.7595 | 109.1575 | 11.9658 | 1.2271 | 0.12759 | 1.0916 | 0.11966 | 1.0995 | 0.97192 | 32.5162 | 72.1152 | 56.6103
38876.4482 | 1732 | 182 | 38876.4482 | 1609 | 162 | 540 | 563 | 105.7387 | 11.1111 | 98.2295 | 9.8901 | 1.0574 | 0.11111 | 0.9823 | 0.098901 | 0.94628 | 0.88339 | 58.6779 | 76.2121 | 139.5841
38876.4484 | 2015 | 31 | 38876.4484 | 1679 | 28 | 561.5 | 584.5 | 123.0159 | 1.8926 | 102.5031 | 1.7094 | 1.2302 | 0.018926 | 1.025 | 0.017094 | 1.2112 | 1.0079 | 25.2541 | 53.3969 | 511.3423
38876.4487 | 2267 | 28 | 38876.4487 | 1958 | 24 | 582 | 605 | 138.4005 | 1.7094 | 119.536 | 1.4652 | 1.384 | 0.017094 | 1.1954 | 0.014652 | 1.3669 | 1.1807 | 10.8979 | 31.7066 | 177.4402
38876.4489 | 2326 | 2 | 38876.4489 | 2233 | 1 | 603 | 626 | 142.0024 | 0.1221 | 136.3248 | 0.06105 | 1.42 | 0.001221 | 1.3632 | 0.0006105 | 1.4188 | 1.3626 | 7.6005 | 12.0955 | 935.4152
38876.4491 | 2283 | 2 | 38876.4492 | 2112 | 1 | 624.5 | 647.5 | 139.3773 | 0.1221 | 128.9377 | 0.06105 | 1.3938 | 0.001221 | 1.2894 | 0.0006105 | 1.3926 | 1.2888 | 9.6194 | 18.5366 | 1691.8589
38876.4494 | 1964 | 1 | 38876.4494 | 2485 | 2 | 645.5 | 668.5 | 119.9023 | 0.06105 | 151.7094 | 0.1221 | 1.199 | 0.0006105 | 1.5171 | 0.001221 | 1.1984 | 1.5159 | 29.6596 | 0.66148 | 352.4743
38876.4496 | 2187 | 1 | 38876.4496 | 2065 | 1 | 666.5 | 689.5 | 133.5165 | 0.06105 | 126.0684 | 0.06105 | 1.3352 | 0.0006105 | 1.2607 | 0.0006105 | 1.3346 | 1.2601 | 14.4126 | 21.2138 | 5484.4983
38876.4499 | 1957 | 1 | 38876.4499 | 2015 | 1 | 687 | 710 | 119.475 | 0.06105 | 123.0159 | 0.06105 | 1.1947 | 0.0006105 | 1.2302 | 0.0006105 | 1.1941 | 1.2295 | 27.8902 | 24.193 | 10585.1388
38876.4501 | 2038 | 1 | 38876.4501 | 2093 | 1 | 708 | 731 | 124.42 | 0.06105 | 127.7778 | 0.06105 | 1.2442 | 0.0006105 | 1.2778 | 0.0006105 | 1.2436 | 1.2772 | 22.8054 | 19.562 | 7565.189
38876.4504 | 1929 | 1 | 38876.4504 | 2204 | 2 | 729 | 752 | 117.7656 | 0.06105 | 134.5543 | 0.1221 | 1.1777 | 0.0006105 | 1.3455 | 0.001221 | 1.177 | 1.3443 | 29.8019 | 13.5463 | 6816.6685
38876.4506 | 1988 | 1 | 38876.4506 | 2442 | 2 | 750 | 773 | 121.3675 | 0.06105 | 149.0842 | 0.1221 | 1.2137 | 0.0006105 | 1.4908 | 0.001221 | 1.2131 | 1.4896 | 26.3808 | 2.4412 | 1221.0105
38876.4508 | 2304 | 3 | 38876.4508 | 2108 | 3 | 771 | 794 | 140.6593 | 0.18315 | 128.6935 | 0.18315 | 1.4066 | 0.0018315 | 1.2869 | 0.0018315 | 1.4048 | 1.2851 | 8.6373 | 19.0014 | 1034.5802
38876.4511 | 2257 | 4 | 38876.4511 | 2278 | 4 | 792 | 815 | 137.79 | 0.2442 | 139.072 | 0.2442 | 1.3779 | 0.002442 | 1.3907 | 0.002442 | 1.3755 | 1.3883 | 11.0433 | 9.9822 | 545.435
38876.4513 | 2418 | 6 | 38876.4513 | 2066 | 5 | 813.5 | 836.5 | 147.619 | 0.3663 | 126.1294 | 0.30525 | 1.4762 | 0.003663 | 1.2613 | 0.0030525 | 1.4725 | 1.2582 | 3.4952 | 22.7003 | 238.5964
38876.4516 | 1991 | 7 | 38876.4516 | 2452 | 9 | 834 | 857 | 121.5507 | 0.42735 | 149.6947 | 0.54945 | 1.2155 | 0.0042735 | 1.4969 | 0.0054945 | 1.2112 | 1.4915 | 31.0868 | 2.0455 | 144.1481
38876.4518 | 1953 | 10 | 38876.4518 | 2427 | 13 | 855 | 878 | 119.2308 | 0.6105 | 148.1685 | 0.79365 | 1.1923 | 0.006105 | 1.4817 | 0.0079365 | 1.1862 | 1.4737 | 33.775 | 3.1311 | 163.4551
38876.4521 | 1995 | 15 | 38876.4521 | 2212 | 15 | 876 | 899 | 121.7949 | 0.91575 | 135.0427 | 0.91575 | 1.2179 | 0.0091575 | 1.3504 | 0.0091575 | 1.2088 | 1.3413 | 27.0938 | 13.5121 | 389.9481
38876.4523 | 2384 | 26 | 38876.4523 | 2415 | 26 | 897 | 920 | 145.5433 | 1.5873 | 147.4359 | 1.5873 | 1.4554 | 0.015873 | 1.4744 | 0.015873 | 1.4396 | 1.4585 | 6.6845 | 4.3189 | 14.5509
38876.4525 | 1925 | 39 | 38876.4525 | 1918 | 41 | 918 | 941 | 117.5214 | 2.381 | 117.094 | 2.5031 | 1.1752 | 0.02381 | 1.1709 | 0.025031 | 1.1514 | 1.1459 | 32.5835 | 33.3137 | 344.3224
38876.4528 | 2051 | 65 | 38876.4528 | 2325 | 75 | 939 | 962 | 125.2137 | 3.9683 | 141.9414 | 4.5788 | 1.2521 | 0.039683 | 1.4194 | 0.045788 | 1.2125 | 1.3736 | 36.5432 | 8.6259 | 47.0813
38876.453 | 2148 | 73 | 38876.453 | 1938 | 65 | 960 | 983 | 131.1355 | 4.4567 | 118.315 | 3.9683 | 1.3114 | 0.044567 | 1.1832 | 0.039683 | 1.2668 | 1.1435 | 18.8264 | 36.8767 | 103.4776
38876.4533 | 2038 | 98 | 38876.4533 | 2289 | 109 | 981 | 1004 | 124.42 | 5.9829 | 139.7436 | 6.6545 | 1.2442 | 0.059829 | 1.3974 | 0.066545 | 1.1844 | 1.3309 | 44.2242 | 10.9841 | 36.8996
38876.4535 | 1886 | 44 | 38876.4535 | 2335 | 91 | 1002 | 1025 | 115.1404 | 2.6862 | 142.5519 | 5.5556 | 1.1514 | 0.026862 | 1.4255 | 0.055556 | 1.1245 | 1.37 | 47.3596 | 8.1088 | 97.4016
38876.4538 | 2083 | 87 | 38876.4538 | 2040 | 89 | 1023 | 1046 | 127.1673 | 5.3114 | 124.5421 | 5.4335 | 1.2717 | 0.053114 | 1.2454 | 0.054335 | 1.2186 | 1.1911 | 24.6665 | 29.0142 | 85.6604

## C4-6
Penlight Shakedown Test 6 |  |  | 2006-06-08 | 10:36 |  | Vs = |  | 151.4274 |  | R = | 100
XLPE | 7-C | Tray
665 C | 40 kW/m2 |  | Conductors | 4 & 6
Time-33 | N11 | N12 | Time-34 | N21 | N22 | Penlight Time | DAQ Time | V11 | V12 | V21 | V22 | I11 | I12 | I21 | I22 | Delta-I1 | Delta-I2 | R4-G | R6-G | R4-6
38876.4418 | 1 | 0 | 38876.4419 | 1 | 0 | -6.5 | 16.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 247938 | 247938 | 247937.9994
38876.4421 | 1 | 0 | 38876.4421 | 1 | 0 | 14.5 | 37.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 247938 | 247938 | 247937.9994
38876.4423 | 1 | 0 | 38876.4423 | 1 | 0 | 35.5 | 58.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 247938 | 247938 | 247937.9994
38876.4426 | 1 | 0 | 38876.4426 | 1 | 0 | 56.5 | 79.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 247938 | 247938 | 247937.9994
38876.4428 | 1 | 0 | 38876.4428 | 1 | 0 | 77.5 | 100.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 247938 | 247938 | 247937.9994
38876.4431 | 1 | 0 | 38876.4431 | 1 | 0 | 98.5 | 121.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 247938 | 247938 | 247937.9994
38876.4433 | 1 | 0 | 38876.4433 | 1 | 0 | 119.5 | 142.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 247938 | 247938 | 247937.9994
38876.4435 | 1 | 0 | 38876.4436 | 1 | 0 | 140.5 | 163.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 247938 | 247938 | 247937.9994
38876.4438 | 1 | 1 | 38876.4438 | 1 | 0 | 161.5 | 184.5 | 0.06105 | 0.06105 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0 | 0 | 0.0006105 | 614732518.44 | 247938 | 247738.0806
38876.444 | 1 | 0 | 38876.444 | 2 | 0 | 182 | 205 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 247938 | 123919 | 247937.9994
38876.4443 | 1 | 0 | 38876.4443 | 1 | 0 | 203.5 | 226.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 247938 | 247938 | 247937.9994
38876.4445 | 2 | 0 | 38876.4445 | 1 | 0 | 224.5 | 247.5 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 123919 | 247938 | 123918.9988
38876.4448 | 1 | 0 | 38876.4448 | 1 | 0 | 245.5 | 268.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 247938 | 247938 | 247937.9994
38876.445 | 2 | 0 | 38876.445 | 2 | 0 | 266.5 | 289.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 123919 | 123919 | 123918.9988
38876.4452 | 1 | 0 | 38876.4453 | 2 | 0 | 287.5 | 310.5 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 247938 | 123919 | 247937.9994
38876.4455 | 1 | 0 | 38876.4455 | 2 | 0 | 308.5 | 331.5 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 247938 | 123919 | 247937.9994
38876.4457 | 1 | 0 | 38876.4457 | 1 | 0 | 329.5 | 352.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 247938 | 247938 | 247937.9994
38876.446 | 2 | 0 | 38876.446 | 1 | 0 | 350.5 | 373.5 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 123919 | 247938 | 123918.9988
38876.4462 | 1 | 0 | 38876.4462 | 2 | 0 | 371.5 | 394.5 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 247938 | 123919 | 247937.9994
38876.4465 | 1 | 0 | 38876.4465 | 1 | 0 | 392.5 | 415.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 247938 | 247938 | 247937.9994
38876.4467 | 361 | 62 | 38876.4467 | 533 | 124 | 413.5 | 436.5 | 22.0391 | 3.7851 | 32.5397 | 7.5702 | 0.22039 | 0.037851 | 0.3254 | 0.075702 | 0.18254 | 0.24969 | 739.7174 | 496.4806 | 2762.0325
38876.4469 | 734 | 124 | 38876.447 | 646 | 131 | 434.5 | 457.5 | 44.8107 | 7.5702 | 39.4383 | 7.9976 | 0.44811 | 0.075702 | 0.39438 | 0.079976 | 0.37241 | 0.31441 | 302.0799 | 388.9414 | 1040.7784
38876.4472 | 751 | 44 | 38876.4472 | 927 | 88 | 455 | 478 | 45.8486 | 2.6862 | 56.5934 | 5.3724 | 0.45849 | 0.026862 | 0.56593 | 0.053724 | 0.43162 | 0.51221 | 252.7516 | 193.1625 | 2523.8267
38876.4474 | 1626 | 326 | 38876.4474 | 1442 | 330 | 476.5 | 499.5 | 99.2674 | 19.9023 | 88.0342 | 20.1465 | 0.99267 | 0.19902 | 0.88034 | 0.20147 | 0.79365 | 0.67888 | 78.9554 | 149.6133 | 97.1474
38876.4477 | 1651 | 275 | 38876.4477 | 1504 | 266 | 497.5 | 520.5 | 100.7937 | 16.7888 | 91.8193 | 16.2393 | 1.0079 | 0.16789 | 0.91819 | 0.16239 | 0.84005 | 0.7558 | 73.4401 | 111.4844 | 106.27
38876.4479 | 1788 | 204 | 38876.4479 | 1328 | 103 | 518.5 | 541.5 | 109.1575 | 12.4542 | 81.0745 | 6.2882 | 1.0916 | 0.12454 | 0.81074 | 0.062882 | 0.96703 | 0.74786 | 49.3105 | 113.4099 | 127.2225
38876.4482 | 1605 | 204 | 38876.4482 | 1893 | 205 | 539 | 562 | 97.9853 | 12.4542 | 115.5678 | 12.5153 | 0.97985 | 0.12454 | 1.1557 | 0.12515 | 0.85531 | 1.0305 | 98.7031 | 39.6796 | 93.4916
38876.4484 | 1942 | 38 | 38876.4484 | 2198 | 44 | 560 | 583 | 118.5592 | 2.3199 | 134.188 | 2.6862 | 1.1856 | 0.023199 | 1.3419 | 0.026862 | 1.1624 | 1.315 | 32.9873 | 13.975 | 161.4571
38876.4486 | 2001 | 30 | 38876.4487 | 1766 | 31 | 581.5 | 604.5 | 122.1612 | 1.8315 | 107.8144 | 1.8926 | 1.2216 | 0.018315 | 1.0781 | 0.018926 | 1.2033 | 1.0592 | 25.1867 | 44.3186 | 459.9983
38876.4489 | 2128 | 1 | 38876.4489 | 2386 | 2 | 602 | 625 | 129.9145 | 0.06105 | 145.6654 | 0.1221 | 1.2991 | 0.0006105 | 1.4567 | 0.001221 | 1.2985 | 1.4554 | 16.7651 | 3.9788 | 1344.5737
38876.4491 | 1988 | 1 | 38876.4491 | 2358 | 2 | 623 | 646 | 121.3675 | 0.06105 | 143.956 | 0.1221 | 1.2137 | 0.0006105 | 1.4396 | 0.001221 | 1.2131 | 1.4383 | 25.0217 | 5.2121 | 2434.2375
38876.4494 | 2464 | 1 | 38876.4494 | 2100 | 1 | 644 | 667 | 150.4274 | 0.06105 | 128.2051 | 0.06105 | 1.5043 | 0.0006105 | 1.2821 | 0.0006105 | 1.5037 | 1.2814 | 0.66643 | 19.5172 | 251.156
38876.4496 | 2291 | 2 | 38876.4496 | 2353 | 2 | 665 | 688 | 139.8657 | 0.1221 | 143.6508 | 0.1221 | 1.3987 | 0.001221 | 1.4365 | 0.001221 | 1.3974 | 1.4353 | 8.4077 | 5.4735 | 486.2002
38876.4499 | 2231 | 1 | 38876.4499 | 2230 | 1 | 686.5 | 709.5 | 136.2027 | 0.06105 | 136.1416 | 0.06105 | 1.362 | 0.0006105 | 1.3614 | 0.0006105 | 1.3614 | 1.3608 | 11.2276 | 11.2779 | 2517.3064
38876.4501 | 2425 | 2 | 38876.4501 | 2223 | 2 | 707 | 730 | 148.0464 | 0.1221 | 135.7143 | 0.1221 | 1.4805 | 0.001221 | 1.3571 | 0.001221 | 1.4792 | 1.3559 | 2.3013 | 12.0604 | 287.2484
38876.4503 | 2345 | 2 | 38876.4504 | 2265 | 2 | 728.5 | 751.5 | 143.1624 | 0.1221 | 138.2784 | 0.1221 | 1.4316 | 0.001221 | 1.3828 | 0.001221 | 1.4304 | 1.3816 | 5.8296 | 9.664 | 587.6951
38876.4506 | 1900 | 2 | 38876.4506 | 2405 | 2 | 749.5 | 772.5 | 115.9951 | 0.1221 | 146.8254 | 0.1221 | 1.16 | 0.001221 | 1.4683 | 0.001221 | 1.1587 | 1.467 | 31.6385 | 3.1452 | 881.8214
38876.4508 | 2306 | 2 | 38876.4508 | 1986 | 2 | 770.5 | 793.5 | 140.7814 | 0.1221 | 121.2454 | 0.1221 | 1.4078 | 0.001221 | 1.2125 | 0.001221 | 1.4066 | 1.2112 | 7.5947 | 25.2535 | 1737.7576
38876.4511 | 2390 | 3 | 38876.4511 | 2415 | 3 | 791 | 814 | 145.9096 | 0.18315 | 147.4359 | 0.18315 | 1.4591 | 0.0018315 | 1.4744 | 0.0018315 | 1.4573 | 1.4725 | 3.9644 | 2.7984 | 79.2895
38876.4513 | 2260 | 5 | 38876.4513 | 1870 | 3 | 812 | 835 | 137.9731 | 0.30525 | 114.1636 | 0.18315 | 1.3797 | 0.0030525 | 1.1416 | 0.0018315 | 1.3767 | 1.1398 | 9.8386 | 33.2359 | 1074.5376
38876.4516 | 2080 | 6 | 38876.4516 | 1989 | 6 | 833 | 856 | 126.9841 | 0.3663 | 121.4286 | 0.3663 | 1.2698 | 0.003663 | 1.2143 | 0.003663 | 1.2662 | 1.2106 | 19.5292 | 25.1696 | 1321.7244
38876.4518 | 2080 | 11 | 38876.4518 | 2202 | 11 | 854 | 877 | 126.9841 | 0.67155 | 134.4322 | 0.67155 | 1.2698 | 0.0067155 | 1.3443 | 0.0067155 | 1.2631 | 1.3376 | 20.1746 | 13.0299 | 408.0635
38876.452 | 2378 | 18 | 38876.452 | 2268 | 18 | 875 | 898 | 145.177 | 1.0989 | 138.4615 | 1.0989 | 1.4518 | 0.010989 | 1.3846 | 0.010989 | 1.4408 | 1.3736 | 4.6492 | 11.4009 | 47.9753
38876.4523 | 2012 | 20 | 38876.4523 | 2402 | 19 | 896 | 919 | 122.8327 | 1.221 | 146.6422 | 1.16 | 1.2283 | 0.01221 | 1.4664 | 0.0116 | 1.2161 | 1.4548 | 33.4937 | 3.3693 | 73.075
38876.4525 | 2380 | 46 | 38876.4525 | 2074 | 40 | 917 | 940 | 145.2991 | 2.8083 | 126.6178 | 2.442 | 1.453 | 0.028083 | 1.2662 | 0.02442 | 1.4249 | 1.2418 | 4.5562 | 35.1515 | 30.7471
38876.4528 | 1841 | 57 | 38876.4528 | 2343 | 74 | 938 | 961 | 112.3932 | 3.4799 | 143.0403 | 4.5177 | 1.1239 | 0.034799 | 1.4304 | 0.045177 | 1.0891 | 1.3852 | 72.2401 | 6.3409 | 60.9233
38876.453 | 1842 | 60 | 38876.453 | 2217 | 78 | 959 | 982 | 112.4542 | 3.663 | 135.348 | 4.7619 | 1.1245 | 0.03663 | 1.3535 | 0.047619 | 1.0879 | 1.3059 | 47.934 | 13.3271 | 113.3609
38876.4533 | 2088 | 79 | 38876.4533 | 1862 | 74 | 980 | 1003 | 127.4725 | 4.823 | 113.6752 | 4.5177 | 1.2747 | 0.04823 | 1.1368 | 0.045177 | 1.2265 | 1.0916 | 21.5057 | 42.8269 | 118.9463
38876.4535 | 2172 | 83 | 38876.4535 | 2101 | 55 | 1001.5 | 1024.5 | 132.6007 | 5.0672 | 128.2662 | 3.3578 | 1.326 | 0.050672 | 1.2827 | 0.033578 | 1.2753 | 1.2491 | 18.0548 | 21.7863 | 48.576
38876.4538 | 1779 | 61 | 38876.4538 | 2208 | 84 | 1022 | 1045 | 108.6081 | 3.7241 | 134.7985 | 5.1282 | 1.0861 | 0.037241 | 1.348 | 0.051282 | 1.0488 | 1.2967 | 54.9427 | 13.8186 | 127.4554

## C4-5
Penlight Shakedown Test 6 |  |  | 2006-06-08 | 10:36 |  | Vs = |  | 151.0611 |  | R = | 100
XLPE | 7-C | Tray
665 C | 40 kW/m2 |  | Conductors | 4 & 5
Time-31 | N11 | N12 | Time-32 | N21 | N22 | Penlight Time | DAQ Time | V11 | V12 | V21 | V22 | I11 | I12 | I21 | I22 | Delta-I1 | Delta-I2 | R4-G | R5-G | R4-5
38876.4418 | 1 | 0 | 38876.4418 | 1 | 0 | -7.5 | 15.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 247338 | 247338 | 247337.9994
38876.4421 | 1 | 0 | 38876.4421 | 1 | 0 | 13.5 | 36.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 247338 | 247338 | 247337.9994
38876.4423 | 1 | 0 | 38876.4423 | 1 | 0 | 34.5 | 57.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 247338 | 247338 | 247337.9994
38876.4426 | 1 | 0 | 38876.4426 | 1 | 0 | 55.5 | 78.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 247338 | 247338 | 247337.9994
38876.4428 | 1 | 0 | 38876.4428 | 1 | 0 | 76.5 | 99.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 247338 | 247338 | 247337.9994
38876.443 | 1 | 0 | 38876.4431 | 1 | 0 | 97.5 | 120.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 247338 | 247338 | 247337.9994
38876.4433 | 1 | 0 | 38876.4433 | 1 | 0 | 118.5 | 141.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 247338 | 247338 | 247337.9994
38876.4435 | 1 | 0 | 38876.4435 | 1 | 0 | 139.5 | 162.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 247338 | 247338 | 247337.9994
38876.4438 | 1 | 0 | 38876.4438 | 1 | 0 | 160.5 | 183.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 247338 | 247338 | 247337.9994
38876.444 | 2 | 0 | 38876.444 | 1 | 0 | 181.5 | 204.5 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 123619 | 247338 | 123618.9988
38876.4443 | 1 | 0 | 38876.4443 | 1 | 0 | 202.5 | 225.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 247338 | 247338 | 247337.9994
38876.4445 | 1 | 0 | 38876.4445 | 1 | 0 | 223.5 | 246.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 247338 | 247338 | 247337.9994
38876.4447 | 1 | 0 | 38876.4448 | 1 | 0 | 244.5 | 267.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 247338 | 247338 | 247337.9994
38876.445 | 1 | 0 | 38876.445 | 1 | 0 | 265.5 | 288.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 247338 | 247338 | 247337.9994
38876.4452 | 1 | 0 | 38876.4452 | 1 | 0 | 286 | 309 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 247338 | 247338 | 247337.9994
38876.4455 | 1 | 0 | 38876.4455 | 1 | 0 | 307 | 330 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 247338 | 247338 | 247337.9994
38876.4457 | 1 | 0 | 38876.4457 | 1 | 0 | 328.5 | 351.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 247338 | 247338 | 247337.9994
38876.446 | 1 | 0 | 38876.446 | 1 | 0 | 349 | 372 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 247338 | 247338 | 247337.9994
38876.4462 | 1 | 0 | 38876.4462 | 1 | 0 | 370 | 393 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 247338 | 247338 | 247337.9994
38876.4464 | 1 | 1 | 38876.4465 | 1 | 0 | 391.5 | 414.5 | 0.06105 | 0.06105 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0 | 0 | 0.0006105 | 611760862.44 | 247338 | 247138.0808
38876.4467 | 3 | 0 | 38876.4467 | 2 | 0 | 412 | 435 | 0.18315 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0018315 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0018315 | 0.001221 | 82379.3333 | 123619 | 82379.3315
38876.4469 | 615 | 1 | 38876.4469 | 5 | 1 | 433 | 456 | 37.5458 | 0.06105 | 0.30525 | 0.06105 | 0.37546 | 0.0006105 | 0.0030525 | 0.0006105 | 0.37485 | 0.002442 | 302.8314 | 67289.5336 | 185562.2331
38876.4472 | 421 | 9 | 38876.4472 | 84 | 5 | 454 | 477 | 25.7021 | 0.54945 | 5.1282 | 0.30525 | 0.25702 | 0.0054945 | 0.051282 | 0.0030525 | 0.25153 | 0.04823 | 498.7487 | 3064.6883 | 21997.5586
38876.4474 | 1670 | 427 | 38876.4474 | 1888 | 457 | 475 | 498 | 101.9536 | 26.0684 | 115.2625 | 27.8999 | 1.0195 | 0.26068 | 1.1526 | 0.279 | 0.75885 | 0.87363 | 234.6818 | 47.4315 | 28.4333
38876.4477 | 1943 | 351 | 38876.4477 | 1723 | 335 | 496.5 | 519.5 | 118.6203 | 21.4286 | 105.1893 | 20.4518 | 1.1862 | 0.21429 | 1.0519 | 0.20452 | 0.97192 | 0.84737 | 39.7292 | 137.9209 | 29.7906
38876.4479 | 1839 | 287 | 38876.4479 | 1657 | 244 | 517 | 540 | 112.2711 | 17.5214 | 101.16 | 14.8962 | 1.1227 | 0.17521 | 1.0116 | 0.14896 | 0.9475 | 0.86264 | 52.0622 | 86.5566 | 56.3198
38876.4481 | 1803 | 245 | 38876.4482 | 1739 | 240 | 538.5 | 561.5 | 110.0733 | 14.9573 | 106.1661 | 14.652 | 1.1007 | 0.14957 | 1.0617 | 0.14652 | 0.95116 | 0.91514 | 55.8687 | 68.7643 | 70.9109
38876.4484 | 1918 | 59 | 38876.4484 | 2278 | 50 | 559.5 | 582.5 | 117.094 | 3.602 | 139.072 | 3.0525 | 1.1709 | 0.03602 | 1.3907 | 0.030525 | 1.1349 | 1.3602 | 45.5066 | 9.2714 | 71.5279
38876.4486 | 2276 | 46 | 38876.4486 | 2079 | 42 | 580 | 603 | 138.9499 | 2.8083 | 126.9231 | 2.5641 | 1.3895 | 0.028083 | 1.2692 | 0.025641 | 1.3614 | 1.2436 | 9.7086 | 24.6436 | 65.4943
38876.4489 | 2458 | 2 | 38876.4489 | 2195 | 2 | 601.5 | 624.5 | 150.0611 | 0.1221 | 134.0049 | 0.1221 | 1.5006 | 0.001221 | 1.34 | 0.001221 | 1.4994 | 1.3388 | 0.67064 | 14.7447 | 92.3917
38876.4491 | 2418 | 2 | 38876.4491 | 1981 | 1 | 622 | 645 | 147.619 | 0.1221 | 120.9402 | 0.06105 | 1.4762 | 0.001221 | 1.2094 | 0.0006105 | 1.475 | 1.2088 | 2.3412 | 25.4676 | 551.9062
38876.4494 | 2388 | 1 | 38876.4494 | 2137 | 1 | 643.5 | 666.5 | 145.7875 | 0.06105 | 130.464 | 0.06105 | 1.4579 | 0.0006105 | 1.3046 | 0.0006105 | 1.4573 | 1.304 | 3.6283 | 16.0014 | 1177.7449
38876.4496 | 1979 | 1 | 38876.4496 | 2367 | 2 | 664 | 687 | 120.8181 | 0.06105 | 144.5055 | 0.1221 | 1.2082 | 0.0006105 | 1.4451 | 0.001221 | 1.2076 | 1.4438 | 25.3255 | 4.5556 | 2154.0635
38876.4498 | 2174 | 1 | 38876.4498 | 2318 | 2 | 685 | 708 | 132.7228 | 0.06105 | 141.514 | 0.1221 | 1.3272 | 0.0006105 | 1.4151 | 0.001221 | 1.3266 | 1.4139 | 13.9176 | 6.7943 | 1904.6729
38876.4501 | 1984 | 1 | 38876.4501 | 1917 | 1 | 706 | 729 | 121.1233 | 0.06105 | 117.033 | 0.06105 | 1.2112 | 0.0006105 | 1.1703 | 0.0006105 | 1.2106 | 1.1697 | 24.772 | 29.1522 | 11046.2825
38876.4503 | 2117 | 2 | 38876.4503 | 2008 | 1 | 727 | 750 | 129.243 | 0.1221 | 122.5885 | 0.06105 | 1.2924 | 0.001221 | 1.2259 | 0.0006105 | 1.2912 | 1.2253 | 16.9662 | 23.3061 | 3358.5222
38876.4506 | 2156 | 1 | 38876.4506 | 1958 | 1 | 748 | 771 | 131.6239 | 0.06105 | 119.536 | 0.06105 | 1.3162 | 0.0006105 | 1.1954 | 0.0006105 | 1.3156 | 1.1947 | 14.8 | 26.4777 | 6644.2529
38876.4508 | 2118 | 2 | 38876.4508 | 2026 | 2 | 769 | 792 | 129.304 | 0.1221 | 123.6874 | 0.1221 | 1.293 | 0.001221 | 1.2369 | 0.001221 | 1.2918 | 1.2357 | 16.9139 | 22.2833 | 3228.8829
38876.4511 | 2183 | 4 | 38876.4511 | 2072 | 3 | 790 | 813 | 133.2723 | 0.2442 | 126.4957 | 0.18315 | 1.3327 | 0.002442 | 1.265 | 0.0018315 | 1.3303 | 1.2631 | 13.4982 | 19.6592 | 1180.366
38876.4513 | 2044 | 4 | 38876.4513 | 2404 | 5 | 811 | 834 | 124.7863 | 0.2442 | 146.7643 | 0.30525 | 1.2479 | 0.002442 | 1.4676 | 0.0030525 | 1.2454 | 1.4646 | 22.5932 | 2.961 | 306.5546
38876.4516 | 2355 | 8 | 38876.4516 | 2226 | 8 | 832 | 855 | 143.7729 | 0.4884 | 135.8974 | 0.4884 | 1.4377 | 0.004884 | 1.359 | 0.004884 | 1.4328 | 1.3541 | 5.2349 | 12.027 | 149.4698
38876.4518 | 2427 | 13 | 38876.4518 | 2277 | 12 | 853.5 | 876.5 | 148.1685 | 0.79365 | 139.011 | 0.7326 | 1.4817 | 0.0079365 | 1.3901 | 0.007326 | 1.4737 | 1.3828 | 2.0571 | 11.7372 | 27.7799
38876.452 | 1894 | 14 | 38876.452 | 2065 | 14 | 874 | 897 | 115.6288 | 0.8547 | 126.0684 | 0.8547 | 1.1563 | 0.008547 | 1.2607 | 0.008547 | 1.1477 | 1.2521 | 32.0412 | 20.3945 | 685.3087
38876.4523 | 2223 | 22 | 38876.4523 | 2159 | 25 | 895 | 918 | 135.7143 | 1.3431 | 131.8071 | 1.5263 | 1.3571 | 0.013431 | 1.3181 | 0.015263 | 1.3437 | 1.3028 | 12.1647 | 16.3538 | 146.5446
38876.4525 | 2330 | 34 | 38876.4525 | 1932 | 35 | 916.5 | 939.5 | 142.2466 | 2.0757 | 117.9487 | 2.1368 | 1.4225 | 0.020757 | 1.1795 | 0.021368 | 1.4017 | 1.1581 | 6.531 | 39.8487 | 92.5055
38876.4528 | 2121 | 72 | 38876.4528 | 2008 | 62 | 937 | 960 | 129.4872 | 4.3956 | 122.5885 | 3.7851 | 1.2949 | 0.043956 | 1.2259 | 0.037851 | 1.2509 | 1.188 | 19.6622 | 28.6004 | 86.9143
38876.453 | 2096 | 73 | 38876.453 | 1979 | 64 | 958 | 981 | 127.9609 | 4.4567 | 120.8181 | 3.9072 | 1.2796 | 0.044567 | 1.2082 | 0.039072 | 1.235 | 1.1691 | 21.1942 | 30.7111 | 98.2881
38876.4533 | 1795 | 72 | 38876.4533 | 2299 | 92 | 979 | 1002 | 109.5849 | 4.3956 | 140.3541 | 5.6166 | 1.0958 | 0.043956 | 1.4035 | 0.056166 | 1.0519 | 1.3474 | 78.5378 | 8.392 | 65.3122
38876.4535 | 1819 | 88 | 38876.4535 | 2090 | 104 | 1000 | 1023 | 111.0501 | 5.3724 | 127.5946 | 6.3492 | 1.1105 | 0.053724 | 1.2759 | 0.063492 | 1.0568 | 1.2125 | 49.4835 | 21.6451 | 114.7246
38876.4537 | 1842 | 76 | 38876.4537 | 1810 | 70 | 1021 | 1044 | 112.4542 | 4.6398 | 110.5006 | 4.2735 | 1.1245 | 0.046398 | 1.105 | 0.042735 | 1.0781 | 1.0623 | 39.8462 | 42.4707 | 218.2338

## C3-7
Penlight Shakedown Test 6 |  |  | 2006-06-08 | 10:36 |  | Vs = |  | 153.0757 |  | R = | 100
XLPE | 7-C | Tray
665 C | 40 kW/m2 |  | Conductors | 3 & 7
Time-29 | N11 | N12 | Time-30 | N21 | N22 | Penlight Time | DAQ Time | V11 | V12 | V21 | V22 | I11 | I12 | I21 | I22 | Delta-I1 | Delta-I2 | R3-G | R7-G | R3-7
38876.4418 | 1 | 0 | 38876.4418 | 1 | 0 | -8.5 | 14.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 250638 | 250638 | 250637.9994
38876.4421 | 1 | 0 | 38876.4421 | 1 | 0 | 12.5 | 35.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 250638 | 250638 | 250637.9994
38876.4423 | 1 | 0 | 38876.4423 | 1 | 0 | 33.5 | 56.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 250638 | 250638 | 250637.9994
38876.4425 | 1 | 0 | 38876.4426 | 1 | 0 | 54.5 | 77.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 250638 | 250638 | 250637.9994
38876.4428 | 1 | 0 | 38876.4428 | 1 | 0 | 75.5 | 98.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 250638 | 250638 | 250637.9994
38876.443 | 1 | 0 | 38876.443 | 1 | 0 | 96.5 | 119.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 250638 | 250638 | 250637.9994
38876.4433 | 1 | 0 | 38876.4433 | 1 | 0 | 117.5 | 140.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 250638 | 250638 | 250637.9994
38876.4435 | 1 | 0 | 38876.4435 | 1 | 0 | 138.5 | 161.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 250638 | 250638 | 250637.9994
38876.4438 | 1 | 0 | 38876.4438 | 1 | 0 | 159.5 | 182.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 250638 | 250638 | 250637.9994
38876.444 | 1 | 0 | 38876.444 | 1 | 0 | 180.5 | 203.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 250638 | 250638 | 250637.9994
38876.4442 | 1 | 0 | 38876.4443 | 1 | 0 | 201.5 | 224.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 250638 | 250638 | 250637.9994
38876.4445 | 1 | 0 | 38876.4445 | 1 | 0 | 222.5 | 245.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 250638 | 250638 | 250637.9994
38876.4447 | 1 | 0 | 38876.4447 | 1 | 1 | 243 | 266 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0.06105 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0 | 250638 | 250638 | 250637.9994
38876.445 | 2 | 0 | 38876.445 | 2 | 0 | 264 | 287 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 125269 | 125269 | 125268.9988
38876.4452 | 1 | 0 | 38876.4452 | 1 | 0 | 285.5 | 308.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 250638 | 250638 | 250637.9994
38876.4455 | 1 | 0 | 38876.4455 | 2 | 0 | 306.5 | 329.5 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 250638 | 125269 | 250637.9994
38876.4457 | 1 | 0 | 38876.4457 | 1 | 0 | 327 | 350 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 250638 | 250638 | 250637.9994
38876.4459 | 1 | 0 | 38876.446 | 1 | 0 | 348.5 | 371.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 250638 | 250638 | 250637.9994
38876.4462 | 1 | 0 | 38876.4462 | 1 | 0 | 369 | 392 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 250638 | 250638 | 250637.9994
38876.4464 | 1 | 0 | 38876.4464 | 12 | 0 | 390 | 413 | 0.06105 | 0 | 0.7326 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.007326 | 0 | 0.0006105 | 0.007326 | 250638 | 20794.8333 | 250637.9994
38876.4467 | 3 | 0 | 38876.4467 | 323 | 0 | 411.5 | 434.5 | 0.18315 | 0 | 19.7192 | 0 | 0.0018315 | 0 | 0.19719 | 0 | 0.0018315 | 0.19719 | 83479.3333 | 676.2786 | 83479.3315
38876.4469 | 148 | 15 | 38876.4469 | 761 | 10 | 432 | 455 | 9.0354 | 0.91575 | 46.4591 | 0.6105 | 0.090354 | 0.0091575 | 0.46459 | 0.006105 | 0.081197 | 0.45849 | 1864.3249 | 232.7068 | 10931.6107
38876.4472 | 1382 | 662 | 38876.4472 | 1522 | 721 | 453.5 | 476.5 | 84.3712 | 40.4151 | 92.9182 | 44.0171 | 0.84371 | 0.40415 | 0.92918 | 0.44017 | 0.43956 | 0.48901 | 352.4465 | 165.213 | 43.6042
38876.4474 | 1334 | 587 | 38876.4474 | 1786 | 532 | 474.5 | 497.5 | 81.4408 | 35.8364 | 109.0354 | 32.4786 | 0.81441 | 0.35836 | 1.0904 | 0.32479 | 0.45604 | 0.76557 | 270.8394 | 187.0846 | 65.0982
38876.4477 | 1493 | 306 | 38876.4477 | 1858 | 366 | 495 | 518 | 91.1477 | 18.6813 | 113.431 | 22.3443 | 0.91148 | 0.18681 | 1.1343 | 0.22344 | 0.72466 | 0.91087 | 173.9701 | 50.6687 | 77.8506
38876.4479 | 1679 | 317 | 38876.4479 | 2005 | 390 | 516 | 539 | 102.5031 | 19.3529 | 122.4054 | 23.8095 | 1.025 | 0.19353 | 1.2241 | 0.2381 | 0.8315 | 0.98596 | 169.7936 | 36.2648 | 42.9325
38876.4481 | 2074 | 337 | 38876.4481 | 1965 | 315 | 537 | 560 | 126.6178 | 20.5739 | 119.9634 | 19.2308 | 1.2662 | 0.20574 | 1.1996 | 0.19231 | 1.0604 | 1.0073 | 33.3887 | 76.7628 | 12.4199
38876.4484 | 2097 | 208 | 38876.4484 | 1907 | 171 | 558.5 | 581.5 | 128.022 | 12.6984 | 116.4225 | 10.4396 | 1.2802 | 0.12698 | 1.1642 | 0.1044 | 1.1532 | 1.0598 | 27.2714 | 54.1386 | 34.1743
38876.4486 | 1973 | 125 | 38876.4486 | 1769 | 116 | 579 | 602 | 120.4518 | 7.6313 | 107.9976 | 7.0818 | 1.2045 | 0.076313 | 1.08 | 0.070818 | 1.1282 | 1.0092 | 32.8245 | 56.8157 | 118.6576
38876.4489 | 2013 | 2 | 38876.4489 | 2352 | 2 | 600 | 623 | 122.8938 | 0.1221 | 143.5897 | 0.1221 | 1.2289 | 0.001221 | 1.4359 | 0.001221 | 1.2277 | 1.4347 | 24.9579 | 6.6345 | 1531.7336
38876.4491 | 2491 | 2 | 38876.4491 | 2481 | 1 | 621.5 | 644.5 | 152.0757 | 0.1221 | 151.4652 | 0.06105 | 1.5208 | 0.001221 | 1.5147 | 0.0006105 | 1.5195 | 1.514 | 0.70858 | 1.1279 | 8.0191
38876.4494 | 1950 | 1 | 38876.4494 | 2270 | 1 | 642 | 665 | 119.0476 | 0.06105 | 138.5836 | 0.06105 | 1.1905 | 0.0006105 | 1.3858 | 0.0006105 | 1.1899 | 1.3852 | 28.739 | 10.4779 | 5276.8174
38876.4496 | 2477 | 2 | 38876.4496 | 2250 | 2 | 663.5 | 686.5 | 151.221 | 0.1221 | 137.3626 | 0.1221 | 1.5122 | 0.001221 | 1.3736 | 0.001221 | 1.511 | 1.3724 | 1.2356 | 12.3377 | 155.844
38876.4498 | 2382 | 1 | 38876.4498 | 1931 | 1 | 684 | 707 | 145.4212 | 0.06105 | 117.8877 | 0.06105 | 1.4542 | 0.0006105 | 1.1789 | 0.0006105 | 1.4536 | 1.1783 | 5.2732 | 30.1606 | 2882.113
38876.4501 | 2221 | 2 | 38876.4501 | 2350 | 2 | 705 | 728 | 135.5922 | 0.1221 | 143.4676 | 0.1221 | 1.3559 | 0.001221 | 1.4347 | 0.001221 | 1.3547 | 1.4335 | 13.0806 | 6.7467 | 898.6768
38876.4503 | 2067 | 1 | 38876.4503 | 2366 | 2 | 726 | 749 | 126.1905 | 0.06105 | 144.4444 | 0.1221 | 1.2619 | 0.0006105 | 1.4444 | 0.001221 | 1.2613 | 1.4432 | 21.4888 | 6.0042 | 2488.6912
38876.4506 | 2161 | 2 | 38876.4506 | 2097 | 1 | 747 | 770 | 131.9292 | 0.1221 | 128.022 | 0.06105 | 1.3193 | 0.001221 | 1.2802 | 0.0006105 | 1.3181 | 1.2796 | 16.1196 | 19.6373 | 2826.3339
38876.4508 | 2238 | 3 | 38876.4508 | 2357 | 3 | 768 | 791 | 136.63 | 0.18315 | 143.895 | 0.18315 | 1.3663 | 0.0018315 | 1.4389 | 0.0018315 | 1.3645 | 1.4371 | 12.3087 | 6.4551 | 538.4155
38876.4511 | 1949 | 3 | 38876.4511 | 2461 | 3 | 789 | 812 | 118.9866 | 0.18315 | 150.2442 | 0.18315 | 1.1899 | 0.0018315 | 1.5024 | 0.0018315 | 1.188 | 1.5006 | 31.2358 | 1.8943 | 344.1662
38876.4513 | 2276 | 3 | 38876.4513 | 1964 | 4 | 810 | 833 | 138.9499 | 0.18315 | 119.9023 | 0.2442 | 1.3895 | 0.0018315 | 1.199 | 0.002442 | 1.3877 | 1.1966 | 10.2272 | 28.2879 | 1678.6201
38876.4515 | 2043 | 7 | 38876.4515 | 1891 | 6 | 831 | 854 | 124.7253 | 0.42735 | 115.4457 | 0.3663 | 1.2473 | 0.0042735 | 1.1545 | 0.003663 | 1.243 | 1.1508 | 23.0474 | 33.1571 | 1627.0153
38876.4518 | 2075 | 10 | 38876.4518 | 2100 | 10 | 852 | 875 | 126.6789 | 0.6105 | 128.2051 | 0.6105 | 1.2668 | 0.006105 | 1.2821 | 0.006105 | 1.2607 | 1.2759 | 21.4598 | 19.9364 | 702.0993
38876.452 | 2114 | 15 | 38876.452 | 2429 | 17 | 873 | 896 | 129.0598 | 0.91575 | 148.2906 | 1.0379 | 1.2906 | 0.0091575 | 1.4829 | 0.010379 | 1.2814 | 1.4725 | 23.8259 | 3.3486 | 81.7337
38876.4523 | 2053 | 25 | 38876.4523 | 1896 | 21 | 894 | 917 | 125.3358 | 1.5263 | 115.7509 | 1.2821 | 1.2534 | 0.015263 | 1.1575 | 0.012821 | 1.2381 | 1.1447 | 23.2417 | 34.2578 | 438.2498
38876.4525 | 2178 | 40 | 38876.4525 | 1988 | 36 | 915 | 938 | 132.967 | 2.442 | 121.3675 | 2.1978 | 1.3297 | 0.02442 | 1.2137 | 0.021978 | 1.3053 | 1.1917 | 16.4317 | 29.9715 | 166.8281
38876.4528 | 1856 | 57 | 38876.4528 | 2353 | 74 | 936 | 959 | 113.3089 | 3.4799 | 143.6508 | 4.5177 | 1.1331 | 0.034799 | 1.4365 | 0.045177 | 1.0983 | 1.3913 | 65.1723 | 7.1292 | 69.3942
38876.453 | 2097 | 72 | 38876.453 | 2136 | 68 | 957 | 980 | 128.022 | 4.3956 | 130.4029 | 4.1514 | 1.2802 | 0.043956 | 1.304 | 0.041514 | 1.2363 | 1.2625 | 24.4568 | 20.748 | 80.7547
38876.4532 | 1823 | 84 | 38876.4532 | 1837 | 73 | 978 | 1001 | 111.2943 | 5.1282 | 112.149 | 4.4567 | 1.1129 | 0.051282 | 1.1215 | 0.044567 | 1.0617 | 1.0769 | 44.4827 | 41.9016 | 211.0524
38876.4535 | 2042 | 104 | 38876.4535 | 1879 | 90 | 999 | 1022 | 124.6642 | 6.3492 | 114.7131 | 5.4945 | 1.2466 | 0.063492 | 1.1471 | 0.054945 | 1.1832 | 1.0922 | 27.4366 | 43.0111 | 104.5061
38876.4537 | 2300 | 78 | 38876.4537 | 1931 | 81 | 1020 | 1043 | 140.4151 | 4.7619 | 117.8877 | 4.9451 | 1.4042 | 0.047619 | 1.1789 | 0.049451 | 1.3565 | 1.1294 | 9.9622 | 55.5856 | 59.2605

## C3-6
Penlight Shakedown Test 6 |  |  | 2006-06-08 | 10:36 |  | Vs = |  | 150.1453 |  | R = | 100
XLPE | 7-C | Tray
665 C | 40 kW/m2 |  | Conductors | 3 & 6
Time-27 | N11 | N12 | Time-28 | N21 | N22 | Penlight Time | DAQ Time | V11 | V12 | V21 | V22 | I11 | I12 | I21 | I22 | Delta-I1 | Delta-I2 | R3-G | R6-G | R3-6
38876.4418 | 1 | 0 | 38876.4418 | 1 | 0 | -9.5 | 13.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 245838 | 245838 | 245837.9994
38876.442 | 1 | 0 | 38876.4421 | 1 | 0 | 11.5 | 34.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 245838 | 245838 | 245837.9994
38876.4423 | 1 | 0 | 38876.4423 | 1 | 0 | 32.5 | 55.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 245838 | 245838 | 245837.9994
38876.4425 | 1 | 0 | 38876.4425 | 1 | 0 | 53.5 | 76.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 245838 | 245838 | 245837.9994
38876.4428 | 1 | 0 | 38876.4428 | 1 | 0 | 74.5 | 97.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 245838 | 245838 | 245837.9994
38876.443 | 1 | 0 | 38876.443 | 1 | 0 | 95.5 | 118.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 245838 | 245838 | 245837.9994
38876.4433 | 1 | 0 | 38876.4433 | 1 | 0 | 116.5 | 139.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 245838 | 245838 | 245837.9994
38876.4435 | 1 | 0 | 38876.4435 | 1 | 0 | 137.5 | 160.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 245838 | 245838 | 245837.9994
38876.4437 | 1 | 0 | 38876.4438 | 1 | 0 | 158.5 | 181.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 245838 | 245838 | 245837.9994
38876.444 | 1 | 0 | 38876.444 | 1 | 0 | 179.5 | 202.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 245838 | 245838 | 245837.9994
38876.4442 | 1 | 0 | 38876.4442 | 1 | 0 | 200.5 | 223.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 245838 | 245838 | 245837.9994
38876.4445 | 1 | 0 | 38876.4445 | 1 | 0 | 221.5 | 244.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 245838 | 245838 | 245837.9994
38876.4447 | 1 | 0 | 38876.4447 | 1 | 0 | 242.5 | 265.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 245838 | 245838 | 245837.9994
38876.445 | 2 | 0 | 38876.445 | 2 | 0 | 263.5 | 286.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 122869 | 122869 | 122868.9988
38876.4452 | 1 | 0 | 38876.4452 | 1 | 0 | 284.5 | 307.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 245838 | 245838 | 245837.9994
38876.4455 | 1 | 0 | 38876.4455 | 1 | 0 | 305.5 | 328.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 245838 | 245838 | 245837.9994
38876.4457 | 1 | 0 | 38876.4457 | 1 | 0 | 326.5 | 349.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 245838 | 245838 | 245837.9994
38876.4459 | 1 | 0 | 38876.4459 | 1 | 0 | 347.5 | 370.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 245838 | 245838 | 245837.9994
38876.4462 | 2 | 0 | 38876.4462 | 1 | 0 | 368.5 | 391.5 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 122869 | 245838 | 122868.9988
38876.4464 | 1 | 0 | 38876.4464 | 1 | 0 | 389.5 | 412.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 245838 | 245838 | 245837.9994
38876.4467 | 2 | 0 | 38876.4467 | 302 | 0 | 410.5 | 433.5 | 0.1221 | 0 | 18.4371 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.18437 | 0 | 0.001221 | 0.18437 | 122869 | 714.3642 | 122868.9988
38876.4469 | 49 | 2 | 38876.4469 | 518 | 1 | 431.5 | 454.5 | 2.9915 | 0.1221 | 31.6239 | 0.06105 | 0.029915 | 0.001221 | 0.31624 | 0.0006105 | 0.028694 | 0.31563 | 5187.2485 | 375.5227 | 95095.4984
38876.4472 | 1002 | 181 | 38876.4472 | 1105 | 493 | 452 | 475 | 61.1722 | 11.0501 | 67.4603 | 30.0977 | 0.61172 | 0.1105 | 0.6746 | 0.30098 | 0.50122 | 0.37363 | 188.2403 | 386.8543 | 560.3377
38876.4474 | 1742 | 390 | 38876.4474 | 894 | 241 | 473.5 | 496.5 | 106.3492 | 23.8095 | 54.5788 | 14.7131 | 1.0635 | 0.2381 | 0.54579 | 0.14713 | 0.8254 | 0.39866 | 55.2704 | 721.4997 | 73.7253
38876.4476 | 1780 | 345 | 38876.4477 | 1687 | 322 | 494.5 | 517.5 | 108.6691 | 21.0623 | 102.9915 | 19.6581 | 1.0867 | 0.21062 | 1.0299 | 0.19658 | 0.87607 | 0.83333 | 64.8923 | 88.9026 | 45.614
38876.4479 | 1940 | 359 | 38876.4479 | 1840 | 324 | 515.5 | 538.5 | 118.4371 | 21.917 | 112.3321 | 19.7802 | 1.1844 | 0.21917 | 1.1233 | 0.1978 | 0.9652 | 0.92552 | 47.2137 | 74.6458 | 19.0943
38876.4481 | 1814 | 279 | 38876.4481 | 1731 | 241 | 536 | 559 | 110.7448 | 17.033 | 105.6777 | 14.7131 | 1.1074 | 0.17033 | 1.0568 | 0.14713 | 0.93712 | 0.90965 | 57.3562 | 68.0844 | 53.1922
38876.4484 | 1821 | 130 | 38876.4484 | 1748 | 121 | 557 | 580 | 111.1722 | 7.9365 | 106.7155 | 7.3871 | 1.1117 | 0.079365 | 1.0672 | 0.073871 | 1.0324 | 0.99328 | 44.2189 | 52.5639 | 134.7352
38876.4486 | 1902 | 64 | 38876.4486 | 2204 | 73 | 578.5 | 601.5 | 116.1172 | 3.9072 | 134.5543 | 4.4567 | 1.1612 | 0.039072 | 1.3455 | 0.044567 | 1.1221 | 1.301 | 41.3423 | 13.0668 | 89.0911
38876.4489 | 2384 | 1 | 38876.4489 | 1931 | 1 | 599 | 622 | 145.5433 | 0.06105 | 117.8877 | 0.06105 | 1.4554 | 0.0006105 | 1.1789 | 0.0006105 | 1.4548 | 1.1783 | 3.168 | 27.8324 | 1619.4441
38876.4491 | 2070 | 1 | 38876.4491 | 2107 | 1 | 620 | 643 | 126.3736 | 0.06105 | 128.6325 | 0.06105 | 1.2637 | 0.0006105 | 1.2863 | 0.0006105 | 1.2631 | 1.2857 | 18.8741 | 16.7744 | 5578.9965
38876.4493 | 2065 | 1 | 38876.4493 | 2096 | 1 | 641 | 664 | 126.0684 | 0.06105 | 127.9609 | 0.06105 | 1.2607 | 0.0006105 | 1.2796 | 0.0006105 | 1.2601 | 1.279 | 19.1609 | 17.3884 | 5827.0298
38876.4496 | 2200 | 1 | 38876.4496 | 1871 | 1 | 662 | 685 | 134.3101 | 0.06105 | 114.2247 | 0.06105 | 1.3431 | 0.0006105 | 1.1422 | 0.0006105 | 1.3425 | 1.1416 | 11.8124 | 31.6073 | 6205.3446
38876.4498 | 1951 | 1 | 38876.4498 | 2443 | 1 | 683.5 | 706.5 | 119.1087 | 0.06105 | 149.1453 | 0.06105 | 1.1911 | 0.0006105 | 1.4915 | 0.0006105 | 1.1905 | 1.4908 | 28.2256 | 0.67174 | 338.5514
38876.4501 | 2001 | 1 | 38876.4501 | 2425 | 1 | 704 | 727 | 122.1612 | 0.06105 | 148.0464 | 0.06105 | 1.2216 | 0.0006105 | 1.4805 | 0.0006105 | 1.221 | 1.4799 | 23.755 | 1.4208 | 640.7348
38876.4503 | 1910 | 1 | 38876.4503 | 2429 | 2 | 725.5 | 748.5 | 116.6056 | 0.06105 | 148.2906 | 0.1221 | 1.1661 | 0.0006105 | 1.4829 | 0.001221 | 1.1654 | 1.4817 | 30.0317 | 1.2552 | 679.7913
38876.4506 | 2028 | 1 | 38876.4506 | 1886 | 1 | 746.5 | 769.5 | 123.8095 | 0.06105 | 115.1404 | 0.06105 | 1.2381 | 0.0006105 | 1.1514 | 0.0006105 | 1.2375 | 1.1508 | 21.3162 | 30.4939 | 10057.1552
38876.4508 | 2095 | 1 | 38876.4508 | 2039 | 2 | 767.5 | 790.5 | 127.8999 | 0.06105 | 124.4811 | 0.1221 | 1.279 | 0.0006105 | 1.2448 | 0.001221 | 1.2784 | 1.2436 | 17.4413 | 20.754 | 6245.426
38876.451 | 2041 | 2 | 38876.451 | 1892 | 2 | 788 | 811 | 124.6032 | 0.1221 | 115.5067 | 0.1221 | 1.246 | 0.001221 | 1.1551 | 0.001221 | 1.2448 | 1.1538 | 20.5858 | 30.1752 | 4825.9408
38876.4513 | 2443 | 4 | 38876.4513 | 2075 | 5 | 809.5 | 832.5 | 149.1453 | 0.2442 | 126.6789 | 0.30525 | 1.4915 | 0.002442 | 1.2668 | 0.0030525 | 1.489 | 1.2637 | 0.67542 | 28.9069 | 69.4042
38876.4515 | 2223 | 6 | 38876.4515 | 2278 | 7 | 830 | 853 | 135.7143 | 0.3663 | 139.072 | 0.42735 | 1.3571 | 0.003663 | 1.3907 | 0.0042735 | 1.3535 | 1.3864 | 11.0253 | 8.2165 | 291.5324
38876.4518 | 2086 | 11 | 38876.4518 | 2279 | 12 | 851 | 874 | 127.3504 | 0.67155 | 139.1331 | 0.7326 | 1.2735 | 0.0067155 | 1.3913 | 0.007326 | 1.2668 | 1.384 | 19.2409 | 8.1819 | 249.1548
38876.452 | 2261 | 15 | 38876.452 | 2416 | 15 | 872 | 895 | 138.0342 | 0.91575 | 147.4969 | 0.91575 | 1.3803 | 0.0091575 | 1.475 | 0.0091575 | 1.3712 | 1.4658 | 13.6457 | 1.8934 | 22.7177
38876.4523 | 2126 | 23 | 38876.4523 | 1865 | 21 | 893 | 916 | 129.7924 | 1.4042 | 113.8584 | 1.2821 | 1.2979 | 0.014042 | 1.1386 | 0.012821 | 1.2839 | 1.1258 | 16.3694 | 34.6434 | 347.2169
38876.4525 | 1882 | 32 | 38876.4525 | 2387 | 43 | 914 | 937 | 114.8962 | 1.9536 | 145.7265 | 2.6252 | 1.149 | 0.019536 | 1.4573 | 0.026252 | 1.1294 | 1.431 | 68.6217 | 3.1727 | 52.4099
38876.4527 | 1969 | 59 | 38876.4527 | 1897 | 61 | 935 | 958 | 120.2076 | 3.602 | 115.812 | 3.7241 | 1.2021 | 0.03602 | 1.1581 | 0.037241 | 1.1661 | 1.1209 | 28.1813 | 34.7246 | 188.4509
38876.453 | 2060 | 64 | 38876.453 | 2338 | 56 | 956 | 979 | 125.7631 | 3.9072 | 142.735 | 3.4188 | 1.2576 | 0.039072 | 1.4274 | 0.034188 | 1.2186 | 1.3932 | 46.6532 | 5.6143 | 27.8569
38876.4532 | 2285 | 112 | 38876.4532 | 2060 | 85 | 977 | 1000 | 139.4994 | 6.8376 | 125.7631 | 5.1893 | 1.395 | 0.068376 | 1.2576 | 0.051893 | 1.3266 | 1.2057 | 9.2977 | 37.6491 | 15.2338
38876.4535 | 1857 | 103 | 38876.4535 | 2282 | 124 | 998 | 1021 | 113.37 | 6.2882 | 139.3162 | 7.5702 | 1.1337 | 0.062882 | 1.3932 | 0.075702 | 1.0708 | 1.3175 | 105.8836 | 8.6913 | 38.769
38876.4537 | 1915 | 74 | 38876.4537 | 1861 | 73 | 1019 | 1042 | 116.9109 | 4.5177 | 113.6142 | 4.4567 | 1.1691 | 0.045177 | 1.1361 | 0.044567 | 1.1239 | 1.0916 | 33.0488 | 38.1835 | 175.6455

## C3-5
Penlight Shakedown Test 6 |  |  | 2006-06-08 | 10:36 |  | Vs = |  | 151.4884 |  | R = | 100
XLPE | 7-C | Tray
665 C | 40 kW/m2 |  | Conductors | 3 & 5
Time-25 | N11 | N12 | Time-26 | N21 | N22 | Penlight Time | DAQ Time | V11 | V12 | V21 | V22 | I11 | I12 | I21 | I22 | Delta-I1 | Delta-I2 | R3-G | R5-G | R3-5
38876.4418 | 1 | 0 | 38876.4418 | 1 | 0 | -10.5 | 12.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248038 | 248038 | 248037.9994
38876.442 | 1 | 0 | 38876.442 | 1 | 0 | 10.5 | 33.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248038 | 248038 | 248037.9994
38876.4423 | 1 | 0 | 38876.4423 | 1 | 0 | 31.5 | 54.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248038 | 248038 | 248037.9994
38876.4425 | 1 | 0 | 38876.4425 | 1 | 0 | 52.5 | 75.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248038 | 248038 | 248037.9994
38876.4428 | 1 | 0 | 38876.4428 | 1 | 0 | 73.5 | 96.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248038 | 248038 | 248037.9994
38876.443 | 1 | 0 | 38876.443 | 1 | 0 | 94.5 | 117.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248038 | 248038 | 248037.9994
38876.4433 | 1 | 0 | 38876.4433 | 1 | 0 | 115.5 | 138.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248038 | 248038 | 248037.9994
38876.4435 | 1 | 0 | 38876.4435 | 1 | 0 | 136.5 | 159.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248038 | 248038 | 248037.9994
38876.4437 | 1 | 0 | 38876.4437 | 1 | 0 | 157.5 | 180.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248038 | 248038 | 248037.9994
38876.444 | 1 | 0 | 38876.444 | 1 | 0 | 178.5 | 201.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248038 | 248038 | 248037.9994
38876.4442 | 1 | 0 | 38876.4442 | 1 | 0 | 199.5 | 222.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248038 | 248038 | 248037.9994
38876.4445 | 1 | 0 | 38876.4445 | 1 | 0 | 220.5 | 243.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248038 | 248038 | 248037.9994
38876.4447 | 1 | 0 | 38876.4447 | 1 | 0 | 241.5 | 264.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248038 | 248038 | 248037.9994
38876.445 | 1 | 0 | 38876.445 | 2 | 0 | 262.5 | 285.5 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 248038 | 123969 | 248037.9994
38876.4452 | 1 | 0 | 38876.4452 | 1 | 0 | 283.5 | 306.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248038 | 248038 | 248037.9994
38876.4454 | 1 | 0 | 38876.4454 | 1 | 0 | 304 | 327 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248038 | 248038 | 248037.9994
38876.4457 | 1 | 0 | 38876.4457 | 1 | 0 | 325.5 | 348.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248038 | 248038 | 248037.9994
38876.4459 | 1 | 0 | 38876.4459 | 1 | 0 | 346 | 369 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248038 | 248038 | 248037.9994
38876.4462 | 1 | 0 | 38876.4462 | 1 | 0 | 367 | 390 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248038 | 248038 | 248037.9994
38876.4464 | 1 | 0 | 38876.4464 | 1 | 0 | 388.5 | 411.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248038 | 248038 | 248037.9994
38876.4467 | 2 | 0 | 38876.4467 | 1 | 0 | 409 | 432 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 123969 | 248038 | 123968.9988
38876.4469 | 44 | 4 | 38876.4469 | 3 | 2 | 430 | 453 | 2.6862 | 0.2442 | 0.18315 | 0.1221 | 0.026862 | 0.002442 | 0.0018315 | 0.001221 | 0.02442 | 0.0006105 | 6093.6878 | 256248.286 | 60810.7688
38876.4471 | 636 | 2 | 38876.4472 | 66 | 2 | 451.5 | 474.5 | 38.8278 | 0.1221 | 4.0293 | 0.1221 | 0.38828 | 0.001221 | 0.040293 | 0.001221 | 0.38706 | 0.039072 | 291.0935 | 3814.9866 | 89814.7391
38876.4474 | 1514 | 403 | 38876.4474 | 1836 | 398 | 472 | 495 | 92.4298 | 24.6032 | 112.0879 | 24.2979 | 0.9243 | 0.24603 | 1.1209 | 0.24298 | 0.67827 | 0.8779 | 337.3985 | 48.891 | 45.9861
38876.4476 | 1476 | 309 | 38876.4476 | 1745 | 340 | 493 | 516 | 90.1099 | 18.8645 | 106.5324 | 20.757 | 0.9011 | 0.18864 | 1.0653 | 0.20757 | 0.71245 | 0.85775 | 149.4041 | 62.5413 | 86.7144
38876.4479 | 1978 | 262 | 38876.4479 | 1834 | 293 | 514 | 537 | 120.757 | 15.9951 | 111.9658 | 17.8877 | 1.2076 | 0.15995 | 1.1197 | 0.17888 | 1.0476 | 0.94078 | 35.227 | 91.2764 | 43.964
38876.4481 | 1850 | 227 | 38876.4481 | 1927 | 210 | 535.5 | 558.5 | 112.9426 | 13.8584 | 117.6435 | 12.8205 | 1.1294 | 0.13858 | 1.1764 | 0.12821 | 0.99084 | 1.0482 | 59.2852 | 40.6801 | 51.5125
38876.4484 | 2012 | 119 | 38876.4484 | 1871 | 94 | 556.5 | 579.5 | 122.8327 | 7.265 | 114.2247 | 5.7387 | 1.2283 | 0.07265 | 1.1422 | 0.057387 | 1.1557 | 1.0849 | 29.1651 | 41.9593 | 87.0275
38876.4486 | 1963 | 42 | 38876.4486 | 1867 | 43 | 577 | 600 | 119.8413 | 2.5641 | 113.9805 | 2.6252 | 1.1984 | 0.025641 | 1.1398 | 0.026252 | 1.1728 | 1.1136 | 28.6944 | 36.6981 | 304.4988
38876.4488 | 2111 | 1 | 38876.4489 | 2361 | 1 | 598.5 | 621.5 | 128.8767 | 0.06105 | 144.1392 | 0.06105 | 1.2888 | 0.0006105 | 1.4414 | 0.0006105 | 1.2882 | 1.4408 | 17.7178 | 5.1131 | 1796.7963
38876.4491 | 1916 | 1 | 38876.4491 | 2317 | 1 | 619 | 642 | 116.9719 | 0.06105 | 141.453 | 0.06105 | 1.1697 | 0.0006105 | 1.4145 | 0.0006105 | 1.1691 | 1.4139 | 29.7423 | 7.1079 | 3745.3419
38876.4493 | 2461 | 1 | 38876.4493 | 2266 | 1 | 640.5 | 663.5 | 150.2442 | 0.06105 | 138.3394 | 0.06105 | 1.5024 | 0.0006105 | 1.3834 | 0.0006105 | 1.5018 | 1.3828 | 0.83182 | 10.042 | 176.855
38876.4496 | 2127 | 1 | 38876.4496 | 2232 | 1 | 661 | 684 | 129.8535 | 0.06105 | 136.2637 | 0.06105 | 1.2985 | 0.0006105 | 1.3626 | 0.0006105 | 1.2979 | 1.362 | 16.7391 | 11.208 | 3561.4974
38876.4498 | 2260 | 1 | 38876.4498 | 2204 | 1 | 682 | 705 | 137.9731 | 0.06105 | 134.5543 | 0.06105 | 1.3797 | 0.0006105 | 1.3455 | 0.0006105 | 1.3791 | 1.3449 | 9.8343 | 12.6494 | 2474.6465
38876.4501 | 2306 | 1 | 38876.4501 | 2080 | 1 | 703 | 726 | 140.7814 | 0.06105 | 126.9841 | 0.06105 | 1.4078 | 0.0006105 | 1.2698 | 0.0006105 | 1.4072 | 1.2692 | 7.6257 | 19.4289 | 2836.8498
38876.4503 | 2240 | 1 | 38876.4503 | 1977 | 1 | 724 | 747 | 136.7521 | 0.06105 | 120.696 | 0.06105 | 1.3675 | 0.0006105 | 1.207 | 0.0006105 | 1.3669 | 1.2063 | 10.7995 | 25.6455 | 4906.3926
38876.4505 | 2025 | 1 | 38876.4505 | 2214 | 2 | 745 | 768 | 123.6264 | 0.06105 | 135.1648 | 0.1221 | 1.2363 | 0.0006105 | 1.3516 | 0.001221 | 1.2357 | 1.3504 | 22.6406 | 12.1362 | 4928.4445
38876.4508 | 2461 | 2 | 38876.4508 | 2226 | 3 | 766 | 789 | 150.2442 | 0.1221 | 135.8974 | 0.18315 | 1.5024 | 0.001221 | 1.359 | 0.0018315 | 1.5012 | 1.3571 | 0.83374 | 13.7067 | 110.7803
38876.451 | 2465 | 3 | 38876.451 | 2067 | 3 | 787 | 810 | 150.4884 | 0.18315 | 126.1905 | 0.18315 | 1.5049 | 0.0018315 | 1.2619 | 0.0018315 | 1.5031 | 1.2601 | 0.66849 | 25.6546 | 91.0588
38876.4513 | 2096 | 3 | 38876.4513 | 1886 | 3 | 808 | 831 | 127.9609 | 0.18315 | 115.1404 | 0.18315 | 1.2796 | 0.0018315 | 1.1514 | 0.0018315 | 1.2778 | 1.1496 | 18.4959 | 31.8934 | 3082.1363
38876.4515 | 1894 | 6 | 38876.4515 | 2342 | 7 | 829 | 852 | 115.6288 | 0.3663 | 142.9792 | 0.42735 | 1.1563 | 0.003663 | 1.4298 | 0.0042735 | 1.1526 | 1.4255 | 32.8439 | 6.0242 | 550.5539
38876.4518 | 2054 | 9 | 38876.4518 | 2267 | 10 | 850.5 | 873.5 | 125.3968 | 0.54945 | 138.4005 | 0.6105 | 1.254 | 0.0054945 | 1.384 | 0.006105 | 1.2485 | 1.3779 | 21.8926 | 9.6947 | 410.8423
38876.452 | 2082 | 13 | 38876.452 | 2419 | 16 | 871 | 894 | 127.1062 | 0.79365 | 147.6801 | 0.9768 | 1.2711 | 0.0079365 | 1.4768 | 0.009768 | 1.2631 | 1.467 | 25.2546 | 2.6662 | 77.1861
38876.4522 | 1887 | 19 | 38876.4522 | 2239 | 26 | 892 | 915 | 115.2015 | 1.16 | 136.6911 | 1.5873 | 1.152 | 0.0116 | 1.3669 | 0.015873 | 1.1404 | 1.351 | 34.9562 | 11.3335 | 308.275
38876.4525 | 2025 | 34 | 38876.4525 | 2014 | 37 | 913.5 | 936.5 | 123.6264 | 2.0757 | 122.9548 | 2.2589 | 1.2363 | 0.020757 | 1.2295 | 0.022589 | 1.2155 | 1.207 | 24.5611 | 25.5909 | 253.1344
38876.4527 | 2158 | 65 | 38876.4527 | 2272 | 71 | 934 | 957 | 131.746 | 3.9683 | 138.7057 | 4.3346 | 1.3175 | 0.039683 | 1.3871 | 0.043346 | 1.2778 | 1.3437 | 21.3758 | 11.2037 | 40.0486
38876.453 | 2163 | 67 | 38876.453 | 2230 | 72 | 955 | 978 | 132.0513 | 4.0904 | 136.1416 | 4.3956 | 1.3205 | 0.040904 | 1.3614 | 0.043956 | 1.2796 | 1.3175 | 19.6728 | 14.0278 | 46.1567
38876.4532 | 1915 | 92 | 38876.4532 | 1812 | 93 | 976 | 999 | 116.9109 | 5.6166 | 110.6227 | 5.6777 | 1.1691 | 0.056166 | 1.1062 | 0.056777 | 1.1129 | 1.0495 | 34.889 | 46.0866 | 162.6682
38876.4535 | 1856 | 92 | 38876.4535 | 2100 | 132 | 997 | 1020 | 113.3089 | 5.6166 | 128.2051 | 8.0586 | 1.1331 | 0.056166 | 1.2821 | 0.080586 | 1.0769 | 1.2015 | 46.0371 | 22.684 | 107.1964
38876.4537 | 2087 | 71 | 38876.4537 | 1835 | 67 | 1018 | 1041 | 127.4115 | 4.3346 | 112.0269 | 4.0904 | 1.2741 | 0.043346 | 1.1203 | 0.040904 | 1.2308 | 1.0794 | 21.2439 | 44.4977 | 140.2592

## C3-4
Penlight Shakedown Test 6 |  |  | 2006-06-08 | 10:36 |  | Vs = |  | 152.0379 |  | R = | 100
XLPE | 7-C | Tray
665 C | 40 kW/m2 |  | Conductors | 3 & 4
Time-23 | N11 | N12 | Time-24 | N21 | N22 | Penlight Time | DAQ Time | V11 | V12 | V21 | V22 | I11 | I12 | I21 | I22 | Delta-I1 | Delta-I2 | R3-G | R4-G | R3-4
38876.4418 | 1 | 0 | 38876.4418 | 1 | 0 | -11.5 | 11.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248938 | 248938 | 248937.9994
38876.442 | 1 | 0 | 38876.442 | 1 | 0 | 9.5 | 32.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248938 | 248938 | 248937.9994
38876.4423 | 1 | 0 | 38876.4423 | 1 | 0 | 30.5 | 53.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248938 | 248938 | 248937.9994
38876.4425 | 1 | 0 | 38876.4425 | 1 | 0 | 51.5 | 74.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248938 | 248938 | 248937.9994
38876.4428 | 1 | 0 | 38876.4428 | 1 | 0 | 72.5 | 95.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248938 | 248938 | 248937.9994
38876.443 | 1 | 0 | 38876.443 | 1 | 0 | 93.5 | 116.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248938 | 248938 | 248937.9994
38876.4432 | 1 | 0 | 38876.4433 | 1 | 0 | 114.5 | 137.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248938 | 248938 | 248937.9994
38876.4435 | 1 | 0 | 38876.4435 | 1 | 0 | 135.5 | 158.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248938 | 248938 | 248937.9994
38876.4437 | 1 | 0 | 38876.4437 | 1 | 0 | 156.5 | 179.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248938 | 248938 | 248937.9994
38876.444 | 1 | 0 | 38876.444 | 1 | 1 | 177.5 | 200.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0.06105 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0 | 248938 | 248938 | 248937.9994
38876.4442 | 1 | 0 | 38876.4442 | 1 | 0 | 198.5 | 221.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248938 | 248938 | 248937.9994
38876.4445 | 1 | 0 | 38876.4445 | 2 | 0 | 219.5 | 242.5 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 248938 | 124419 | 248937.9994
38876.4447 | 1 | 1 | 38876.4447 | 1 | 0 | 240 | 263 | 0.06105 | 0.06105 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0 | 0 | 0.0006105 | 619701278.44 | 248938 | 248738.0803
38876.4449 | 1 | 0 | 38876.445 | 1 | 0 | 261.5 | 284.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248938 | 248938 | 248937.9994
38876.4452 | 1 | 0 | 38876.4452 | 1 | 0 | 282.5 | 305.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248938 | 248938 | 248937.9994
38876.4454 | 1 | 0 | 38876.4454 | 1 | 0 | 303.5 | 326.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248938 | 248938 | 248937.9994
38876.4457 | 1 | 0 | 38876.4457 | 1 | 0 | 324 | 347 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248938 | 248938 | 248937.9994
38876.4459 | 1 | 0 | 38876.4459 | 1 | 0 | 345.5 | 368.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248938 | 248938 | 248937.9994
38876.4462 | 1 | 0 | 38876.4462 | 1 | 0 | 366.5 | 389.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248938 | 248938 | 248937.9994
38876.4464 | 2 | 0 | 38876.4464 | 1 | 0 | 387 | 410 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 124419 | 248938 | 124418.9988
38876.4466 | 3 | 2 | 38876.4467 | 1 | 0 | 408.5 | 431.5 | 0.18315 | 0.1221 | 0.06105 | 0 | 0.0018315 | 0.001221 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248938 | 248938 | 124219.1004
38876.4469 | 10 | 9 | 38876.4469 | 677 | 6 | 429 | 452 | 0.6105 | 0.54945 | 41.3309 | 0.3663 | 0.006105 | 0.0054945 | 0.41331 | 0.003663 | 0.0006105 | 0.40965 | 106441.5987 | 676.5528 | 23923.6656
38876.4471 | 175 | 13 | 38876.4471 | 444 | 5 | 450 | 473 | 10.6838 | 0.79365 | 27.1062 | 0.30525 | 0.10684 | 0.0079365 | 0.27106 | 0.0030525 | 0.098901 | 0.26801 | 1454.2624 | 466.5111 | 14584.3547
38876.4474 | 1635 | 424 | 38876.4474 | 1489 | 378 | 471.5 | 494.5 | 99.8168 | 25.8852 | 90.9035 | 23.0769 | 0.99817 | 0.25885 | 0.90904 | 0.23077 | 0.73932 | 0.67827 | 93.8891 | 141.3585 | 59.5873
38876.4476 | 1696 | 320 | 38876.4476 | 1948 | 323 | 492 | 515 | 103.5409 | 19.536 | 118.9255 | 19.7192 | 1.0354 | 0.19536 | 1.1893 | 0.19719 | 0.84005 | 0.99206 | 144.708 | 38.6919 | 41.3567
38876.4479 | 1807 | 244 | 38876.4479 | 1972 | 251 | 513.5 | 536.5 | 110.3175 | 14.8962 | 120.3907 | 15.3236 | 1.1032 | 0.14896 | 1.2039 | 0.15324 | 0.95421 | 1.0507 | 75.0714 | 37.3836 | 49.0001
38876.4481 | 1585 | 163 | 38876.4481 | 1988 | 153 | 534 | 557 | 96.7643 | 9.9512 | 121.3675 | 9.3407 | 0.96764 | 0.099512 | 1.2137 | 0.093407 | 0.86813 | 1.1203 | 103.5221 | 29.7759 | 104.4983
38876.4483 | 1665 | 118 | 38876.4483 | 2097 | 118 | 555 | 578 | 101.6484 | 7.2039 | 128.022 | 7.2039 | 1.0165 | 0.072039 | 1.2802 | 0.072039 | 0.94444 | 1.2082 | 82.8623 | 21.419 | 105.7507
38876.4486 | 1819 | 21 | 38876.4486 | 2377 | 24 | 576 | 599 | 111.0501 | 1.2821 | 145.116 | 1.4652 | 1.1105 | 0.012821 | 1.4512 | 0.014652 | 1.0977 | 1.4365 | 48.9608 | 4.921 | 145.2589
38876.4488 | 2026 | 1 | 38876.4488 | 2411 | 1 | 597 | 620 | 123.6874 | 0.06105 | 147.1917 | 0.06105 | 1.2369 | 0.0006105 | 1.4719 | 0.0006105 | 1.2363 | 1.4713 | 23.2808 | 3.2997 | 1480.155
38876.4491 | 1921 | 1 | 38876.4491 | 2353 | 1 | 618 | 641 | 117.2772 | 0.06105 | 143.6508 | 0.06105 | 1.1728 | 0.0006105 | 1.4365 | 0.0006105 | 1.1722 | 1.4359 | 29.9216 | 5.8493 | 3140.9032
38876.4493 | 2164 | 1 | 38876.4493 | 1981 | 1 | 639 | 662 | 132.1123 | 0.06105 | 120.9402 | 0.06105 | 1.3211 | 0.0006105 | 1.2094 | 0.0006105 | 1.3205 | 1.2088 | 15.1163 | 25.8125 | 6675.7059
38876.4496 | 2286 | 1 | 38876.4496 | 2076 | 1 | 660.5 | 683.5 | 139.5604 | 0.06105 | 126.7399 | 0.06105 | 1.3956 | 0.0006105 | 1.2674 | 0.0006105 | 1.395 | 1.2668 | 8.964 | 20.0781 | 3400.6852
38876.4498 | 2015 | 1 | 38876.4498 | 2474 | 1 | 681 | 704 | 123.0159 | 0.06105 | 151.0379 | 0.06105 | 1.2302 | 0.0006105 | 1.5104 | 0.0006105 | 1.2295 | 1.5098 | 25.5133 | 0.6634 | 312.632
38876.45 | 2434 | 1 | 38876.45 | 2340 | 1 | 702 | 725 | 148.5958 | 0.06105 | 142.8571 | 0.06105 | 1.486 | 0.0006105 | 1.4286 | 0.0006105 | 1.4853 | 1.428 | 2.3319 | 6.5493 | 340.4069
38876.4503 | 2307 | 2 | 38876.4503 | 2416 | 1 | 723 | 746 | 140.8425 | 0.1221 | 147.4969 | 0.06105 | 1.4084 | 0.001221 | 1.475 | 0.0006105 | 1.4072 | 1.4744 | 8.1852 | 3.0956 | 272.3084
38876.4505 | 2452 | 1 | 38876.4505 | 2253 | 2 | 744 | 767 | 149.6947 | 0.06105 | 137.5458 | 0.1221 | 1.4969 | 0.0006105 | 1.3755 | 0.001221 | 1.4963 | 1.3742 | 1.5716 | 11.1774 | 375.8069
38876.4508 | 2117 | 2 | 38876.4508 | 2301 | 2 | 765 | 788 | 129.243 | 0.1221 | 140.4762 | 0.1221 | 1.2924 | 0.001221 | 1.4048 | 0.001221 | 1.2912 | 1.4035 | 17.8579 | 8.2778 | 1419.5967
38876.451 | 1943 | 2 | 38876.451 | 1893 | 2 | 786 | 809 | 118.6203 | 0.1221 | 115.5678 | 0.1221 | 1.1862 | 0.001221 | 1.1557 | 0.001221 | 1.185 | 1.1545 | 28.2929 | 31.7092 | 6565.0596
38876.4513 | 2177 | 4 | 38876.4513 | 2110 | 3 | 807 | 830 | 132.906 | 0.2442 | 128.8156 | 0.18315 | 1.3291 | 0.002442 | 1.2882 | 0.0018315 | 1.3266 | 1.2863 | 14.5686 | 18.2313 | 1192.664
38876.4515 | 2161 | 7 | 38876.4515 | 2030 | 7 | 828 | 851 | 131.9292 | 0.42735 | 123.9316 | 0.42735 | 1.3193 | 0.0042735 | 1.2393 | 0.0042735 | 1.315 | 1.235 | 15.5081 | 23.2766 | 869.5802
38876.4517 | 2090 | 9 | 38876.4517 | 2135 | 11 | 849 | 872 | 127.5946 | 0.54945 | 130.3419 | 0.67155 | 1.2759 | 0.0054945 | 1.3034 | 0.0067155 | 1.2705 | 1.2967 | 19.7366 | 17.1825 | 637.6464
38876.452 | 2427 | 12 | 38876.452 | 2242 | 15 | 870 | 893 | 148.1685 | 0.7326 | 136.8742 | 0.91575 | 1.4817 | 0.007326 | 1.3687 | 0.0091575 | 1.4744 | 1.3596 | 2.7154 | 14.8322 | 55.3039
38876.4522 | 1927 | 19 | 38876.4522 | 1974 | 21 | 891 | 914 | 117.6435 | 1.16 | 120.5128 | 1.2821 | 1.1764 | 0.0116 | 1.2051 | 0.012821 | 1.1648 | 1.1923 | 30.6408 | 27.402 | 616.2459
38876.4525 | 2337 | 39 | 38876.4525 | 2151 | 40 | 912 | 935 | 142.674 | 2.381 | 131.3187 | 2.442 | 1.4267 | 0.02381 | 1.3132 | 0.02442 | 1.4029 | 1.2888 | 7.2386 | 21.7774 | 52.4474
38876.4527 | 2236 | 66 | 38876.4527 | 2150 | 67 | 933 | 956 | 136.5079 | 4.0293 | 131.2576 | 4.0904 | 1.3651 | 0.040293 | 1.3126 | 0.040904 | 1.3248 | 1.2717 | 13.6679 | 21.3699 | 50.2554
38876.453 | 2238 | 59 | 38876.453 | 2284 | 75 | 954 | 977 | 136.63 | 3.602 | 139.4383 | 4.5788 | 1.3663 | 0.03602 | 1.3944 | 0.045788 | 1.3303 | 1.3486 | 14.9235 | 12.0942 | 35.3634
38876.4532 | 1986 | 93 | 38876.4532 | 1868 | 84 | 975 | 998 | 121.2454 | 5.6777 | 114.0415 | 5.1282 | 1.2125 | 0.056777 | 1.1404 | 0.051282 | 1.1557 | 1.0891 | 30.2399 | 41.3206 | 129.3366
38876.4534 | 2147 | 79 | 38876.4534 | 2054 | 121 | 996 | 1019 | 131.0745 | 4.823 | 125.3968 | 7.3871 | 1.3107 | 0.04823 | 1.254 | 0.073871 | 1.2625 | 1.1801 | 18.7115 | 33.9242 | 84.7719
38876.4537 | 1918 | 76 | 38876.4537 | 2280 | 94 | 1017 | 1040 | 117.094 | 4.6398 | 139.1941 | 5.7387 | 1.1709 | 0.046398 | 1.3919 | 0.057387 | 1.1245 | 1.3346 | 51.166 | 10.507 | 62.0997

## C2-7
Penlight Shakedown Test 6 |  |  | 2006-06-08 | 10:36 |  | Vs = |  | 152.5873 |  | R = | 100
XLPE | 7-C | Tray
665 C | 40 kW/m2 |  | Conductors | 2 & 7
Time-21 | N11 | N12 | Time-22 | N21 | N22 | Penlight Time | DAQ Time | V11 | V12 | V21 | V22 | I11 | I12 | I21 | I22 | Delta-I1 | Delta-I2 | R2-G | R7-G | R2-7
38876.4418 | 1 | 0 | 38876.4418 | 1 | 0 | -12.5 | 10.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 249838 | 249838 | 249837.9994
38876.442 | 1 | 0 | 38876.442 | 1 | 0 | 8.5 | 31.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 249838 | 249838 | 249837.9994
38876.4423 | 1 | 0 | 38876.4423 | 1 | 0 | 29.5 | 52.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 249838 | 249838 | 249837.9994
38876.4425 | 1 | 0 | 38876.4425 | 1 | 0 | 50.5 | 73.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 249838 | 249838 | 249837.9994
38876.4427 | 1 | 0 | 38876.4428 | 1 | 0 | 71.5 | 94.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 249838 | 249838 | 249837.9994
38876.443 | 1 | 0 | 38876.443 | 1 | 0 | 92.5 | 115.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 249838 | 249838 | 249837.9994
38876.4432 | 1 | 0 | 38876.4432 | 1 | 0 | 113.5 | 136.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 249838 | 249838 | 249837.9994
38876.4435 | 1 | 0 | 38876.4435 | 1 | 0 | 134.5 | 157.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 249838 | 249838 | 249837.9994
38876.4437 | 1 | 0 | 38876.4437 | 1 | 0 | 155.5 | 178.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 249838 | 249838 | 249837.9994
38876.444 | 1 | 0 | 38876.444 | 1 | 0 | 176.5 | 199.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 249838 | 249838 | 249837.9994
38876.4442 | 1 | 0 | 38876.4442 | 1 | 0 | 197.5 | 220.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 249838 | 249838 | 249837.9994
38876.4444 | 1 | 0 | 38876.4445 | 1 | 0 | 218.5 | 241.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 249838 | 249838 | 249837.9994
38876.4447 | 1 | 0 | 38876.4447 | 1 | 0 | 239.5 | 262.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 249838 | 249838 | 249837.9994
38876.4449 | 2 | 0 | 38876.4449 | 1 | 0 | 260.5 | 283.5 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 124869 | 249838 | 124868.9988
38876.4452 | 1 | 0 | 38876.4452 | 1 | 0 | 281.5 | 304.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 249838 | 249838 | 249837.9994
38876.4454 | 1 | 0 | 38876.4454 | 1 | 0 | 302.5 | 325.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 249838 | 249838 | 249837.9994
38876.4457 | 1 | 0 | 38876.4457 | 1 | 0 | 323.5 | 346.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 249838 | 249838 | 249837.9994
38876.4459 | 1 | 0 | 38876.4459 | 1 | 0 | 344.5 | 367.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 249838 | 249838 | 249837.9994
38876.4461 | 1 | 0 | 38876.4462 | 1 | 0 | 365.5 | 388.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 249838 | 249838 | 249837.9994
38876.4464 | 1 | 0 | 38876.4464 | 37 | 15 | 386.5 | 409.5 | 0.06105 | 0 | 2.2589 | 0.91575 | 0.0006105 | 0 | 0.022589 | 0.0091575 | 0.0006105 | 0.013431 | 249838 | 11260.8182 | 249837.9994
38876.4466 | 431 | 292 | 38876.4466 | 314 | 4 | 407.5 | 430.5 | 26.3126 | 17.8266 | 19.1697 | 0.2442 | 0.26313 | 0.17827 | 0.1917 | 0.002442 | 0.08486 | 0.18926 | 2119.144 | 705.3908 | 532.8146
38876.4469 | 1191 | 666 | 38876.4469 | 1147 | 627 | 428.5 | 451.5 | 72.7106 | 40.6593 | 70.0244 | 38.2784 | 0.72711 | 0.40659 | 0.70024 | 0.38278 | 0.32051 | 0.31746 | 371.7133 | 384.9408 | 76.5637
38876.4471 | 1179 | 541 | 38876.4471 | 1144 | 544 | 449.5 | 472.5 | 71.978 | 33.0281 | 69.8413 | 33.2112 | 0.71978 | 0.33028 | 0.69841 | 0.33211 | 0.3895 | 0.3663 | 276.8419 | 335.9076 | 111.0139
38876.4474 | 1817 | 540 | 38876.4474 | 1761 | 524 | 470.5 | 493.5 | 110.928 | 32.967 | 107.5092 | 31.9902 | 1.1093 | 0.32967 | 1.0751 | 0.3199 | 0.77961 | 0.75519 | 80.3458 | 126.2578 | 14.7133
38876.4476 | 1916 | 425 | 38876.4476 | 1883 | 413 | 491.5 | 514.5 | 116.9719 | 25.9463 | 114.9573 | 25.2137 | 1.1697 | 0.25946 | 1.1496 | 0.25214 | 0.91026 | 0.89744 | 62.547 | 76.1248 | 16.1071
38876.4478 | 1951 | 377 | 38876.4478 | 1631 | 313 | 512 | 535 | 119.1087 | 23.0159 | 99.5726 | 19.1087 | 1.1911 | 0.23016 | 0.99573 | 0.19109 | 0.96093 | 0.80464 | 41.1752 | 155.6701 | 27.6786
38876.4481 | 2023 | 332 | 38876.4481 | 1883 | 313 | 533 | 556 | 123.5043 | 20.2686 | 114.9573 | 19.1087 | 1.235 | 0.20269 | 1.1496 | 0.19109 | 1.0324 | 0.95849 | 36.4096 | 86.7731 | 20.2041
38876.4483 | 1887 | 268 | 38876.4483 | 1862 | 240 | 554 | 577 | 115.2015 | 16.3614 | 113.6752 | 14.652 | 1.152 | 0.16361 | 1.1368 | 0.14652 | 0.9884 | 0.99023 | 54.5858 | 53.909 | 45.0091
38876.4486 | 2248 | 158 | 38876.4486 | 1945 | 143 | 575.5 | 598.5 | 137.2405 | 9.6459 | 118.7424 | 8.7302 | 1.3724 | 0.096459 | 1.1874 | 0.087302 | 1.2759 | 1.1001 | 13.3609 | 75.7647 | 25.476
38876.4488 | 2472 | 3 | 38876.4488 | 2219 | 3 | 596 | 619 | 150.9158 | 0.18315 | 135.4701 | 0.18315 | 1.5092 | 0.0018315 | 1.3547 | 0.0018315 | 1.5073 | 1.3529 | 1.1184 | 14.395 | 102.2628
38876.4491 | 2356 | 1 | 38876.4491 | 2174 | 1 | 617 | 640 | 143.8339 | 0.06105 | 132.7228 | 0.06105 | 1.4383 | 0.0006105 | 1.3272 | 0.0006105 | 1.4377 | 1.3266 | 6.1055 | 15.0875 | 1866.5423
38876.4493 | 2166 | 1 | 38876.4493 | 2387 | 2 | 638 | 661 | 132.2344 | 0.06105 | 145.7265 | 0.1221 | 1.3223 | 0.0006105 | 1.4573 | 0.001221 | 1.3217 | 1.456 | 15.5502 | 4.7375 | 1503.4247
38876.4495 | 1928 | 1 | 38876.4495 | 2365 | 2 | 659 | 682 | 117.7045 | 0.06105 | 144.3834 | 0.1221 | 1.177 | 0.0006105 | 1.4438 | 0.001221 | 1.1764 | 1.4426 | 29.9236 | 5.703 | 3077.3589
38876.4498 | 2483 | 1 | 38876.4498 | 2287 | 1 | 680.5 | 703.5 | 151.5873 | 0.06105 | 139.6215 | 0.06105 | 1.5159 | 0.0006105 | 1.3962 | 0.0006105 | 1.5153 | 1.3956 | 0.66264 | 9.9471 | 139.1459
38876.45 | 2218 | 2 | 38876.45 | 1914 | 1 | 701 | 724 | 135.409 | 0.1221 | 116.8498 | 0.06105 | 1.3541 | 0.001221 | 1.1685 | 0.0006105 | 1.3529 | 1.1679 | 12.7351 | 30.7262 | 3283.3095
38876.4503 | 2149 | 1 | 38876.4503 | 1966 | 1 | 722.5 | 745.5 | 131.1966 | 0.06105 | 120.0244 | 0.06105 | 1.312 | 0.0006105 | 1.2002 | 0.0006105 | 1.3114 | 1.1996 | 16.3399 | 27.2288 | 7477.2417
38876.4505 | 2302 | 3 | 38876.4505 | 1949 | 1 | 743.5 | 766.5 | 140.5372 | 0.18315 | 118.9866 | 0.06105 | 1.4054 | 0.0018315 | 1.1899 | 0.0006105 | 1.4035 | 1.1893 | 8.6251 | 28.4228 | 1434.0179
38876.4508 | 2273 | 2 | 38876.4508 | 2318 | 3 | 764.5 | 787.5 | 138.7668 | 0.1221 | 141.514 | 0.18315 | 1.3877 | 0.001221 | 1.4151 | 0.0018315 | 1.3864 | 1.4133 | 10.0801 | 7.937 | 824.9765
38876.451 | 2210 | 3 | 38876.451 | 2132 | 3 | 785 | 808 | 134.9206 | 0.18315 | 130.1587 | 0.18315 | 1.3492 | 0.0018315 | 1.3016 | 0.0018315 | 1.3474 | 1.2998 | 13.2149 | 17.442 | 1417.7306
38876.4512 | 2159 | 4 | 38876.4513 | 2396 | 5 | 806.5 | 829.5 | 131.8071 | 0.2442 | 146.2759 | 0.30525 | 1.3181 | 0.002442 | 1.4628 | 0.0030525 | 1.3156 | 1.4597 | 16.494 | 4.3792 | 352.821
38876.4515 | 2444 | 8 | 38876.4515 | 2161 | 6 | 827.5 | 850.5 | 149.2063 | 0.4884 | 131.9292 | 0.3663 | 1.4921 | 0.004884 | 1.3193 | 0.003663 | 1.4872 | 1.3156 | 2.316 | 17.8477 | 89.6944
38876.4517 | 1900 | 9 | 38876.4517 | 1889 | 9 | 848 | 871 | 115.9951 | 0.54945 | 115.3236 | 0.54945 | 1.16 | 0.0054945 | 1.1532 | 0.0054945 | 1.1545 | 1.1477 | 32.1609 | 32.9576 | 1626.0413
38876.452 | 2399 | 14 | 38876.452 | 1900 | 13 | 869 | 892 | 146.4591 | 0.8547 | 115.9951 | 0.79365 | 1.4646 | 0.008547 | 1.16 | 0.0079365 | 1.456 | 1.152 | 4.2751 | 37.8657 | 169.4629
38876.4522 | 1971 | 20 | 38876.4522 | 2096 | 20 | 890 | 913 | 120.3297 | 1.221 | 127.9609 | 1.221 | 1.2033 | 0.01221 | 1.2796 | 0.01221 | 1.1911 | 1.2674 | 28.5373 | 20.1095 | 425.5814
38876.4525 | 1986 | 35 | 38876.4525 | 1872 | 31 | 911 | 934 | 121.2454 | 2.1368 | 114.2857 | 1.8926 | 1.2125 | 0.021368 | 1.1429 | 0.018926 | 1.1911 | 1.1239 | 27.6823 | 36.2854 | 363.9046
38876.4527 | 1965 | 61 | 38876.4527 | 1998 | 59 | 932 | 955 | 119.9634 | 3.7241 | 121.978 | 3.602 | 1.1996 | 0.037241 | 1.2198 | 0.03602 | 1.1624 | 1.1838 | 31.6051 | 28.6123 | 172.6437
38876.453 | 2173 | 77 | 38876.453 | 1924 | 63 | 953 | 976 | 132.6618 | 4.7009 | 117.4603 | 3.8462 | 1.3266 | 0.047009 | 1.1746 | 0.038462 | 1.2796 | 1.1361 | 17.2148 | 38.486 | 90.0053
38876.4532 | 2322 | 100 | 38876.4532 | 2194 | 101 | 974 | 997 | 141.7582 | 6.105 | 133.9438 | 6.1661 | 1.4176 | 0.06105 | 1.3394 | 0.061661 | 1.3565 | 1.2778 | 9.3911 | 30.0123 | 17.8625
38876.4534 | 1824 | 104 | 38876.4534 | 2303 | 121 | 995 | 1018 | 111.3553 | 6.3492 | 140.5983 | 7.3871 | 1.1136 | 0.063492 | 1.406 | 0.073871 | 1.0501 | 1.3321 | 108.3012 | 9.4857 | 47.5996
38876.4537 | 2023 | 92 | 38876.4537 | 1927 | 86 | 1016 | 1039 | 123.5043 | 5.6166 | 117.6435 | 5.2503 | 1.235 | 0.056166 | 1.1764 | 0.052503 | 1.1789 | 1.1239 | 28.2894 | 37.2401 | 113.3712

## C2-6
Penlight Shakedown Test 6 |  |  | 2006-06-08 | 10:36 |  | Vs = |  | 152.5873 |  | R = | 100
XLPE | 7-C | Tray
665 C | 40 kW/m2 |  | Conductors | 2 & 6
Time-19 | N11 | N12 | Time-20 | N21 | N22 | Penlight Time | DAQ Time | V11 | V12 | V21 | V22 | I11 | I12 | I21 | I22 | Delta-I1 | Delta-I2 | R2-G | R6-G | R2-6
38876.4418 | 1 | 0 | 38876.4418 | 1 | 0 | -13.5 | 9.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 249838 | 249838 | 249837.9994
38876.442 | 1 | 0 | 38876.442 | 1 | 0 | 7.5 | 30.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 249838 | 249838 | 249837.9994
38876.4422 | 1 | 0 | 38876.4423 | 1 | 0 | 28.5 | 51.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 249838 | 249838 | 249837.9994
38876.4425 | 1 | 0 | 38876.4425 | 1 | 0 | 49.5 | 72.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 249838 | 249838 | 249837.9994
38876.4427 | 1 | 0 | 38876.4427 | 1 | 0 | 70.5 | 93.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 249838 | 249838 | 249837.9994
38876.443 | 1 | 0 | 38876.443 | 1 | 0 | 91.5 | 114.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 249838 | 249838 | 249837.9994
38876.4432 | 1 | 0 | 38876.4432 | 1 | 0 | 112.5 | 135.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 249838 | 249838 | 249837.9994
38876.4435 | 1 | 0 | 38876.4435 | 1 | 0 | 133.5 | 156.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 249838 | 249838 | 249837.9994
38876.4437 | 1 | 0 | 38876.4437 | 1 | 0 | 154.5 | 177.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 249838 | 249838 | 249837.9994
38876.4439 | 1 | 0 | 38876.444 | 1 | 0 | 175.5 | 198.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 249838 | 249838 | 249837.9994
38876.4442 | 1 | 0 | 38876.4442 | 1 | 0 | 196.5 | 219.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 249838 | 249838 | 249837.9994
38876.4444 | 1 | 0 | 38876.4444 | 1 | 0 | 217.5 | 240.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 249838 | 249838 | 249837.9994
38876.4447 | 1 | 0 | 38876.4447 | 1 | 0 | 238.5 | 261.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 249838 | 249838 | 249837.9994
38876.4449 | 1 | 0 | 38876.4449 | 1 | 0 | 259.5 | 282.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 249838 | 249838 | 249837.9994
38876.4452 | 1 | 0 | 38876.4452 | 1 | 0 | 280.5 | 303.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 249838 | 249838 | 249837.9994
38876.4454 | 1 | 0 | 38876.4454 | 1 | 0 | 301 | 324 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 249838 | 249838 | 249837.9994
38876.4456 | 1 | 0 | 38876.4457 | 1 | 0 | 322.5 | 345.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 249838 | 249838 | 249837.9994
38876.4459 | 1 | 0 | 38876.4459 | 1 | 0 | 343.5 | 366.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 249838 | 249838 | 249837.9994
38876.4461 | 1 | 0 | 38876.4461 | 1 | 0 | 364 | 387 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 249838 | 249838 | 249837.9994
38876.4464 | 1 | 0 | 38876.4464 | 2 | 0 | 385.5 | 408.5 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 249838 | 124869 | 249837.9994
38876.4466 | 239 | 0 | 38876.4466 | 4 | 0 | 406 | 429 | 14.591 | 0 | 0.2442 | 0 | 0.14591 | 0 | 0.002442 | 0 | 0.14591 | 0.002442 | 945.7657 | 62384.5 | 945.6198
38876.4469 | 1085 | 593 | 38876.4469 | 988 | 562 | 427 | 450 | 66.2393 | 36.2027 | 60.3175 | 34.3101 | 0.66239 | 0.36203 | 0.60317 | 0.3431 | 0.30037 | 0.26007 | 367.5091 | 553.4597 | 117.3158
38876.4471 | 444 | 5 | 38876.4471 | 369 | 2 | 448.5 | 471.5 | 27.1062 | 0.30525 | 22.5275 | 0.1221 | 0.27106 | 0.0030525 | 0.22527 | 0.001221 | 0.26801 | 0.22405 | 469.1153 | 581.1601 | 34987.3416
38876.4473 | 1649 | 389 | 38876.4473 | 621 | 158 | 469 | 492 | 100.6716 | 23.7485 | 37.9121 | 9.6459 | 1.0067 | 0.23748 | 0.37912 | 0.096459 | 0.76923 | 0.28266 | 70.2387 | 789.0608 | 105.266
38876.4476 | 1716 | 361 | 38876.4476 | 1874 | 412 | 490 | 513 | 104.7619 | 22.0391 | 114.4078 | 25.1526 | 1.0476 | 0.22039 | 1.1441 | 0.25153 | 0.82723 | 0.89255 | 106.749 | 58.1182 | 43.0058
38876.4478 | 1622 | 289 | 38876.4478 | 2012 | 359 | 511.5 | 534.5 | 99.0232 | 17.6435 | 122.8327 | 21.917 | 0.99023 | 0.17643 | 1.2283 | 0.21917 | 0.8138 | 1.0092 | 188.3377 | 33.3278 | 50.8915
38876.4481 | 1741 | 271 | 38876.4481 | 2033 | 297 | 532.5 | 555.5 | 106.2882 | 16.5446 | 124.1148 | 18.1319 | 1.0629 | 0.16545 | 1.2411 | 0.18132 | 0.89744 | 1.0598 | 127.0003 | 31.0477 | 42.6087
38876.4483 | 2098 | 235 | 38876.4483 | 2131 | 228 | 553.5 | 576.5 | 128.083 | 14.3468 | 130.0977 | 13.9194 | 1.2808 | 0.14347 | 1.301 | 0.13919 | 1.1374 | 1.1618 | 39.4335 | 27.8062 | 15.4036
38876.4486 | 1836 | 66 | 38876.4486 | 2271 | 62 | 574.5 | 597.5 | 112.0879 | 4.0293 | 138.6447 | 3.7851 | 1.1209 | 0.040293 | 1.3864 | 0.037851 | 1.0806 | 1.3486 | 57.039 | 10.8737 | 88.7676
38876.4488 | 2095 | 2 | 38876.4488 | 1932 | 1 | 595.5 | 618.5 | 127.8999 | 0.1221 | 117.9487 | 0.06105 | 1.279 | 0.001221 | 1.1795 | 0.0006105 | 1.2778 | 1.1789 | 19.3835 | 29.4614 | 4578.4623
38876.4491 | 2206 | 1 | 38876.4491 | 1840 | 1 | 616 | 639 | 134.6764 | 0.06105 | 112.3321 | 0.06105 | 1.3468 | 0.0006105 | 1.1233 | 0.0006105 | 1.3462 | 1.1227 | 13.322 | 36.0023 | 7739.8357
38876.4493 | 2394 | 1 | 38876.4493 | 1992 | 1 | 637.5 | 660.5 | 146.1538 | 0.06105 | 121.6117 | 0.06105 | 1.4615 | 0.0006105 | 1.2161 | 0.0006105 | 1.4609 | 1.2155 | 4.4108 | 25.7772 | 2139.1987
38876.4495 | 2314 | 1 | 38876.4495 | 2049 | 1 | 658 | 681 | 141.2698 | 0.06105 | 125.0916 | 0.06105 | 1.4127 | 0.0006105 | 1.2509 | 0.0006105 | 1.4121 | 1.2503 | 8.0304 | 22.1257 | 3340.4462
38876.4498 | 2286 | 1 | 38876.4498 | 2098 | 1 | 679 | 702 | 139.5604 | 0.06105 | 128.083 | 0.06105 | 1.3956 | 0.0006105 | 1.2808 | 0.0006105 | 1.395 | 1.2802 | 9.3596 | 19.2387 | 3426.6684
38876.45 | 2476 | 2 | 38876.45 | 2388 | 2 | 700 | 723 | 151.16 | 0.1221 | 145.7875 | 0.1221 | 1.5116 | 0.001221 | 1.4579 | 0.001221 | 1.5104 | 1.4567 | 0.96021 | 5.1145 | 52.0142
38876.4503 | 2483 | 2 | 38876.4503 | 2342 | 2 | 721 | 744 | 151.5873 | 0.1221 | 142.9792 | 0.1221 | 1.5159 | 0.001221 | 1.4298 | 0.001221 | 1.5147 | 1.4286 | 0.66719 | 7.7138 | 51.4905
38876.4505 | 2329 | 1 | 38876.4505 | 2326 | 2 | 742 | 765 | 142.1856 | 0.06105 | 142.0024 | 0.1221 | 1.4219 | 0.0006105 | 1.42 | 0.001221 | 1.4212 | 1.4188 | 7.3606 | 7.5487 | 1188.8513
38876.4508 | 2093 | 1 | 38876.4508 | 2441 | 3 | 763 | 786 | 127.7778 | 0.06105 | 149.0232 | 0.18315 | 1.2778 | 0.0006105 | 1.4902 | 0.0018315 | 1.2772 | 1.4884 | 19.8186 | 2.4095 | 953.7997
38876.451 | 2069 | 2 | 38876.451 | 2354 | 3 | 784 | 807 | 126.3126 | 0.1221 | 143.7118 | 0.18315 | 1.2631 | 0.001221 | 1.4371 | 0.0018315 | 1.2619 | 1.4353 | 21.1504 | 6.2213 | 1254.4917
38876.4512 | 2330 | 4 | 38876.4512 | 1909 | 4 | 805 | 828 | 142.2466 | 0.2442 | 116.5446 | 0.2442 | 1.4225 | 0.002442 | 1.1654 | 0.002442 | 1.42 | 1.163 | 7.3215 | 31.9061 | 1000.0737
38876.4515 | 2067 | 5 | 38876.4515 | 1892 | 5 | 826 | 849 | 126.1905 | 0.30525 | 115.5067 | 0.30525 | 1.2619 | 0.0030525 | 1.1551 | 0.0030525 | 1.2589 | 1.152 | 21.1261 | 32.5964 | 2101.2728
38876.4517 | 2232 | 10 | 38876.4517 | 2028 | 9 | 847 | 870 | 136.2637 | 0.6105 | 123.8095 | 0.54945 | 1.3626 | 0.006105 | 1.2381 | 0.0054945 | 1.3565 | 1.2326 | 12.2611 | 24.228 | 501.965
38876.452 | 2309 | 15 | 38876.452 | 1912 | 13 | 868 | 891 | 140.9646 | 0.91575 | 116.7277 | 0.79365 | 1.4096 | 0.0091575 | 1.1673 | 0.0079365 | 1.4005 | 1.1593 | 8.4635 | 33.6531 | 294.3977
38876.4522 | 2093 | 18 | 38876.4522 | 1882 | 18 | 889 | 912 | 127.7778 | 1.0989 | 114.8962 | 1.0989 | 1.2778 | 0.010989 | 1.149 | 0.010989 | 1.2668 | 1.138 | 20.0853 | 34.7941 | 556.9534
38876.4525 | 2384 | 37 | 38876.4525 | 2240 | 36 | 910.5 | 933.5 | 145.5433 | 2.2589 | 136.7521 | 2.1978 | 1.4554 | 0.022589 | 1.3675 | 0.021978 | 1.4328 | 1.3455 | 5.4238 | 16.84 | 30.5319
38876.4527 | 2132 | 62 | 38876.4527 | 1967 | 56 | 931 | 954 | 130.1587 | 3.7851 | 120.0855 | 3.4188 | 1.3016 | 0.037851 | 1.2009 | 0.034188 | 1.2637 | 1.1667 | 19.5328 | 32.7759 | 121.5862
38876.4529 | 1844 | 59 | 38876.4529 | 2320 | 61 | 952 | 975 | 112.5763 | 3.602 | 141.6361 | 3.7241 | 1.1258 | 0.03602 | 1.4164 | 0.037241 | 1.0897 | 1.3791 | 60.9714 | 8.3087 | 77.5423
38876.4532 | 2096 | 93 | 38876.4532 | 1815 | 77 | 973 | 996 | 127.9609 | 5.6777 | 110.8059 | 4.7009 | 1.2796 | 0.056777 | 1.1081 | 0.047009 | 1.2228 | 1.0611 | 22.2386 | 49.1739 | 110.0152
38876.4534 | 1976 | 116 | 38876.4534 | 1768 | 111 | 994 | 1017 | 120.6349 | 7.0818 | 107.9365 | 6.7766 | 1.2063 | 0.070818 | 1.0794 | 0.067766 | 1.1355 | 1.0116 | 31.6665 | 55.9813 | 126.0411
38876.4537 | 2357 | 61 | 38876.4537 | 2291 | 94 | 1015 | 1038 | 143.895 | 3.7241 | 139.8657 | 5.7387 | 1.4389 | 0.037241 | 1.3987 | 0.057387 | 1.4017 | 1.3413 | 6.9493 | 24.6793 | 26.4074

## C2-5
Penlight Shakedown Test 6 |  |  | 2006-06-08 | 10:36 |  | Vs = |  | 151.3663 |  | R = | 100
XLPE | 7-C | Tray
665 C | 40 kW/m2 |  | Conductors | 2 & 5
Time-17 | N11 | N12 | Time-18 | N21 | N22 | Penlight Time | DAQ Time | V11 | V12 | V21 | V22 | I11 | I12 | I21 | I22 | Delta-I1 | Delta-I2 | R2-G | R5-G | R2-5
38876.4417 | 1 | 0 | 38876.4418 | 1 | 0 | -14.5 | 8.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 247838 | 247838 | 247837.9994
38876.442 | 1 | 0 | 38876.442 | 1 | 0 | 6.5 | 29.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 247838 | 247838 | 247837.9994
38876.4422 | 1 | 0 | 38876.4422 | 1 | 0 | 27.5 | 50.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 247838 | 247838 | 247837.9994
38876.4425 | 1 | 0 | 38876.4425 | 1 | 0 | 48.5 | 71.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 247838 | 247838 | 247837.9994
38876.4427 | 1 | 0 | 38876.4427 | 1 | 0 | 69.5 | 92.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 247838 | 247838 | 247837.9994
38876.443 | 1 | 0 | 38876.443 | 1 | 0 | 90.5 | 113.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 247838 | 247838 | 247837.9994
38876.4432 | 1 | 0 | 38876.4432 | 1 | 0 | 111.5 | 134.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 247838 | 247838 | 247837.9994
38876.4434 | 1 | 0 | 38876.4435 | 1 | 0 | 132.5 | 155.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 247838 | 247838 | 247837.9994
38876.4437 | 2 | 0 | 38876.4437 | 1 | 0 | 153.5 | 176.5 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 123869 | 247838 | 123868.9988
38876.4439 | 1 | 0 | 38876.4439 | 1 | 0 | 174.5 | 197.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 247838 | 247838 | 247837.9994
38876.4442 | 1 | 0 | 38876.4442 | 1 | 0 | 195.5 | 218.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 247838 | 247838 | 247837.9994
38876.4444 | 1 | 0 | 38876.4444 | 1 | 0 | 216.5 | 239.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 247838 | 247838 | 247837.9994
38876.4447 | 1 | 0 | 38876.4447 | 1 | 0 | 237.5 | 260.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 247838 | 247838 | 247837.9994
38876.4449 | 1 | 0 | 38876.4449 | 1 | 0 | 258.5 | 281.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 247838 | 247838 | 247837.9994
38876.4452 | 1 | 1 | 38876.4452 | 1 | 0 | 279.5 | 302.5 | 0.06105 | 0.06105 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0 | 0 | 0.0006105 | 614236742.44 | 247838 | 247638.0807
38876.4454 | 1 | 0 | 38876.4454 | 1 | 0 | 300.5 | 323.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 247838 | 247838 | 247837.9994
38876.4456 | 1 | 0 | 38876.4456 | 1 | 0 | 321 | 344 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 247838 | 247838 | 247837.9994
38876.4459 | 1 | 0 | 38876.4459 | 1 | 0 | 342.5 | 365.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 247838 | 247838 | 247837.9994
38876.4461 | 1 | 0 | 38876.4461 | 1 | 0 | 363.5 | 386.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 247838 | 247838 | 247837.9994
38876.4464 | 1 | 0 | 38876.4464 | 1 | 0 | 384 | 407 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 247838 | 247838 | 247837.9994
38876.4466 | 105 | 0 | 38876.4466 | 1 | 0 | 405.5 | 428.5 | 6.4103 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.064103 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.064103 | 0.0006105 | 2261.3143 | 247838 | 2261.2502
38876.4469 | 592 | 1 | 38876.4469 | 3 | 1 | 426.5 | 449.5 | 36.1416 | 0.06105 | 0.18315 | 0.06105 | 0.36142 | 0.0006105 | 0.0018315 | 0.0006105 | 0.36081 | 0.001221 | 319.354 | 146803.4363 | 188509.5905
38876.4471 | 355 | 1 | 38876.4471 | 18 | 1 | 447 | 470 | 21.6728 | 0.06105 | 1.0989 | 0.06105 | 0.21673 | 0.0006105 | 0.010989 | 0.0006105 | 0.21612 | 0.010379 | 600.1189 | 14622.0307 | 210895.6854
38876.4473 | 1872 | 465 | 38876.4473 | 1613 | 477 | 468.5 | 491.5 | 114.2857 | 28.3883 | 98.4737 | 29.1209 | 1.1429 | 0.28388 | 0.98474 | 0.29121 | 0.85897 | 0.69353 | 44.0701 | 1615.3996 | 28.8344
38876.4476 | 1916 | 442 | 38876.4476 | 1598 | 362 | 489 | 512 | 116.9719 | 26.9841 | 97.558 | 22.1001 | 1.1697 | 0.26984 | 0.97558 | 0.221 | 0.89988 | 0.75458 | 44.7036 | 206.7886 | 18.5102
38876.4478 | 1406 | 108 | 38876.4478 | 1572 | 233 | 510 | 533 | 85.8364 | 6.5934 | 95.9707 | 14.2247 | 0.85836 | 0.065934 | 0.95971 | 0.14225 | 0.79243 | 0.81746 | 91.8341 | 83.6078 | 407.0335
38876.4481 | 1766 | 187 | 38876.4481 | 1730 | 189 | 531 | 554 | 107.8144 | 11.4164 | 105.6166 | 11.5385 | 1.0781 | 0.11416 | 1.0562 | 0.11538 | 0.96398 | 0.94078 | 55.7756 | 62.3371 | 108.0902
38876.4483 | 1886 | 174 | 38876.4483 | 1690 | 150 | 552 | 575 | 115.1404 | 10.6227 | 103.1746 | 9.1575 | 1.1514 | 0.10623 | 1.0317 | 0.091575 | 1.0452 | 0.94017 | 40.8232 | 67.321 | 96.9747
38876.4486 | 1769 | 37 | 38876.4486 | 2054 | 40 | 573 | 596 | 107.9976 | 2.2589 | 125.3968 | 2.442 | 1.08 | 0.022589 | 1.254 | 0.02442 | 1.0574 | 1.2295 | 45.4067 | 22.0873 | 329.2531
38876.4488 | 2343 | 1 | 38876.4488 | 1966 | 1 | 594 | 617 | 143.0403 | 0.06105 | 120.0244 | 0.06105 | 1.4304 | 0.0006105 | 1.2002 | 0.0006105 | 1.4298 | 1.1996 | 5.8327 | 26.3562 | 2823.8416
38876.449 | 2242 | 1 | 38876.449 | 2049 | 1 | 615 | 638 | 136.8742 | 0.06105 | 125.0916 | 0.06105 | 1.3687 | 0.0006105 | 1.2509 | 0.0006105 | 1.3681 | 1.2503 | 10.615 | 21.1118 | 4120.49
38876.4493 | 2004 | 1 | 38876.4493 | 1951 | 1 | 636 | 659 | 122.3443 | 0.06105 | 119.1087 | 0.06105 | 1.2234 | 0.0006105 | 1.1911 | 0.0006105 | 1.2228 | 1.1905 | 23.7771 | 27.155 | 10130.77
38876.4495 | 2279 | 1 | 38876.4495 | 2281 | 1 | 657.5 | 680.5 | 139.1331 | 0.06105 | 139.2552 | 0.06105 | 1.3913 | 0.0006105 | 1.3926 | 0.0006105 | 1.3907 | 1.3919 | 8.8407 | 8.7443 | 1603.2389
38876.4498 | 1971 | 1 | 38876.4498 | 2288 | 1 | 678 | 701 | 120.3297 | 0.06105 | 139.6825 | 0.06105 | 1.2033 | 0.0006105 | 1.3968 | 0.0006105 | 1.2027 | 1.3962 | 25.9633 | 8.3823 | 3924.0764
38876.45 | 1951 | 1 | 38876.45 | 1961 | 1 | 699 | 722 | 119.1087 | 0.06105 | 119.7192 | 0.06105 | 1.1911 | 0.0006105 | 1.1972 | 0.0006105 | 1.1905 | 1.1966 | 27.149 | 26.4978 | 11047.1418
38876.4503 | 1914 | 1 | 38876.4503 | 1986 | 1 | 720 | 743 | 116.8498 | 0.06105 | 121.2454 | 0.06105 | 1.1685 | 0.0006105 | 1.2125 | 0.0006105 | 1.1679 | 1.2118 | 29.6168 | 24.8978 | 11250.6427
38876.4505 | 1913 | 1 | 38876.4505 | 2463 | 2 | 741 | 764 | 116.7888 | 0.06105 | 150.3663 | 0.1221 | 1.1679 | 0.0006105 | 1.5037 | 0.001221 | 1.1673 | 1.5024 | 32.1417 | 0.66727 | 374.7606
38876.4507 | 2411 | 3 | 38876.4507 | 1986 | 2 | 762 | 785 | 147.1917 | 0.18315 | 121.2454 | 0.1221 | 1.4719 | 0.0018315 | 1.2125 | 0.001221 | 1.4701 | 1.2112 | 2.8535 | 25.7786 | 446.6596
38876.451 | 2271 | 3 | 38876.451 | 2241 | 3 | 783 | 806 | 138.6447 | 0.18315 | 136.8132 | 0.18315 | 1.3864 | 0.0018315 | 1.3681 | 0.0018315 | 1.3846 | 1.3663 | 9.3017 | 10.8072 | 667.7022
38876.4512 | 2194 | 5 | 38876.4512 | 2412 | 5 | 804 | 827 | 133.9438 | 0.30525 | 147.2527 | 0.30525 | 1.3394 | 0.0030525 | 1.4725 | 0.0030525 | 1.3364 | 1.4695 | 14.1768 | 2.841 | 154.9089
38876.4515 | 2383 | 6 | 38876.4515 | 2238 | 6 | 825 | 848 | 145.4823 | 0.3663 | 136.63 | 0.3663 | 1.4548 | 0.003663 | 1.3663 | 0.003663 | 1.4512 | 1.3626 | 4.1452 | 11.5645 | 156.1426
38876.4517 | 2250 | 8 | 38876.4517 | 2358 | 10 | 846 | 869 | 137.3626 | 0.4884 | 143.956 | 0.6105 | 1.3736 | 0.004884 | 1.4396 | 0.006105 | 1.3687 | 1.4335 | 10.958 | 5.3785 | 141.2412
38876.452 | 2054 | 12 | 38876.452 | 2420 | 16 | 867 | 890 | 125.3968 | 0.7326 | 147.7411 | 0.9768 | 1.254 | 0.007326 | 1.4774 | 0.009768 | 1.2466 | 1.4676 | 27.1271 | 2.5322 | 85.075
38876.4522 | 2160 | 21 | 38876.4522 | 2258 | 23 | 888 | 911 | 131.8681 | 1.2821 | 137.851 | 1.4042 | 1.3187 | 0.012821 | 1.3785 | 0.014042 | 1.3059 | 1.3645 | 16.4608 | 10.5657 | 135.7774
38876.4524 | 2178 | 34 | 38876.4524 | 1946 | 30 | 909 | 932 | 132.967 | 2.0757 | 118.8034 | 1.8315 | 1.3297 | 0.020757 | 1.188 | 0.018315 | 1.3089 | 1.1697 | 14.8115 | 31.1289 | 186.6877
38876.4527 | 1917 | 54 | 38876.4527 | 1945 | 57 | 930 | 953 | 117.033 | 3.2967 | 118.7424 | 3.4799 | 1.1703 | 0.032967 | 1.1874 | 0.034799 | 1.1374 | 1.1526 | 33.2864 | 31.1273 | 223.482
38876.4529 | 1812 | 60 | 38876.4529 | 2328 | 75 | 951 | 974 | 110.6227 | 3.663 | 142.1245 | 4.5788 | 1.1062 | 0.03663 | 1.4212 | 0.045788 | 1.0696 | 1.3755 | 74.2307 | 7.0345 | 66.5302
38876.4532 | 2248 | 85 | 38876.4532 | 1936 | 76 | 972 | 995 | 137.2405 | 5.1893 | 118.1929 | 4.6398 | 1.3724 | 0.051893 | 1.1819 | 0.046398 | 1.3205 | 1.1355 | 11.7247 | 44.8409 | 53.3146
38876.4534 | 2037 | 105 | 38876.4534 | 2274 | 148 | 993 | 1016 | 124.359 | 6.4103 | 138.8278 | 9.0354 | 1.2436 | 0.064103 | 1.3883 | 0.090354 | 1.1795 | 1.2979 | 43.3938 | 11.5063 | 33.1563
38876.4537 | 2169 | 96 | 38876.4537 | 1980 | 78 | 1014 | 1037 | 132.4176 | 5.8608 | 120.8791 | 4.7619 | 1.3242 | 0.058608 | 1.2088 | 0.047619 | 1.2656 | 1.1612 | 17.3007 | 34.4127 | 57.1731

## C2-4
Penlight Shakedown Test 6 |  |  | 2006-06-08 | 10:36 |  | Vs = |  | 151.5495 |  | R = | 100
XLPE | 7-C | Tray
665 C | 40 kW/m2 |  | Conductors | 2 & 4
Time-15 | N11 | N12 | Time-16 | N21 | N22 | Penlight Time | DAQ Time | V11 | V12 | V21 | V22 | I11 | I12 | I21 | I22 | Delta-I1 | Delta-I2 | R2-G | R4-G | R2-4
38876.4417 | 1 | 0 | 38876.4417 | 1 | 0 | -15.5 | 7.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248138 | 248138 | 248137.9994
38876.442 | 1 | 0 | 38876.442 | 1 | 0 | 5.5 | 28.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248138 | 248138 | 248137.9994
38876.4422 | 1 | 0 | 38876.4422 | 1 | 0 | 26.5 | 49.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248138 | 248138 | 248137.9994
38876.4425 | 1 | 0 | 38876.4425 | 1 | 0 | 47.5 | 70.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248138 | 248138 | 248137.9994
38876.4427 | 1 | 0 | 38876.4427 | 1 | 0 | 68.5 | 91.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248138 | 248138 | 248137.9994
38876.443 | 1 | 0 | 38876.443 | 1 | 0 | 89.5 | 112.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248138 | 248138 | 248137.9994
38876.4432 | 1 | 0 | 38876.4432 | 1 | 0 | 110.5 | 133.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248138 | 248138 | 248137.9994
38876.4434 | 1 | 0 | 38876.4434 | 1 | 0 | 131.5 | 154.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248138 | 248138 | 248137.9994
38876.4437 | 2 | 0 | 38876.4437 | 2 | 0 | 152 | 175 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 124019 | 124019 | 124018.9988
38876.4439 | 1 | 0 | 38876.4439 | 1 | 0 | 173.5 | 196.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248138 | 248138 | 248137.9994
38876.4442 | 1 | 0 | 38876.4442 | 1 | 0 | 194 | 217 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248138 | 248138 | 248137.9994
38876.4444 | 1 | 1 | 38876.4444 | 1 | 0 | 215.5 | 238.5 | 0.06105 | 0.06105 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0 | 0 | 0.0006105 | 615724670.44 | 248138 | 247938.0806
38876.4447 | 2 | 0 | 38876.4447 | 2 | 0 | 236.5 | 259.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 124019 | 124019 | 124018.9988
38876.4449 | 1 | 0 | 38876.4449 | 1 | 0 | 257.5 | 280.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248138 | 248138 | 248137.9994
38876.4451 | 1 | 0 | 38876.4452 | 1 | 0 | 278.5 | 301.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248138 | 248138 | 248137.9994
38876.4454 | 1 | 0 | 38876.4454 | 1 | 0 | 299.5 | 322.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248138 | 248138 | 248137.9994
38876.4456 | 1 | 0 | 38876.4456 | 2 | 0 | 320.5 | 343.5 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 248138 | 124019 | 248137.9994
38876.4459 | 1 | 0 | 38876.4459 | 1 | 0 | 341 | 364 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248138 | 248138 | 248137.9994
38876.4461 | 1 | 0 | 38876.4461 | 1 | 0 | 362.5 | 385.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248138 | 248138 | 248137.9994
38876.4464 | 1 | 0 | 38876.4464 | 2 | 0 | 383.5 | 406.5 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 248138 | 124019 | 248137.9994
38876.4466 | 27 | 0 | 38876.4466 | 1 | 0 | 404.5 | 427.5 | 1.6484 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.016484 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.016484 | 0.0006105 | 9094 | 248138 | 9093.9835
38876.4468 | 752 | 128 | 38876.4469 | 769 | 139 | 425.5 | 448.5 | 45.9096 | 7.8144 | 46.9475 | 8.486 | 0.4591 | 0.078144 | 0.46947 | 0.08486 | 0.38095 | 0.38462 | 298.1264 | 293.7011 | 933.8873
38876.4471 | 375 | 4 | 38876.4471 | 241 | 1 | 446.5 | 469.5 | 22.8938 | 0.2442 | 14.7131 | 0.06105 | 0.22894 | 0.002442 | 0.14713 | 0.0006105 | 0.2265 | 0.14652 | 568.683 | 934.5931 | 47501.8738
38876.4473 | 1618 | 430 | 38876.4473 | 1439 | 394 | 467.5 | 490.5 | 98.779 | 26.2515 | 87.851 | 24.0537 | 0.98779 | 0.26252 | 0.87851 | 0.24054 | 0.72527 | 0.63797 | 92.6943 | 168.3015 | 63.3675
38876.4476 | 1609 | 350 | 38876.4476 | 1889 | 415 | 488.5 | 511.5 | 98.2295 | 21.3675 | 115.3236 | 25.3358 | 0.9823 | 0.21368 | 1.1532 | 0.25336 | 0.76862 | 0.89988 | 161.3547 | 48.7655 | 49.0185
38876.4478 | 1555 | 180 | 38876.4478 | 1796 | 110 | 509 | 532 | 94.9328 | 10.989 | 109.6459 | 6.7155 | 0.94933 | 0.10989 | 1.0965 | 0.067155 | 0.83944 | 1.0293 | 96.3208 | 43.6685 | 126.2046
38876.4481 | 1631 | 168 | 38876.4481 | 1782 | 187 | 530.5 | 553.5 | 99.5726 | 10.2564 | 108.7912 | 11.4164 | 0.99573 | 0.10256 | 1.0879 | 0.11416 | 0.89316 | 0.97375 | 74.65 | 52.0923 | 139.3219
38876.4483 | 1994 | 177 | 38876.4483 | 1703 | 147 | 551 | 574 | 121.7338 | 10.8059 | 103.9683 | 8.9744 | 1.2173 | 0.10806 | 1.0397 | 0.089744 | 1.1093 | 0.94994 | 31.0869 | 71.9562 | 73.6152
38876.4485 | 2130 | 25 | 38876.4485 | 2361 | 23 | 572 | 595 | 130.0366 | 1.5263 | 144.1392 | 1.4042 | 1.3004 | 0.015263 | 1.4414 | 0.014042 | 1.2851 | 1.4274 | 21.4138 | 5.4416 | 67.5814
38876.4488 | 2008 | 1 | 38876.4488 | 2186 | 1 | 593.5 | 616.5 | 122.5885 | 0.06105 | 133.4554 | 0.06105 | 1.2259 | 0.0006105 | 1.3346 | 0.0006105 | 1.2253 | 1.3339 | 23.7232 | 13.5905 | 5663.7479
38876.449 | 1968 | 1 | 38876.449 | 2393 | 1 | 614 | 637 | 120.1465 | 0.06105 | 146.0928 | 0.06105 | 1.2015 | 0.0006105 | 1.4609 | 0.0006105 | 1.2009 | 1.4603 | 26.5106 | 3.7425 | 1852.0244
38876.4493 | 2404 | 1 | 38876.4493 | 2172 | 1 | 635 | 658 | 146.7643 | 0.06105 | 132.6007 | 0.06105 | 1.4676 | 0.0006105 | 1.326 | 0.0006105 | 1.467 | 1.3254 | 3.2711 | 14.5008 | 979.9702
38876.4495 | 2115 | 1 | 38876.4495 | 2228 | 1 | 656 | 679 | 129.1209 | 0.06105 | 136.0195 | 0.06105 | 1.2912 | 0.0006105 | 1.3602 | 0.0006105 | 1.2906 | 1.3596 | 17.4505 | 11.452 | 3764.6583
38876.4498 | 2152 | 1 | 38876.4498 | 2073 | 1 | 677.5 | 700.5 | 131.3797 | 0.06105 | 126.5568 | 0.06105 | 1.3138 | 0.0006105 | 1.2656 | 0.0006105 | 1.3132 | 1.265 | 15.3955 | 19.8199 | 5448.3989
38876.45 | 2389 | 2 | 38876.45 | 2094 | 1 | 698 | 721 | 145.8486 | 0.1221 | 127.8388 | 0.06105 | 1.4585 | 0.001221 | 1.2784 | 0.0006105 | 1.4573 | 1.2778 | 3.9296 | 18.7845 | 722.5397
38876.4502 | 2382 | 2 | 38876.4503 | 2045 | 1 | 719.5 | 742.5 | 145.4212 | 0.1221 | 124.8474 | 0.06105 | 1.4542 | 0.001221 | 1.2485 | 0.0006105 | 1.453 | 1.2479 | 4.2341 | 21.6484 | 875.3785
38876.4505 | 2396 | 2 | 38876.4505 | 2328 | 2 | 740.5 | 763.5 | 146.2759 | 0.1221 | 142.1245 | 0.1221 | 1.4628 | 0.001221 | 1.4212 | 0.001221 | 1.4615 | 1.42 | 3.6531 | 6.7971 | 268.5194
38876.4507 | 2466 | 3 | 38876.4507 | 2443 | 2 | 761.5 | 784.5 | 150.5495 | 0.18315 | 149.1453 | 0.1221 | 1.5055 | 0.0018315 | 1.4915 | 0.001221 | 1.5037 | 1.4902 | 0.71266 | 1.8228 | 7.9843
38876.451 | 2399 | 3 | 38876.451 | 2437 | 4 | 782 | 805 | 146.4591 | 0.18315 | 148.779 | 0.2442 | 1.4646 | 0.0018315 | 1.4878 | 0.002442 | 1.4628 | 1.4853 | 3.7186 | 1.9515 | 51.2855
38876.4512 | 2110 | 3 | 38876.4512 | 2311 | 3 | 803.5 | 826.5 | 128.8156 | 0.18315 | 141.0867 | 0.18315 | 1.2882 | 0.0018315 | 1.4109 | 0.0018315 | 1.2863 | 1.409 | 18.0164 | 7.4794 | 856.8321
38876.4515 | 1967 | 5 | 38876.4515 | 2072 | 5 | 824.5 | 847.5 | 120.0855 | 0.30525 | 126.4957 | 0.30525 | 1.2009 | 0.0030525 | 1.265 | 0.0030525 | 1.1978 | 1.2619 | 26.6065 | 20.0361 | 1703.8217
38876.4517 | 2025 | 9 | 38876.4517 | 1912 | 9 | 845 | 868 | 123.6264 | 0.54945 | 116.7277 | 0.54945 | 1.2363 | 0.0054945 | 1.1673 | 0.0054945 | 1.2308 | 1.1618 | 23.0234 | 30.6013 | 1167.3358
38876.4519 | 1928 | 12 | 38876.4519 | 2178 | 14 | 866 | 889 | 117.7045 | 0.7326 | 132.967 | 0.8547 | 1.177 | 0.007326 | 1.3297 | 0.008547 | 1.1697 | 1.3211 | 30.2525 | 14.373 | 567.9969
38876.4522 | 2395 | 21 | 38876.4522 | 2290 | 21 | 887 | 910 | 146.2149 | 1.2821 | 139.8046 | 1.2821 | 1.4621 | 0.012821 | 1.398 | 0.012821 | 1.4493 | 1.3852 | 4.0016 | 11.0296 | 31.4007
38876.4524 | 2404 | 28 | 38876.4524 | 2269 | 35 | 908 | 931 | 146.7643 | 1.7094 | 138.5226 | 2.1368 | 1.4676 | 0.017094 | 1.3852 | 0.021368 | 1.4505 | 1.3639 | 3.5426 | 17.1248 | 26.3074
38876.4527 | 2368 | 43 | 38876.4527 | 2086 | 58 | 929 | 952 | 144.5665 | 2.6252 | 127.3504 | 3.5409 | 1.4457 | 0.026252 | 1.2735 | 0.035409 | 1.4194 | 1.2381 | 5.1348 | 44.1178 | 50.8164
38876.4529 | 2276 | 74 | 38876.4529 | 1936 | 67 | 950 | 973 | 138.9499 | 4.5177 | 118.1929 | 4.0904 | 1.3895 | 0.045177 | 1.1819 | 0.040904 | 1.3443 | 1.141 | 10.1241 | 45.2596 | 55.7386
38876.4532 | 1812 | 71 | 38876.4532 | 2329 | 85 | 971 | 994 | 110.6227 | 4.3346 | 142.1856 | 5.1893 | 1.1062 | 0.043346 | 1.4219 | 0.051893 | 1.0629 | 1.37 | 89.8592 | 7.1359 | 56.2288
38876.4534 | 2053 | 123 | 38876.4534 | 1840 | 103 | 992 | 1015 | 125.3358 | 7.5092 | 112.3321 | 6.2882 | 1.2534 | 0.075092 | 1.1233 | 0.062882 | 1.1783 | 1.0604 | 25.6452 | 48.1052 | 80.9053
38876.4536 | 1804 | 69 | 38876.4536 | 2256 | 81 | 1013 | 1036 | 110.1343 | 4.2125 | 137.7289 | 4.9451 | 1.1013 | 0.042125 | 1.3773 | 0.049451 | 1.0592 | 1.3278 | 60.9749 | 11.0853 | 88.1315

## C2-3
Penlight Shakedown Test 6 |  |  | 2006-06-08 | 10:36 |  | Vs = |  | 151.4274 |  | R = | 100
XLPE | 7-C | Tray
665 C | 40 kW/m2 |  | Conductors | 2 & 3
Time-13 | N11 | N12 | Time-14 | N21 | N22 | Penlight Time | DAQ Time | V11 | V12 | V21 | V22 | I11 | I12 | I21 | I22 | Delta-I1 | Delta-I2 | R2-G | R3-G | R2-3
38876.4417 | 1 | 0 | 38876.4417 | 1 | 0 | -16.5 | 6.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 247938 | 247938 | 247937.9994
38876.442 | 1 | 0 | 38876.442 | 1 | 0 | 4.5 | 27.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 247938 | 247938 | 247937.9994
38876.4422 | 1 | 0 | 38876.4422 | 1 | 0 | 25.5 | 48.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 247938 | 247938 | 247937.9994
38876.4425 | 1 | 0 | 38876.4425 | 1 | 0 | 46.5 | 69.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 247938 | 247938 | 247937.9994
38876.4427 | 1 | 0 | 38876.4427 | 1 | 0 | 67.5 | 90.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 247938 | 247938 | 247937.9994
38876.4429 | 1 | 0 | 38876.443 | 1 | 0 | 88.5 | 111.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 247938 | 247938 | 247937.9994
38876.4432 | 1 | 0 | 38876.4432 | 1 | 0 | 109.5 | 132.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 247938 | 247938 | 247937.9994
38876.4434 | 1 | 0 | 38876.4434 | 1 | 0 | 130.5 | 153.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 247938 | 247938 | 247937.9994
38876.4437 | 2 | 0 | 38876.4437 | 1 | 0 | 151.5 | 174.5 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 123919 | 247938 | 123918.9988
38876.4439 | 1 | 0 | 38876.4439 | 1 | 0 | 172.5 | 195.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 247938 | 247938 | 247937.9994
38876.4442 | 2 | 0 | 38876.4442 | 1 | 0 | 193.5 | 216.5 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 123919 | 247938 | 123918.9988
38876.4444 | 1 | 0 | 38876.4444 | 1 | 0 | 214.5 | 237.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 247938 | 247938 | 247937.9994
38876.4446 | 2 | 0 | 38876.4447 | 1 | 0 | 235.5 | 258.5 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 123919 | 247938 | 123918.9988
38876.4449 | 1 | 0 | 38876.4449 | 1 | 0 | 256.5 | 279.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 247938 | 247938 | 247937.9994
38876.4451 | 1 | 0 | 38876.4451 | 1 | 0 | 277 | 300 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 247938 | 247938 | 247937.9994
38876.4454 | 1 | 0 | 38876.4454 | 1 | 0 | 298 | 321 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 247938 | 247938 | 247937.9994
38876.4456 | 1 | 0 | 38876.4456 | 1 | 0 | 319.5 | 342.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 247938 | 247938 | 247937.9994
38876.4459 | 1 | 0 | 38876.4459 | 1 | 0 | 340.5 | 363.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 247938 | 247938 | 247937.9994
38876.4461 | 1 | 0 | 38876.4461 | 1 | 0 | 361 | 384 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 247938 | 247938 | 247937.9994
38876.4463 | 1 | 0 | 38876.4464 | 1 | 0 | 382.5 | 405.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 247938 | 247938 | 247937.9994
38876.4466 | 6 | 0 | 38876.4466 | 1 | 0 | 403 | 426 | 0.3663 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.003663 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.003663 | 0.0006105 | 41239.6667 | 247938 | 41239.663
38876.4468 | 692 | 0 | 38876.4468 | 8 | 1 | 424 | 447 | 42.2466 | 0 | 0.4884 | 0.06105 | 0.42247 | 0 | 0.004884 | 0.0006105 | 0.42247 | 0.0042735 | 258.4364 | 35334 | 258.0139
38876.4471 | 252 | 13 | 38876.4471 | 85 | 6 | 445.5 | 468.5 | 15.3846 | 0.79365 | 5.1893 | 0.3663 | 0.15385 | 0.0079365 | 0.051893 | 0.003663 | 0.14591 | 0.04823 | 934.0385 | 3056.9838 | 16501.5851
38876.4473 | 1854 | 549 | 38876.4473 | 1738 | 506 | 466 | 489 | 113.1868 | 33.5165 | 106.105 | 30.8913 | 1.1319 | 0.33516 | 1.0611 | 0.30891 | 0.7967 | 0.75214 | 64.0197 | 168.1043 | 8.8375
38876.4476 | 1577 | 377 | 38876.4476 | 1658 | 389 | 487 | 510 | 96.2759 | 23.0159 | 101.221 | 23.7485 | 0.96276 | 0.23016 | 1.0122 | 0.23748 | 0.7326 | 0.77473 | 117.2734 | 87.7396 | 65.2526
38876.4478 | 1880 | 352 | 38876.4478 | 1602 | 301 | 508.5 | 531.5 | 114.7741 | 21.4896 | 97.8022 | 18.3761 | 1.1477 | 0.2149 | 0.97802 | 0.18376 | 0.93284 | 0.79426 | 47.6593 | 131.2123 | 40.044
38876.448 | 1804 | 303 | 38876.4481 | 1595 | 269 | 529.5 | 552.5 | 110.1343 | 18.4982 | 97.3748 | 16.4225 | 1.1013 | 0.18498 | 0.97375 | 0.16422 | 0.91636 | 0.80952 | 55.798 | 104.9148 | 63.0916
38876.4483 | 1646 | 253 | 38876.4483 | 1882 | 285 | 550.5 | 573.5 | 100.4884 | 15.4457 | 114.8962 | 17.3993 | 1.0049 | 0.15446 | 1.149 | 0.17399 | 0.85043 | 0.97497 | 99.4573 | 45.6624 | 72.0362
38876.4485 | 1996 | 152 | 38876.4485 | 2111 | 158 | 571 | 594 | 121.8559 | 9.2796 | 128.8767 | 9.6459 | 1.2186 | 0.092796 | 1.2888 | 0.096459 | 1.1258 | 1.1923 | 40.3102 | 23.6624 | 41.8421
38876.4488 | 2327 | 8 | 38876.4488 | 2174 | 6 | 592.5 | 615.5 | 142.0635 | 0.4884 | 132.7228 | 0.3663 | 1.4206 | 0.004884 | 1.3272 | 0.003663 | 1.4158 | 1.3236 | 6.7726 | 14.734 | 233.369
38876.449 | 2464 | 2 | 38876.449 | 2170 | 1 | 613.5 | 636.5 | 150.4274 | 0.1221 | 132.4786 | 0.06105 | 1.5043 | 0.001221 | 1.3248 | 0.0006105 | 1.5031 | 1.3242 | 0.66885 | 15.3692 | 95.7836
38876.4493 | 1917 | 1 | 38876.4493 | 2237 | 1 | 634 | 657 | 117.033 | 0.06105 | 136.569 | 0.06105 | 1.1703 | 0.0006105 | 1.3657 | 0.0006105 | 1.1697 | 1.3651 | 29.5454 | 10.9011 | 5527.9604
38876.4495 | 2214 | 2 | 38876.4495 | 1994 | 1 | 655 | 678 | 135.1648 | 0.1221 | 121.7338 | 0.06105 | 1.3516 | 0.001221 | 1.2173 | 0.0006105 | 1.3504 | 1.2167 | 12.0871 | 24.5061 | 2601.8533
38876.4497 | 2458 | 1 | 38876.4497 | 2366 | 1 | 676 | 699 | 150.0611 | 0.06105 | 144.4444 | 0.06105 | 1.5006 | 0.0006105 | 1.4444 | 0.0006105 | 1.5 | 1.4438 | 0.91824 | 5.0698 | 103.1626
38876.45 | 1912 | 1 | 38876.45 | 2122 | 1 | 697 | 720 | 116.7277 | 0.06105 | 129.5482 | 0.06105 | 1.1673 | 0.0006105 | 1.2955 | 0.0006105 | 1.1667 | 1.2949 | 29.8348 | 16.9235 | 8212.2507
38876.4502 | 2001 | 1 | 38876.4502 | 2436 | 2 | 718 | 741 | 122.1612 | 0.06105 | 148.7179 | 0.1221 | 1.2216 | 0.0006105 | 1.4872 | 0.001221 | 1.221 | 1.486 | 24.6425 | 1.8294 | 859.4428
38876.4505 | 2193 | 2 | 38876.4505 | 1935 | 1 | 739 | 762 | 133.8828 | 0.1221 | 118.1319 | 0.06105 | 1.3388 | 0.001221 | 1.1813 | 0.0006105 | 1.3376 | 1.1807 | 13.1588 | 28.3108 | 3148.3488
38876.4507 | 2122 | 2 | 38876.4507 | 1902 | 2 | 760 | 783 | 129.5482 | 0.1221 | 116.1172 | 0.1221 | 1.2955 | 0.001221 | 1.1612 | 0.001221 | 1.2943 | 1.16 | 16.9569 | 30.6312 | 4178.3078
38876.451 | 2141 | 3 | 38876.451 | 1901 | 3 | 781 | 804 | 130.7082 | 0.18315 | 116.0562 | 0.18315 | 1.3071 | 0.0018315 | 1.1606 | 0.0018315 | 1.3053 | 1.1587 | 15.9463 | 30.8314 | 2642.3503
38876.4512 | 2447 | 5 | 38876.4512 | 2253 | 4 | 802 | 825 | 149.3895 | 0.30525 | 137.5458 | 0.2442 | 1.4939 | 0.0030525 | 1.3755 | 0.002442 | 1.4908 | 1.373 | 1.3915 | 11.5919 | 58.961
38876.4514 | 2360 | 7 | 38876.4514 | 2057 | 5 | 823 | 846 | 144.0781 | 0.42735 | 125.58 | 0.30525 | 1.4408 | 0.0042735 | 1.2558 | 0.0030525 | 1.4365 | 1.2527 | 5.1873 | 21.6495 | 288.2544
38876.4517 | 2365 | 11 | 38876.4517 | 2199 | 9 | 844 | 867 | 144.3834 | 0.67155 | 134.2491 | 0.54945 | 1.4438 | 0.0067155 | 1.3425 | 0.0054945 | 1.4371 | 1.337 | 5.0709 | 13.9815 | 116.3975
38876.4519 | 2434 | 15 | 38876.4519 | 2125 | 13 | 865 | 888 | 148.5958 | 0.91575 | 129.7314 | 0.79365 | 1.486 | 0.0091575 | 1.2973 | 0.0079365 | 1.4768 | 1.2894 | 1.9671 | 24.4897 | 41.154
38876.4522 | 2126 | 19 | 38876.4522 | 1897 | 18 | 886 | 909 | 129.7924 | 1.16 | 115.812 | 1.0989 | 1.2979 | 0.0116 | 1.1581 | 0.010989 | 1.2863 | 1.1471 | 17.2936 | 32.868 | 436.6534
38876.4524 | 2339 | 34 | 38876.4524 | 1994 | 29 | 907 | 930 | 142.7961 | 2.0757 | 121.7338 | 1.7705 | 1.428 | 0.020757 | 1.2173 | 0.017705 | 1.4072 | 1.1996 | 6.4288 | 32.1275 | 76.7942
38876.4527 | 2332 | 63 | 38876.4527 | 2167 | 59 | 928 | 951 | 142.3687 | 3.8462 | 132.2955 | 3.602 | 1.4237 | 0.038462 | 1.323 | 0.03602 | 1.3852 | 1.2869 | 7.3985 | 23.9122 | 26.153
38876.4529 | 2003 | 62 | 38876.4529 | 1994 | 65 | 949 | 972 | 122.2833 | 3.7851 | 121.7338 | 3.9683 | 1.2228 | 0.037851 | 1.2173 | 0.039683 | 1.185 | 1.1777 | 27.6735 | 28.7099 | 149.4424
38876.4531 | 2228 | 92 | 38876.4531 | 1899 | 74 | 970 | 993 | 136.0195 | 5.6166 | 115.9341 | 4.5177 | 1.3602 | 0.056166 | 1.1593 | 0.045177 | 1.304 | 1.1142 | 13.0289 | 46.2503 | 55.129
38876.4534 | 1814 | 92 | 38876.4534 | 2214 | 134 | 991 | 1014 | 110.7448 | 5.6166 | 135.1648 | 8.1807 | 1.1074 | 0.056166 | 1.3516 | 0.081807 | 1.0513 | 1.2698 | 61.7859 | 14.2975 | 78.0971
38876.4536 | 2098 | 44 | 38876.4536 | 2088 | 57 | 1012 | 1035 | 128.083 | 2.6862 | 127.4725 | 3.4799 | 1.2808 | 0.026862 | 1.2747 | 0.034799 | 1.254 | 1.2399 | 20.588 | 22.3688 | 140.5802

## C1-7
Penlight Shakedown Test 6 |  |  | 2006-06-08 | 10:36 |  | Vs = |  | 151.9768 |  | R = | 100
XLPE | 7-C | Tray
665 C | 40 kW/m2 |  | Conductors | 1 & 7
Time-11 | N11 | N12 | Time-12 | N21 | N22 | Penlight Time | DAQ Time | V11 | V12 | V21 | V22 | I11 | I12 | I21 | I22 | Delta-I1 | Delta-I2 | R1-G | R7-G | R1-7
38876.4417 | 1 | 0 | 38876.4417 | 1 | 0 | -17.5 | 5.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248838 | 248838 | 248837.9994
38876.442 | 1 | 0 | 38876.442 | 1 | 0 | 3.5 | 26.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248838 | 248838 | 248837.9994
38876.4422 | 1 | 0 | 38876.4422 | 1 | 0 | 24.5 | 47.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248838 | 248838 | 248837.9994
38876.4424 | 1 | 0 | 38876.4425 | 1 | 0 | 45.5 | 68.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248838 | 248838 | 248837.9994
38876.4427 | 1 | 0 | 38876.4427 | 1 | 0 | 66.5 | 89.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248838 | 248838 | 248837.9994
38876.4429 | 1 | 0 | 38876.4429 | 1 | 0 | 87.5 | 110.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248838 | 248838 | 248837.9994
38876.4432 | 1 | 0 | 38876.4432 | 1 | 0 | 108.5 | 131.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248838 | 248838 | 248837.9994
38876.4434 | 1 | 0 | 38876.4434 | 1 | 0 | 129.5 | 152.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248838 | 248838 | 248837.9994
38876.4437 | 2 | 0 | 38876.4437 | 2 | 0 | 150.5 | 173.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 124369 | 124369 | 124368.9988
38876.4439 | 1 | 0 | 38876.4439 | 1 | 0 | 171.5 | 194.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248838 | 248838 | 248837.9994
38876.4441 | 1 | 0 | 38876.4442 | 1 | 0 | 192.5 | 215.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248838 | 248838 | 248837.9994
38876.4444 | 1 | 0 | 38876.4444 | 1 | 0 | 213.5 | 236.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248838 | 248838 | 248837.9994
38876.4446 | 1 | 0 | 38876.4446 | 2 | 0 | 234.5 | 257.5 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 248838 | 124369 | 248837.9994
38876.4449 | 1 | 0 | 38876.4449 | 1 | 0 | 255.5 | 278.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248838 | 248838 | 248837.9994
38876.4451 | 1 | 0 | 38876.4451 | 1 | 0 | 276.5 | 299.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248838 | 248838 | 248837.9994
38876.4454 | 1 | 0 | 38876.4454 | 1 | 0 | 297.5 | 320.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248838 | 248838 | 248837.9994
38876.4456 | 1 | 0 | 38876.4456 | 2 | 0 | 318.5 | 341.5 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 248838 | 124369 | 248837.9994
38876.4458 | 1 | 0 | 38876.4459 | 1 | 0 | 339.5 | 362.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248838 | 248838 | 248837.9994
38876.4461 | 1 | 0 | 38876.4461 | 1 | 0 | 360.5 | 383.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248838 | 248838 | 248837.9994
38876.4463 | 1 | 0 | 38876.4463 | 1 | 0 | 381 | 404 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248838 | 248838 | 248837.9994
38876.4466 | 1 | 0 | 38876.4466 | 130 | 0 | 402.5 | 425.5 | 0.06105 | 0 | 7.9365 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.079365 | 0 | 0.0006105 | 0.079365 | 248838 | 1814.9077 | 248837.9994
38876.4468 | 3 | 0 | 38876.4468 | 556 | 0 | 423.5 | 446.5 | 0.18315 | 0 | 33.9438 | 0 | 0.0018315 | 0 | 0.33944 | 0 | 0.0018315 | 0.33944 | 82879.3333 | 347.7302 | 82879.3315
38876.4471 | 1247 | 674 | 38876.4471 | 1440 | 841 | 444 | 467 | 76.1294 | 41.1477 | 87.9121 | 51.3431 | 0.76129 | 0.41148 | 0.87912 | 0.51343 | 0.34982 | 0.36569 | 372.9814 | 280.9438 | 62.1924
38876.4473 | 1438 | 426 | 38876.4473 | 1757 | 432 | 465.5 | 488.5 | 87.79 | 26.0073 | 107.265 | 26.3736 | 0.8779 | 0.26007 | 1.0726 | 0.26374 | 0.61783 | 0.80891 | 331.5881 | 61.3015 | 55.7914
38876.4475 | 1778 | 420 | 38876.4475 | 1793 | 397 | 486 | 509 | 108.547 | 25.641 | 109.4628 | 24.2369 | 1.0855 | 0.25641 | 1.0946 | 0.24237 | 0.82906 | 0.85226 | 91.4534 | 72.3963 | 29.1339
38876.4478 | 1954 | 368 | 38876.4478 | 1738 | 335 | 507 | 530 | 119.2918 | 22.4664 | 106.105 | 20.4518 | 1.1929 | 0.22466 | 1.0611 | 0.20452 | 0.96825 | 0.85653 | 41.3089 | 126.9145 | 25.4393
38876.448 | 2058 | 355 | 38876.448 | 1859 | 342 | 528 | 551 | 125.641 | 21.6728 | 113.4921 | 20.8791 | 1.2564 | 0.21673 | 1.1349 | 0.20879 | 1.0397 | 0.92613 | 28.1351 | 209.1256 | 14.5554
38876.4483 | 2076 | 307 | 38876.4483 | 1895 | 273 | 549 | 572 | 126.7399 | 18.7424 | 115.6899 | 16.6667 | 1.2674 | 0.18742 | 1.1569 | 0.16667 | 1.08 | 0.99023 | 29.2489 | 86.3133 | 16.053
38876.4485 | 1964 | 158 | 38876.4485 | 1775 | 130 | 570.5 | 593.5 | 119.9023 | 9.6459 | 108.3639 | 7.9365 | 1.199 | 0.096459 | 1.0836 | 0.079365 | 1.1026 | 1.0043 | 34.4361 | 56.3618 | 83.8133
38876.4488 | 2325 | 25 | 38876.4488 | 2058 | 13 | 591 | 614 | 141.9414 | 1.5263 | 125.641 | 0.79365 | 1.4194 | 0.015263 | 1.2564 | 0.0079365 | 1.4042 | 1.2485 | 7.5007 | 23.0477 | 104.4275
38876.449 | 2377 | 2 | 38876.449 | 2225 | 1 | 612 | 635 | 145.116 | 0.1221 | 135.8364 | 0.06105 | 1.4512 | 0.001221 | 1.3584 | 0.0006105 | 1.4499 | 1.3578 | 4.7652 | 12.0008 | 591.3579
38876.4492 | 2293 | 1 | 38876.4492 | 2005 | 1 | 633 | 656 | 139.9878 | 0.06105 | 122.4054 | 0.06105 | 1.3999 | 0.0006105 | 1.2241 | 0.0006105 | 1.3993 | 1.2234 | 8.5835 | 24.312 | 3821.0938
38876.4495 | 2448 | 2 | 38876.4495 | 2196 | 2 | 654.5 | 677.5 | 149.4505 | 0.1221 | 134.0659 | 0.1221 | 1.4945 | 0.001221 | 1.3407 | 0.001221 | 1.4933 | 1.3394 | 1.7016 | 14.1288 | 243.7568
38876.4497 | 2244 | 1 | 38876.4497 | 1972 | 1 | 675 | 698 | 136.9963 | 0.06105 | 120.3907 | 0.06105 | 1.37 | 0.0006105 | 1.2039 | 0.0006105 | 1.3694 | 1.2033 | 10.9583 | 26.3717 | 5099.8122
38876.45 | 2247 | 1 | 38876.45 | 2292 | 1 | 696.5 | 719.5 | 137.1795 | 0.06105 | 139.9267 | 0.06105 | 1.3718 | 0.0006105 | 1.3993 | 0.0006105 | 1.3712 | 1.3987 | 10.8475 | 8.6503 | 1921.7622
38876.4502 | 1986 | 1 | 38876.4502 | 2167 | 1 | 717 | 740 | 121.2454 | 0.06105 | 132.2955 | 0.06105 | 1.2125 | 0.0006105 | 1.323 | 0.0006105 | 1.2118 | 1.3223 | 25.4452 | 14.9107 | 6518.8378
38876.4505 | 2473 | 3 | 38876.4505 | 2231 | 2 | 738 | 761 | 150.9768 | 0.18315 | 136.2027 | 0.1221 | 1.5098 | 0.0018315 | 1.362 | 0.001221 | 1.5079 | 1.3608 | 0.66923 | 13.3865 | 52.6552
38876.4507 | 2425 | 1 | 38876.4507 | 2246 | 2 | 759 | 782 | 148.0464 | 0.06105 | 137.1184 | 0.1221 | 1.4805 | 0.0006105 | 1.3712 | 0.001221 | 1.4799 | 1.37 | 2.6657 | 11.221 | 639.4345
38876.4509 | 2473 | 4 | 38876.4509 | 2199 | 4 | 780 | 803 | 150.9768 | 0.2442 | 134.2491 | 0.2442 | 1.5098 | 0.002442 | 1.3425 | 0.002442 | 1.5073 | 1.34 | 0.66939 | 18.1778 | 47.6065
38876.4512 | 1943 | 4 | 38876.4512 | 1920 | 4 | 801 | 824 | 118.6203 | 0.2442 | 117.2161 | 0.2442 | 1.1862 | 0.002442 | 1.1722 | 0.002442 | 1.1838 | 1.1697 | 28.374 | 29.9374 | 3124.0896
38876.4514 | 1900 | 5 | 38876.4514 | 2387 | 6 | 822 | 845 | 115.9951 | 0.30525 | 145.7265 | 0.3663 | 1.16 | 0.0030525 | 1.4573 | 0.003663 | 1.1569 | 1.4536 | 33.1186 | 4.3328 | 485.3747
38876.4517 | 1974 | 8 | 38876.4517 | 1908 | 9 | 843 | 866 | 120.5128 | 0.4884 | 116.4835 | 0.54945 | 1.2051 | 0.004884 | 1.1648 | 0.0054945 | 1.2002 | 1.1593 | 26.5614 | 31.1712 | 1507.1584
38876.4519 | 2009 | 12 | 38876.4519 | 1881 | 13 | 864 | 887 | 122.6496 | 0.7326 | 114.8352 | 0.79365 | 1.2265 | 0.007326 | 1.1484 | 0.0079365 | 1.2192 | 1.1404 | 24.4942 | 33.5209 | 979.9045
38876.4522 | 2287 | 19 | 38876.4522 | 2420 | 21 | 885 | 908 | 139.6215 | 1.16 | 147.7411 | 1.2821 | 1.3962 | 0.0116 | 1.4774 | 0.012821 | 1.3846 | 1.4646 | 12.2052 | 3.1155 | 29.1608
38876.4524 | 1876 | 26 | 38876.4524 | 2329 | 33 | 906 | 929 | 114.5299 | 1.5873 | 142.1856 | 2.0147 | 1.1453 | 0.015873 | 1.4219 | 0.020147 | 1.1294 | 1.4017 | 41.1447 | 7.238 | 152.4816
38876.4527 | 2210 | 59 | 38876.4527 | 1959 | 52 | 927 | 950 | 134.9206 | 3.602 | 119.5971 | 3.1746 | 1.3492 | 0.03602 | 1.196 | 0.031746 | 1.3132 | 1.1642 | 14.1111 | 34.4739 | 95.7575
38876.4529 | 2282 | 73 | 38876.4529 | 2133 | 73 | 948 | 971 | 139.3162 | 4.4567 | 130.2198 | 4.4567 | 1.3932 | 0.044567 | 1.3022 | 0.044567 | 1.3486 | 1.2576 | 10.7679 | 25.7861 | 37.7368
38876.4531 | 2258 | 86 | 38876.4531 | 2099 | 82 | 969 | 992 | 137.851 | 5.2503 | 128.1441 | 5.0061 | 1.3785 | 0.052503 | 1.2814 | 0.050061 | 1.326 | 1.2314 | 12.3471 | 28.8556 | 37.8558
38876.4534 | 2095 | 110 | 38876.4534 | 1785 | 95 | 990 | 1013 | 127.8999 | 6.7155 | 108.9744 | 5.7998 | 1.279 | 0.067155 | 1.0897 | 0.057998 | 1.2118 | 1.0317 | 22.0527 | 55.9381 | 92.7389
38876.4536 | 2207 | 76 | 38876.4536 | 2306 | 56 | 1011 | 1034 | 134.7375 | 4.6398 | 140.7814 | 3.4188 | 1.3474 | 0.046398 | 1.4078 | 0.034188 | 1.301 | 1.3736 | 21.6245 | 9.2103 | 22.9015

## C1-6
Penlight Shakedown Test 6 |  |  | 2006-06-08 | 10:36 |  | Vs = |  | 152.0379 |  | R = | 100
XLPE | 7-C | Tray
665 C | 40 kW/m2 |  | Conductors | 1 & 6
Time-9 | N11 | N12 | Time-10 | N21 | N22 | Penlight Time | DAQ Time | V11 | V12 | V21 | V22 | I11 | I12 | I21 | I22 | Delta-I1 | Delta-I2 | R1-G | R6-G | R1-6
38876.4417 | 1 | 0 | 38876.4417 | 1 | 0 | -18.5 | 4.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248938 | 248938 | 248937.9994
38876.4419 | 1 | 0 | 38876.442 | 1 | 0 | 2.5 | 25.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248938 | 248938 | 248937.9994
38876.4422 | 1 | 0 | 38876.4422 | 1 | 0 | 23.5 | 46.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248938 | 248938 | 248937.9994
38876.4424 | 1 | 0 | 38876.4424 | 1 | 0 | 44.5 | 67.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248938 | 248938 | 248937.9994
38876.4427 | 1 | 0 | 38876.4427 | 1 | 0 | 65.5 | 88.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248938 | 248938 | 248937.9994
38876.4429 | 1 | 0 | 38876.4429 | 1 | 0 | 86.5 | 109.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248938 | 248938 | 248937.9994
38876.4432 | 1 | 0 | 38876.4432 | 1 | 0 | 107.5 | 130.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248938 | 248938 | 248937.9994
38876.4434 | 1 | 0 | 38876.4434 | 1 | 0 | 128.5 | 151.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248938 | 248938 | 248937.9994
38876.4436 | 1 | 0 | 38876.4437 | 1 | 0 | 149.5 | 172.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248938 | 248938 | 248937.9994
38876.4439 | 1 | 0 | 38876.4439 | 1 | 0 | 170.5 | 193.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248938 | 248938 | 248937.9994
38876.4441 | 1 | 0 | 38876.4441 | 1 | 0 | 191.5 | 214.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248938 | 248938 | 248937.9994
38876.4444 | 1 | 0 | 38876.4444 | 1 | 0 | 212 | 235 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248938 | 248938 | 248937.9994
38876.4446 | 1 | 0 | 38876.4446 | 1 | 0 | 233.5 | 256.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248938 | 248938 | 248937.9994
38876.4449 | 1 | 0 | 38876.4449 | 1 | 0 | 254.5 | 277.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248938 | 248938 | 248937.9994
38876.4451 | 1 | 0 | 38876.4451 | 1 | 0 | 275.5 | 298.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248938 | 248938 | 248937.9994
38876.4453 | 1 | 0 | 38876.4454 | 1 | 0 | 296.5 | 319.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248938 | 248938 | 248937.9994
38876.4456 | 1 | 0 | 38876.4456 | 1 | 0 | 317.5 | 340.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248938 | 248938 | 248937.9994
38876.4458 | 1 | 0 | 38876.4458 | 1 | 0 | 338 | 361 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248938 | 248938 | 248937.9994
38876.4461 | 1 | 0 | 38876.4461 | 1 | 0 | 359.5 | 382.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248938 | 248938 | 248937.9994
38876.4463 | 1 | 0 | 38876.4463 | 1 | 0 | 380.5 | 403.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248938 | 248938 | 248937.9994
38876.4466 | 1 | 0 | 38876.4466 | 1 | 0 | 401 | 424 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248938 | 248938 | 248937.9994
38876.4468 | 2 | 0 | 38876.4468 | 626 | 0 | 422.5 | 445.5 | 0.1221 | 0 | 38.2173 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.38217 | 0 | 0.001221 | 0.38217 | 124419 | 297.8243 | 124418.9988
38876.447 | 1031 | 17 | 38876.4471 | 699 | 302 | 443.5 | 466.5 | 62.9426 | 1.0379 | 42.674 | 18.4371 | 0.62943 | 0.010379 | 0.42674 | 0.18437 | 0.61905 | 0.24237 | 144.1761 | 955.2296 | 7680.5369
38876.4473 | 1557 | 448 | 38876.4473 | 1464 | 413 | 464 | 487 | 95.0549 | 27.3504 | 89.3773 | 25.2137 | 0.95055 | 0.2735 | 0.89377 | 0.25214 | 0.67705 | 0.64164 | 115.8181 | 147.8068 | 64.6227
38876.4475 | 1778 | 379 | 38876.4475 | 1493 | 355 | 485.5 | 508.5 | 108.547 | 23.138 | 91.1477 | 21.6728 | 1.0855 | 0.23138 | 0.91148 | 0.21673 | 0.85409 | 0.69475 | 59.7458 | 183.4041 | 56.925
38876.4478 | 1747 | 310 | 38876.4478 | 1601 | 317 | 506.5 | 529.5 | 106.6545 | 18.9255 | 97.7411 | 19.3529 | 1.0665 | 0.18926 | 0.97741 | 0.19353 | 0.87729 | 0.78388 | 63.9634 | 112.8076 | 74.1069
38876.448 | 1902 | 297 | 38876.448 | 1661 | 251 | 527.5 | 550.5 | 116.1172 | 18.1319 | 101.4042 | 15.3236 | 1.1612 | 0.18132 | 1.014 | 0.15324 | 0.97985 | 0.86081 | 45.3146 | 96.8795 | 48.2764
38876.4483 | 1736 | 210 | 38876.4483 | 1999 | 199 | 548 | 571 | 105.9829 | 12.8205 | 122.0391 | 12.149 | 1.0598 | 0.12821 | 1.2204 | 0.12149 | 0.93162 | 1.0989 | 88.4499 | 31.1985 | 61.6435
38876.4485 | 2006 | 76 | 38876.4485 | 2235 | 72 | 569 | 592 | 122.4664 | 4.6398 | 136.4469 | 4.3956 | 1.2247 | 0.046398 | 1.3645 | 0.043956 | 1.1783 | 1.3205 | 35.9911 | 13.01 | 61.8602
38876.4488 | 2010 | 8 | 38876.4488 | 1807 | 6 | 590 | 613 | 122.7106 | 0.4884 | 110.3175 | 0.3663 | 1.2271 | 0.004884 | 1.1032 | 0.003663 | 1.2222 | 1.0995 | 24.2468 | 38.4731 | 1640.5641
38876.449 | 2031 | 1 | 38876.449 | 2389 | 1 | 611 | 634 | 123.9927 | 0.06105 | 145.8486 | 0.06105 | 1.2399 | 0.0006105 | 1.4585 | 0.0006105 | 1.2393 | 1.4579 | 22.8947 | 4.2532 | 1870.0337
38876.4492 | 2118 | 1 | 38876.4492 | 2373 | 1 | 632 | 655 | 129.304 | 0.06105 | 144.8718 | 0.06105 | 1.293 | 0.0006105 | 1.4487 | 0.0006105 | 1.2924 | 1.4481 | 17.7591 | 4.9603 | 1755.1122
38876.4495 | 1917 | 1 | 38876.4495 | 1891 | 1 | 653 | 676 | 117.033 | 0.06105 | 115.4457 | 0.06105 | 1.1703 | 0.0006105 | 1.1545 | 0.0006105 | 1.1697 | 1.1538 | 29.9751 | 31.7693 | 13799.9624
38876.4497 | 2322 | 1 | 38876.4497 | 2410 | 1 | 674 | 697 | 141.7582 | 0.06105 | 147.1306 | 0.06105 | 1.4176 | 0.0006105 | 1.4713 | 0.0006105 | 1.417 | 1.4707 | 7.349 | 3.3556 | 543.4265
38876.45 | 2150 | 1 | 38876.45 | 2398 | 1 | 695 | 718 | 131.2576 | 0.06105 | 146.398 | 0.06105 | 1.3126 | 0.0006105 | 1.464 | 0.0006105 | 1.312 | 1.4634 | 16.0321 | 3.864 | 1262.5906
38876.4502 | 2474 | 1 | 38876.4502 | 2349 | 2 | 716.5 | 739.5 | 151.0379 | 0.06105 | 143.4066 | 0.1221 | 1.5104 | 0.0006105 | 1.4341 | 0.001221 | 1.5098 | 1.4328 | 0.66625 | 6.9073 | 99.3707
38876.4505 | 2219 | 2 | 38876.4505 | 2029 | 2 | 737.5 | 760.5 | 135.4701 | 0.1221 | 123.8706 | 0.1221 | 1.3547 | 0.001221 | 1.2387 | 0.001221 | 1.3535 | 1.2375 | 12.2892 | 22.9459 | 2513.7791
38876.4507 | 1933 | 1 | 38876.4507 | 1993 | 2 | 758 | 781 | 118.0098 | 0.06105 | 121.6728 | 0.1221 | 1.1801 | 0.0006105 | 1.2167 | 0.001221 | 1.1795 | 1.2155 | 28.9096 | 25.0685 | 11151.9861
38876.4509 | 1942 | 2 | 38876.4509 | 2055 | 3 | 779.5 | 802.5 | 118.5592 | 0.1221 | 125.4579 | 0.18315 | 1.1856 | 0.001221 | 1.2546 | 0.0018315 | 1.1844 | 1.2527 | 28.4043 | 21.3271 | 4802.1878
38876.4512 | 2421 | 4 | 38876.4512 | 2259 | 4 | 800.5 | 823.5 | 147.8022 | 0.2442 | 137.9121 | 0.2442 | 1.478 | 0.002442 | 1.3791 | 0.002442 | 1.4756 | 1.3767 | 2.9146 | 10.9257 | 160.9909
38876.4514 | 2061 | 5 | 38876.4514 | 2110 | 5 | 821.5 | 844.5 | 125.8242 | 0.30525 | 128.8156 | 0.30525 | 1.2582 | 0.0030525 | 1.2882 | 0.0030525 | 1.2552 | 1.2851 | 21.1659 | 18.2754 | 1311.467
38876.4517 | 2286 | 9 | 38876.4517 | 2153 | 9 | 842 | 865 | 139.5604 | 0.54945 | 131.4408 | 0.54945 | 1.3956 | 0.0054945 | 1.3144 | 0.0054945 | 1.3901 | 1.3089 | 9.1963 | 16.4887 | 307.2834
38876.4519 | 2131 | 14 | 38876.4519 | 2211 | 13 | 863 | 886 | 130.0977 | 0.8547 | 134.9817 | 0.79365 | 1.301 | 0.008547 | 1.3498 | 0.0079365 | 1.2924 | 1.3419 | 17.8752 | 13.1456 | 286.6236
38876.4522 | 1892 | 15 | 38876.4522 | 2318 | 18 | 884 | 907 | 115.5067 | 0.91575 | 141.514 | 1.0989 | 1.1551 | 0.0091575 | 1.4151 | 0.010989 | 1.1459 | 1.4042 | 35.5911 | 7.6633 | 276.8266
38876.4524 | 2234 | 31 | 38876.4524 | 2236 | 34 | 905 | 928 | 136.3858 | 1.8926 | 136.5079 | 2.0757 | 1.3639 | 0.018926 | 1.3651 | 0.020757 | 1.3449 | 1.3443 | 13.0378 | 13.1041 | 84.2332
38876.4526 | 2314 | 58 | 38876.4526 | 2204 | 59 | 926 | 949 | 141.2698 | 3.5409 | 134.5543 | 3.602 | 1.4127 | 0.035409 | 1.3455 | 0.03602 | 1.3773 | 1.3095 | 9.0268 | 19.2022 | 32.8788
38876.4529 | 2138 | 69 | 38876.4529 | 1809 | 59 | 947 | 970 | 130.525 | 4.2125 | 110.4396 | 3.602 | 1.3053 | 0.042125 | 1.1044 | 0.03602 | 1.2631 | 1.0684 | 18.311 | 47.7227 | 132.6777
38876.4531 | 2009 | 76 | 38876.4531 | 1816 | 74 | 968 | 991 | 122.6496 | 4.6398 | 110.8669 | 4.5177 | 1.2265 | 0.046398 | 1.1087 | 0.045177 | 1.1801 | 1.0635 | 27.2382 | 45.8661 | 167.7206
38876.4534 | 2268 | 121 | 38876.4534 | 2138 | 126 | 989 | 1012 | 138.4615 | 7.3871 | 130.525 | 7.6923 | 1.3846 | 0.073871 | 1.3053 | 0.076923 | 1.3107 | 1.2283 | 12.3008 | 35.6777 | 22.0321
38876.4536 | 1989 | 65 | 38876.4536 | 1822 | 66 | 1010 | 1033 | 121.4286 | 3.9683 | 111.2332 | 4.0293 | 1.2143 | 0.039683 | 1.1123 | 0.040293 | 1.1746 | 1.072 | 28.2314 | 43.9083 | 204.8388

## C1-5
Penlight Shakedown Test 6 |  |  | 2006-06-08 | 10:36 |  | Vs = |  | 150.8168 |  | R = | 100
XLPE | 7-C | Tray
665 C | 40 kW/m2 |  | Conductors | 1 & 5
Time-7 | N11 | N12 | Time-8 | N21 | N22 | Penlight Time | DAQ Time | V11 | V12 | V21 | V22 | I11 | I12 | I21 | I22 | Delta-I1 | Delta-I2 | R1-G | R5-G | R1-5
38876.4417 | 1 | 0 | 38876.4417 | 1 | 0 | -19.5 | 3.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 246938 | 246938 | 246937.9994
38876.4419 | 1 | 0 | 38876.4419 | 1 | 0 | 1.5 | 24.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 246938 | 246938 | 246937.9994
38876.4422 | 1 | 0 | 38876.4422 | 1 | 0 | 22.5 | 45.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 246938 | 246938 | 246937.9994
38876.4424 | 1 | 0 | 38876.4424 | 1 | 0 | 43.5 | 66.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 246938 | 246938 | 246937.9994
38876.4427 | 1 | 0 | 38876.4427 | 1 | 0 | 64.5 | 87.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 246938 | 246938 | 246937.9994
38876.4429 | 1 | 0 | 38876.4429 | 1 | 0 | 85.5 | 108.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 246938 | 246938 | 246937.9994
38876.4431 | 1 | 0 | 38876.4432 | 1 | 0 | 106.5 | 129.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 246938 | 246938 | 246937.9994
38876.4434 | 1 | 0 | 38876.4434 | 1 | 0 | 127.5 | 150.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 246938 | 246938 | 246937.9994
38876.4436 | 1 | 0 | 38876.4436 | 1 | 0 | 148.5 | 171.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 246938 | 246938 | 246937.9994
38876.4439 | 1 | 0 | 38876.4439 | 1 | 0 | 169.5 | 192.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 246938 | 246938 | 246937.9994
38876.4441 | 1 | 0 | 38876.4441 | 2 | 0 | 190.5 | 213.5 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 246938 | 123419 | 246937.9994
38876.4444 | 1 | 0 | 38876.4444 | 1 | 0 | 211.5 | 234.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 246938 | 246938 | 246937.9994
38876.4446 | 1 | 0 | 38876.4446 | 1 | 0 | 232.5 | 255.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 246938 | 246938 | 246937.9994
38876.4448 | 1 | 0 | 38876.4449 | 1 | 0 | 253.5 | 276.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 246938 | 246938 | 246937.9994
38876.4451 | 1 | 0 | 38876.4451 | 1 | 0 | 274 | 297 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 246938 | 246938 | 246937.9994
38876.4453 | 1 | 0 | 38876.4453 | 1 | 0 | 295 | 318 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 246938 | 246938 | 246937.9994
38876.4456 | 1 | 0 | 38876.4456 | 1 | 0 | 316.5 | 339.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 246938 | 246938 | 246937.9994
38876.4458 | 1 | 0 | 38876.4458 | 1 | 0 | 337.5 | 360.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 246938 | 246938 | 246937.9994
38876.4461 | 1 | 0 | 38876.4461 | 1 | 0 | 358 | 381 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 246938 | 246938 | 246937.9994
38876.4463 | 1 | 0 | 38876.4463 | 1 | 0 | 379.5 | 402.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 246938 | 246938 | 246937.9994
38876.4466 | 1 | 0 | 38876.4466 | 1 | 0 | 400 | 423 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 246938 | 246938 | 246937.9994
38876.4468 | 6 | 1 | 38876.4468 | 1 | 0 | 421 | 444 | 0.3663 | 0.06105 | 0.06105 | 0 | 0.003663 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0 | 0.0030525 | 0.0006105 | 49291.5922 | 246938 | 246238.2834
38876.447 | 778 | 1 | 38876.447 | 13 | 1 | 442.5 | 465.5 | 47.4969 | 0.06105 | 0.79365 | 0.06105 | 0.47497 | 0.0006105 | 0.0079365 | 0.0006105 | 0.47436 | 0.007326 | 217.8108 | 21292.8192 | 168347.3702
38876.4473 | 1257 | 25 | 38876.4473 | 363 | 73 | 463 | 486 | 76.7399 | 1.5263 | 22.1612 | 4.4567 | 0.7674 | 0.015263 | 0.22161 | 0.044567 | 0.75214 | 0.17705 | 98.6939 | 975.4855 | 4311.5317
38876.4475 | 1919 | 441 | 38876.4475 | 1948 | 451 | 484 | 507 | 117.1551 | 26.9231 | 118.9255 | 27.5336 | 1.1716 | 0.26923 | 1.1893 | 0.27534 | 0.90232 | 0.91392 | 79.659 | 56.1194 | 8.9972
38876.4478 | 2013 | 379 | 38876.4478 | 1943 | 364 | 505.5 | 528.5 | 122.8938 | 23.138 | 118.6203 | 22.2222 | 1.2289 | 0.23138 | 1.1862 | 0.22222 | 0.99756 | 0.96398 | 39.2168 | 81.0323 | 9.257
38876.448 | 1850 | 287 | 38876.448 | 1727 | 244 | 526 | 549 | 112.9426 | 17.5214 | 105.4335 | 14.8962 | 1.1294 | 0.17521 | 1.0543 | 0.14896 | 0.95421 | 0.90537 | 53.125 | 72.6165 | 48.8664
38876.4483 | 1895 | 194 | 38876.4483 | 1739 | 171 | 547.5 | 570.5 | 115.6899 | 11.8437 | 106.1661 | 10.4396 | 1.1569 | 0.11844 | 1.0617 | 0.1044 | 1.0385 | 0.95726 | 41.2441 | 63.411 | 76.2851
38876.4485 | 1890 | 44 | 38876.4485 | 2279 | 48 | 568 | 591 | 115.3846 | 2.6862 | 139.1331 | 2.9304 | 1.1538 | 0.026862 | 1.3913 | 0.029304 | 1.127 | 1.362 | 42.7092 | 9.0333 | 100.9964
38876.4487 | 1869 | 6 | 38876.4488 | 2155 | 6 | 589.5 | 612.5 | 114.1026 | 0.3663 | 131.5629 | 0.3663 | 1.141 | 0.003663 | 1.3156 | 0.003663 | 1.1374 | 1.312 | 32.9982 | 14.8009 | 1279.3391
38876.449 | 2448 | 1 | 38876.449 | 2269 | 1 | 610.5 | 633.5 | 149.4505 | 0.06105 | 138.5226 | 0.06105 | 1.4945 | 0.0006105 | 1.3852 | 0.0006105 | 1.4939 | 1.3846 | 0.91861 | 9.3269 | 182.3964
38876.4492 | 2434 | 2 | 38876.4492 | 2188 | 1 | 631 | 654 | 148.5958 | 0.1221 | 133.5775 | 0.06105 | 1.486 | 0.001221 | 1.3358 | 0.0006105 | 1.4847 | 1.3352 | 1.5052 | 13.3163 | 202.007
38876.4495 | 2346 | 1 | 38876.4495 | 1963 | 1 | 652 | 675 | 143.2234 | 0.06105 | 119.8413 | 0.06105 | 1.4322 | 0.0006105 | 1.1984 | 0.0006105 | 1.4316 | 1.1978 | 5.3127 | 26.1108 | 2554.5432
38876.4497 | 2001 | 1 | 38876.4497 | 2426 | 1 | 673 | 696 | 122.1612 | 0.06105 | 148.1074 | 0.06105 | 1.2216 | 0.0006105 | 1.4811 | 0.0006105 | 1.221 | 1.4805 | 24.127 | 1.8332 | 843.1935
38876.45 | 1953 | 1 | 38876.45 | 1955 | 1 | 694 | 717 | 119.2308 | 0.06105 | 119.3529 | 0.06105 | 1.1923 | 0.0006105 | 1.1935 | 0.0006105 | 1.1917 | 1.1929 | 26.5566 | 26.4266 | 10793.7364
38876.4502 | 2099 | 1 | 38876.4502 | 1974 | 1 | 715 | 738 | 128.1441 | 0.06105 | 120.5128 | 0.06105 | 1.2814 | 0.0006105 | 1.2051 | 0.0006105 | 1.2808 | 1.2045 | 17.7351 | 25.2307 | 7462.1963
38876.4504 | 1981 | 1 | 38876.4504 | 2273 | 2 | 736 | 759 | 120.9402 | 0.06105 | 138.7668 | 0.1221 | 1.2094 | 0.0006105 | 1.3877 | 0.001221 | 1.2088 | 1.3864 | 24.8601 | 8.7222 | 3918.0211
38876.4507 | 2223 | 2 | 38876.4507 | 1974 | 2 | 757 | 780 | 135.7143 | 0.1221 | 120.5128 | 0.1221 | 1.3571 | 0.001221 | 1.2051 | 0.001221 | 1.3559 | 1.2039 | 11.1779 | 25.4019 | 2485.255
38876.4509 | 2201 | 3 | 38876.4509 | 2171 | 3 | 778 | 801 | 134.3712 | 0.18315 | 132.5397 | 0.18315 | 1.3437 | 0.0018315 | 1.3254 | 0.0018315 | 1.3419 | 1.3236 | 12.3766 | 13.9652 | 1088.0645
38876.4512 | 2229 | 3 | 38876.4512 | 2144 | 3 | 799.5 | 822.5 | 136.0806 | 0.18315 | 130.8913 | 0.18315 | 1.3608 | 0.0018315 | 1.3089 | 0.0018315 | 1.359 | 1.3071 | 10.9391 | 15.4421 | 1062.8946
38876.4514 | 2454 | 6 | 38876.4514 | 2104 | 6 | 820 | 843 | 149.8168 | 0.3663 | 128.4493 | 0.3663 | 1.4982 | 0.003663 | 1.2845 | 0.003663 | 1.4945 | 1.2808 | 0.67457 | 30.3158 | 40.2455
38876.4517 | 1926 | 7 | 38876.4517 | 2379 | 10 | 841 | 864 | 117.5824 | 0.42735 | 145.2381 | 0.6105 | 1.1758 | 0.0042735 | 1.4524 | 0.006105 | 1.1716 | 1.4463 | 31.2866 | 3.9101 | 288.8759
38876.4519 | 1989 | 11 | 38876.4519 | 2321 | 15 | 862 | 885 | 121.4286 | 0.67155 | 141.6972 | 0.91575 | 1.2143 | 0.0067155 | 1.417 | 0.0091575 | 1.2076 | 1.4078 | 26.5611 | 6.6405 | 266.278
38876.4521 | 2428 | 19 | 38876.4522 | 2170 | 18 | 883.5 | 906.5 | 148.2295 | 1.16 | 132.4786 | 1.0989 | 1.4823 | 0.0116 | 1.3248 | 0.010989 | 1.4707 | 1.3138 | 1.8145 | 25.895 | 25.3104
38876.4524 | 2001 | 27 | 38876.4524 | 2383 | 28 | 904 | 927 | 122.1612 | 1.6484 | 145.4823 | 1.7094 | 1.2216 | 0.016484 | 1.4548 | 0.017094 | 1.2051 | 1.4377 | 36.9672 | 3.8337 | 60.494
38876.4526 | 1909 | 52 | 38876.4526 | 2361 | 65 | 925 | 948 | 116.5446 | 3.1746 | 144.1392 | 3.9683 | 1.1654 | 0.031746 | 1.4414 | 0.039683 | 1.1337 | 1.4017 | 69.3014 | 4.9668 | 46.3518
38876.4529 | 2352 | 78 | 38876.4529 | 2079 | 72 | 946 | 969 | 143.5897 | 4.7619 | 126.9231 | 4.3956 | 1.4359 | 0.047619 | 1.2692 | 0.043956 | 1.3883 | 1.2253 | 5.5512 | 55.1248 | 18.3966
38876.4531 | 1804 | 71 | 38876.4531 | 2116 | 81 | 967 | 990 | 110.1343 | 4.3346 | 129.1819 | 4.9451 | 1.1013 | 0.043346 | 1.2918 | 0.049451 | 1.058 | 1.2424 | 49.0574 | 18.9519 | 133.6036
38876.4534 | 1898 | 97 | 38876.4534 | 1827 | 99 | 988 | 1011 | 115.873 | 5.9219 | 111.5385 | 6.044 | 1.1587 | 0.059219 | 1.1154 | 0.06044 | 1.0995 | 1.0549 | 36.1871 | 44.2361 | 150.3046
38876.4536 | 1805 | 67 | 38876.4536 | 2243 | 83 | 1009 | 1032 | 110.1954 | 4.0904 | 136.9353 | 5.0672 | 1.102 | 0.040904 | 1.3694 | 0.050672 | 1.0611 | 1.3187 | 58.1847 | 11.2712 | 90.467

## C1-4
Penlight Shakedown Test 6 |  |  | 2006-06-08 | 10:36 |  | Vs = |  | 151.7326 |  | R = | 100
XLPE | 7-C | Tray
665 C | 40 kW/m2 |  | Conductors | 1 & 4
Time-5 | N11 | N12 | Time-6 | N21 | N22 | Penlight Time | DAQ Time | V11 | V12 | V21 | V22 | I11 | I12 | I21 | I22 | Delta-I1 | Delta-I2 | R1-G | R4-G | R1-4
38876.4417 | 1 | 0 | 38876.4417 | 1 | 0 | -20.5 | 2.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248438 | 248438 | 248437.9994
38876.4419 | 1 | 0 | 38876.4419 | 1 | 0 | 0.5 | 23.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248438 | 248438 | 248437.9994
38876.4422 | 1 | 0 | 38876.4422 | 1 | 0 | 21.5 | 44.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248438 | 248438 | 248437.9994
38876.4424 | 1 | 0 | 38876.4424 | 1 | 0 | 42.5 | 65.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248438 | 248438 | 248437.9994
38876.4427 | 1 | 0 | 38876.4427 | 1 | 0 | 63.5 | 86.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248438 | 248438 | 248437.9994
38876.4429 | 1 | 0 | 38876.4429 | 1 | 0 | 84.5 | 107.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248438 | 248438 | 248437.9994
38876.4431 | 1 | 0 | 38876.4431 | 1 | 0 | 105.5 | 128.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248438 | 248438 | 248437.9994
38876.4434 | 1 | 0 | 38876.4434 | 1 | 0 | 126.5 | 149.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248438 | 248438 | 248437.9994
38876.4436 | 1 | 0 | 38876.4436 | 1 | 0 | 147.5 | 170.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248438 | 248438 | 248437.9994
38876.4439 | 1 | 0 | 38876.4439 | 1 | 0 | 168.5 | 191.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248438 | 248438 | 248437.9994
38876.4441 | 1 | 0 | 38876.4441 | 2 | 0 | 189.5 | 212.5 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 248438 | 124169 | 248437.9994
38876.4444 | 1 | 0 | 38876.4444 | 1 | 0 | 210.5 | 233.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248438 | 248438 | 248437.9994
38876.4446 | 2 | 0 | 38876.4446 | 2 | 0 | 231.5 | 254.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 124169 | 124169 | 124168.9988
38876.4448 | 1 | 0 | 38876.4448 | 1 | 0 | 252.5 | 275.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248438 | 248438 | 248437.9994
38876.4451 | 1 | 0 | 38876.4451 | 1 | 0 | 273.5 | 296.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248438 | 248438 | 248437.9994
38876.4453 | 1 | 0 | 38876.4453 | 1 | 0 | 294.5 | 317.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248438 | 248438 | 248437.9994
38876.4456 | 1 | 0 | 38876.4456 | 1 | 0 | 315.5 | 338.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248438 | 248438 | 248437.9994
38876.4458 | 1 | 0 | 38876.4458 | 1 | 0 | 336.5 | 359.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248438 | 248438 | 248437.9994
38876.4461 | 1 | 0 | 38876.4461 | 1 | 0 | 357.5 | 380.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248438 | 248438 | 248437.9994
38876.4463 | 1 | 0 | 38876.4463 | 1 | 0 | 378 | 401 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248438 | 248438 | 248437.9994
38876.4465 | 1 | 0 | 38876.4466 | 1 | 0 | 399.5 | 422.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248438 | 248438 | 248437.9994
38876.4468 | 1 | 1 | 38876.4468 | 612 | 1 | 420 | 443 | 0.06105 | 0.06105 | 37.3626 | 0.06105 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0.37363 | 0.0006105 | 0 | 0.37302 | 761732.7012 | 306.6088 | 187262.5838
38876.447 | 863 | 1 | 38876.447 | 193 | 1 | 441 | 464 | 52.6862 | 0.06105 | 11.7827 | 0.06105 | 0.52686 | 0.0006105 | 0.11783 | 0.0006105 | 0.52625 | 0.11722 | 188.2294 | 1197.2608 | 149639.5104
38876.4473 | 1500 | 477 | 38876.4473 | 1408 | 428 | 462.5 | 485.5 | 91.5751 | 29.1209 | 85.9585 | 26.1294 | 0.91575 | 0.29121 | 0.85958 | 0.26129 | 0.62454 | 0.59829 | 135.099 | 162.4529 | 65.97
38876.4475 | 1656 | 346 | 38876.4475 | 1844 | 391 | 483 | 506 | 101.0989 | 21.1233 | 112.5763 | 23.8706 | 1.011 | 0.21123 | 1.1258 | 0.23871 | 0.79976 | 0.88706 | 117.5399 | 57.2483 | 50.8615
38876.4478 | 1765 | 314 | 38876.4478 | 2000 | 331 | 504 | 527 | 107.7534 | 19.1697 | 122.1001 | 20.2076 | 1.0775 | 0.1917 | 1.221 | 0.20208 | 0.88584 | 1.0189 | 136.3464 | 34.0322 | 32.8612
38876.448 | 1534 | 126 | 38876.448 | 1939 | 155 | 525 | 548 | 93.6508 | 7.6923 | 118.3761 | 9.4628 | 0.93651 | 0.076923 | 1.1838 | 0.094628 | 0.85958 | 1.0891 | 91.8765 | 33.8254 | 165.5723
38876.4482 | 1606 | 150 | 38876.4482 | 1996 | 185 | 546 | 569 | 98.0464 | 9.1575 | 121.8559 | 11.2943 | 0.98046 | 0.091575 | 1.2186 | 0.11294 | 0.88889 | 1.1056 | 91.3161 | 30.4264 | 113.4351
38876.4485 | 2174 | 30 | 38876.4485 | 2117 | 25 | 567.5 | 590.5 | 132.7228 | 1.8315 | 129.243 | 1.5263 | 1.3272 | 0.018315 | 1.2924 | 0.015263 | 1.3089 | 1.2772 | 15.6738 | 19.0624 | 150.1669
38876.4487 | 1864 | 12 | 38876.4487 | 2356 | 7 | 588 | 611 | 113.7973 | 0.7326 | 143.8339 | 0.42735 | 1.138 | 0.007326 | 1.4383 | 0.0042735 | 1.1306 | 1.4341 | 37.9854 | 5.5514 | 267.0838
38876.449 | 2048 | 1 | 38876.449 | 2422 | 1 | 609 | 632 | 125.0305 | 0.06105 | 147.8632 | 0.06105 | 1.2503 | 0.0006105 | 1.4786 | 0.0006105 | 1.2497 | 1.478 | 21.7724 | 2.6229 | 1115.3282
38876.4492 | 1964 | 1 | 38876.4492 | 2356 | 1 | 630.5 | 653.5 | 119.9023 | 0.06105 | 143.8339 | 0.06105 | 1.199 | 0.0006105 | 1.4383 | 0.0006105 | 1.1984 | 1.4377 | 26.8086 | 5.5026 | 2714.0777
38876.4495 | 2048 | 1 | 38876.4495 | 1951 | 1 | 651.5 | 674.5 | 125.0305 | 0.06105 | 119.1087 | 0.06105 | 1.2503 | 0.0006105 | 1.1911 | 0.0006105 | 1.2497 | 1.1905 | 21.4049 | 27.4699 | 9404.0398
38876.4497 | 2417 | 1 | 38876.4497 | 2247 | 1 | 672 | 695 | 147.558 | 0.06105 | 137.1795 | 0.06105 | 1.4756 | 0.0006105 | 1.3718 | 0.0006105 | 1.475 | 1.3712 | 2.8412 | 10.7825 | 655.8122
38876.4499 | 2281 | 1 | 38876.45 | 2108 | 1 | 693.5 | 716.5 | 139.2552 | 0.06105 | 128.6935 | 0.06105 | 1.3926 | 0.0006105 | 1.2869 | 0.0006105 | 1.3919 | 1.2863 | 8.9859 | 18.0059 | 3103.2649
38876.4502 | 2469 | 1 | 38876.4502 | 2400 | 2 | 714 | 737 | 150.7326 | 0.06105 | 146.5201 | 0.1221 | 1.5073 | 0.0006105 | 1.4652 | 0.001221 | 1.5067 | 1.464 | 0.67038 | 4.0664 | 60.0971
38876.4504 | 2244 | 2 | 38876.4504 | 2143 | 2 | 735 | 758 | 136.9963 | 0.1221 | 130.8303 | 0.1221 | 1.37 | 0.001221 | 1.3083 | 0.001221 | 1.3687 | 1.3071 | 10.8262 | 16.1308 | 1662.5161
38876.4507 | 2021 | 1 | 38876.4507 | 2441 | 2 | 756 | 779 | 123.3822 | 0.06105 | 149.0232 | 0.1221 | 1.2338 | 0.0006105 | 1.4902 | 0.001221 | 1.2332 | 1.489 | 23.6298 | 1.8259 | 830.9294
38876.4509 | 1923 | 2 | 38876.4509 | 2413 | 3 | 777 | 800 | 117.3993 | 0.1221 | 147.3138 | 0.18315 | 1.174 | 0.001221 | 1.4731 | 0.0018315 | 1.1728 | 1.4713 | 30.3222 | 3.0157 | 820.2332
38876.4512 | 1943 | 3 | 38876.4512 | 2423 | 4 | 798 | 821 | 118.6203 | 0.18315 | 147.9243 | 0.2442 | 1.1862 | 0.0018315 | 1.4792 | 0.002442 | 1.1844 | 1.4768 | 29.7307 | 2.5932 | 454.4508
38876.4514 | 1990 | 5 | 38876.4514 | 2241 | 5 | 819 | 842 | 121.4896 | 0.30525 | 136.8132 | 0.30525 | 1.2149 | 0.0030525 | 1.3681 | 0.0030525 | 1.2118 | 1.3651 | 25.5396 | 11.0259 | 973.9836
38876.4516 | 2173 | 10 | 38876.4516 | 2000 | 8 | 840 | 863 | 132.6618 | 0.6105 | 122.1001 | 0.4884 | 1.3266 | 0.006105 | 1.221 | 0.004884 | 1.3205 | 1.2161 | 14.7135 | 25.0502 | 605.7313
38876.4519 | 2220 | 13 | 38876.4519 | 2089 | 13 | 861 | 884 | 135.5311 | 0.79365 | 127.5336 | 0.79365 | 1.3553 | 0.0079365 | 1.2753 | 0.0079365 | 1.3474 | 1.2674 | 12.3873 | 20.1101 | 325.0465
38876.4521 | 2272 | 16 | 38876.4521 | 2319 | 18 | 882 | 905 | 138.7057 | 0.9768 | 141.5751 | 1.0989 | 1.3871 | 0.009768 | 1.4158 | 0.010989 | 1.3773 | 1.4048 | 10.4019 | 7.8188 | 89.4597
38876.4524 | 2400 | 29 | 38876.4524 | 2181 | 27 | 903 | 926 | 146.5201 | 1.7705 | 133.1502 | 1.6484 | 1.4652 | 0.017705 | 1.3315 | 0.016484 | 1.4475 | 1.315 | 3.8235 | 21.0231 | 33.772
38876.4526 | 2233 | 66 | 38876.4526 | 2008 | 51 | 924 | 947 | 136.3248 | 4.0293 | 122.5885 | 3.1136 | 1.3632 | 0.040293 | 1.2259 | 0.031136 | 1.323 | 1.1947 | 12.9363 | 30.5472 | 66.0784
38876.4529 | 1986 | 65 | 38876.4529 | 1886 | 59 | 945 | 968 | 121.2454 | 3.9683 | 115.1404 | 3.602 | 1.2125 | 0.039683 | 1.1514 | 0.03602 | 1.1728 | 1.1154 | 28.614 | 36.9803 | 180.4135
38876.4531 | 1819 | 68 | 38876.4531 | 2334 | 70 | 966 | 989 | 111.0501 | 4.1514 | 142.4908 | 4.2735 | 1.1105 | 0.041514 | 1.4249 | 0.042735 | 1.069 | 1.3822 | 86.5024 | 6.9342 | 57.0625
38876.4533 | 2115 | 101 | 38876.4533 | 1959 | 87 | 987 | 1010 | 129.1209 | 6.1661 | 119.5971 | 5.3114 | 1.2912 | 0.061661 | 1.196 | 0.053114 | 1.2295 | 1.1429 | 21.3733 | 35.9316 | 70.5018
38876.4536 | 2137 | 51 | 38876.4536 | 2032 | 48 | 1008 | 1031 | 130.464 | 3.1136 | 124.0537 | 2.9304 | 1.3046 | 0.031136 | 1.2405 | 0.029304 | 1.2735 | 1.2112 | 18.4119 | 26.3088 | 121.4534

## C1-3
Penlight Shakedown Test 6 |  |  | 2006-06-08 | 10:36 |  | Vs = |  | 151.6716 |  | R = | 100
XLPE | 7-C | Tray
665 C | 40 kW/m2 |  | Conductors | 1 & 3
Time-3 | N11 | N12 | Time-4 | N21 | N22 | Penlight Time | DAQ Time | V11 | V12 | V21 | V22 | I11 | I12 | I21 | I22 | Delta-I1 | Delta-I2 | R1-G | R3-G | R1-3
38876.4417 | 1 | 0 | 38876.4417 | 1 | 0 | -21.5 | 1.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248338 | 248338 | 248337.9994
38876.4419 | 1 | 0 | 38876.4419 | 1 | 0 | -0.5 | 22.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248338 | 248338 | 248337.9994
38876.4422 | 1 | 0 | 38876.4422 | 1 | 0 | 20.5 | 43.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248338 | 248338 | 248337.9994
38876.4424 | 1 | 0 | 38876.4424 | 1 | 0 | 41.5 | 64.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248338 | 248338 | 248337.9994
38876.4426 | 1 | 0 | 38876.4427 | 1 | 0 | 62.5 | 85.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248338 | 248338 | 248337.9994
38876.4429 | 1 | 0 | 38876.4429 | 1 | 0 | 83.5 | 106.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248338 | 248338 | 248337.9994
38876.4431 | 1 | 0 | 38876.4431 | 1 | 0 | 104.5 | 127.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248338 | 248338 | 248337.9994
38876.4434 | 1 | 0 | 38876.4434 | 2 | 0 | 125.5 | 148.5 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 248338 | 124119 | 248337.9994
38876.4436 | 2 | 0 | 38876.4436 | 2 | 0 | 146.5 | 169.5 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 124119 | 124119 | 124118.9988
38876.4439 | 1 | 0 | 38876.4439 | 1 | 0 | 167.5 | 190.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248338 | 248338 | 248337.9994
38876.4441 | 1 | 0 | 38876.4441 | 2 | 0 | 188 | 211 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 248338 | 124119 | 248337.9994
38876.4443 | 1 | 0 | 38876.4443 | 1 | 0 | 209 | 232 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248338 | 248338 | 248337.9994
38876.4446 | 2 | 0 | 38876.4446 | 1 | 0 | 230.5 | 253.5 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 124119 | 248338 | 124118.9988
38876.4448 | 1 | 0 | 38876.4448 | 1 | 0 | 251.5 | 274.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248338 | 248338 | 248337.9994
38876.4451 | 1 | 0 | 38876.4451 | 1 | 0 | 272.5 | 295.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248338 | 248338 | 248337.9994
38876.4453 | 1 | 0 | 38876.4453 | 1 | 0 | 293.5 | 316.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248338 | 248338 | 248337.9994
38876.4456 | 1 | 0 | 38876.4456 | 1 | 0 | 314.5 | 337.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248338 | 248338 | 248337.9994
38876.4458 | 1 | 0 | 38876.4458 | 1 | 0 | 335 | 358 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248338 | 248338 | 248337.9994
38876.446 | 1 | 0 | 38876.4461 | 1 | 0 | 356.5 | 379.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248338 | 248338 | 248337.9994
38876.4463 | 1 | 0 | 38876.4463 | 1 | 0 | 377.5 | 400.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248338 | 248338 | 248337.9994
38876.4465 | 1 | 0 | 38876.4465 | 1 | 0 | 398 | 421 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248338 | 248338 | 248337.9994
38876.4468 | 3 | 2 | 38876.4468 | 2 | 1 | 419.5 | 442.5 | 0.18315 | 0.1221 | 0.1221 | 0.06105 | 0.0018315 | 0.001221 | 0.001221 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248338 | 248338 | 123919.1006
38876.447 | 115 | 15 | 38876.447 | 39 | 1 | 440.5 | 463.5 | 7.0208 | 0.91575 | 2.381 | 0.06105 | 0.070208 | 0.0091575 | 0.02381 | 0.0006105 | 0.06105 | 0.023199 | 2374.9096 | 6442.3491 | 15455.9549
38876.4473 | 1730 | 647 | 38876.4473 | 1580 | 550 | 461 | 484 | 105.6166 | 39.4994 | 96.4591 | 33.5775 | 1.0562 | 0.39499 | 0.96459 | 0.33578 | 0.66117 | 0.62882 | 104.2688 | 179.97 | 10.6686
38876.4475 | 1931 | 417 | 38876.4475 | 1708 | 380 | 482.5 | 505.5 | 117.8877 | 25.4579 | 104.2735 | 23.199 | 1.1789 | 0.25458 | 1.0427 | 0.23199 | 0.9243 | 0.81074 | 43.6206 | 169.9414 | 20.5894
38876.4477 | 1903 | 347 | 38876.4478 | 1599 | 297 | 503.5 | 526.5 | 116.1783 | 21.1844 | 97.619 | 18.1319 | 1.1618 | 0.21184 | 0.97619 | 0.18132 | 0.94994 | 0.79487 | 44.4651 | 139.6366 | 39.3584
38876.448 | 1969 | 395 | 38876.448 | 1758 | 346 | 524.5 | 547.5 | 120.2076 | 24.1148 | 107.326 | 21.1233 | 1.2021 | 0.24115 | 1.0733 | 0.21123 | 0.96093 | 0.86203 | 40.5907 | 129.8063 | 17.2144
38876.4482 | 1909 | 321 | 38876.4482 | 1748 | 264 | 545 | 568 | 116.5446 | 19.5971 | 106.7155 | 16.1172 | 1.1654 | 0.19597 | 1.0672 | 0.16117 | 0.96947 | 0.90598 | 48.9106 | 77.9865 | 34.7225
38876.4485 | 1917 | 156 | 38876.4485 | 2192 | 142 | 566 | 589 | 117.033 | 9.5238 | 133.8217 | 8.6691 | 1.1703 | 0.095238 | 1.3382 | 0.086691 | 1.0751 | 1.2515 | 73.6814 | 15.7424 | 35.8671
38876.4487 | 2245 | 120 | 38876.4487 | 2050 | 93 | 587.5 | 610.5 | 137.0574 | 7.326 | 125.1526 | 5.6777 | 1.3706 | 0.07326 | 1.2515 | 0.056777 | 1.2973 | 1.1947 | 13.4873 | 34.2716 | 25.3922
38876.449 | 2269 | 1 | 38876.449 | 2100 | 1 | 608 | 631 | 138.5226 | 0.06105 | 128.2051 | 0.06105 | 1.3852 | 0.0006105 | 1.2821 | 0.0006105 | 1.3846 | 1.2814 | 9.5193 | 18.4046 | 3332.2907
38876.4492 | 2215 | 1 | 38876.4492 | 2164 | 1 | 629 | 652 | 135.2259 | 0.06105 | 132.1123 | 0.06105 | 1.3523 | 0.0006105 | 1.3211 | 0.0006105 | 1.3516 | 1.3205 | 12.2042 | 14.8682 | 3473.823
38876.4494 | 2131 | 1 | 38876.4494 | 2160 | 1 | 650 | 673 | 130.0977 | 0.06105 | 131.8681 | 0.06105 | 1.301 | 0.0006105 | 1.3187 | 0.0006105 | 1.3004 | 1.3181 | 16.6425 | 15.0665 | 4613.9642
38876.4497 | 1964 | 1 | 38876.4497 | 1927 | 1 | 671 | 694 | 119.9023 | 0.06105 | 117.6435 | 0.06105 | 1.199 | 0.0006105 | 1.1764 | 0.0006105 | 1.1984 | 1.1758 | 26.5561 | 28.9965 | 11674.8808
38876.4499 | 2439 | 2 | 38876.4499 | 2468 | 1 | 692.5 | 715.5 | 148.9011 | 0.1221 | 150.6716 | 0.06105 | 1.489 | 0.001221 | 1.5067 | 0.0006105 | 1.4878 | 1.5061 | 2.119 | 0.67691 | 14.5835
38876.4502 | 2065 | 1 | 38876.4502 | 1916 | 1 | 713.5 | 736.5 | 126.0684 | 0.06105 | 116.9719 | 0.06105 | 1.2607 | 0.0006105 | 1.1697 | 0.0006105 | 1.2601 | 1.1691 | 20.3519 | 29.7568 | 9594.5952
38876.4504 | 2143 | 2 | 38876.4504 | 1989 | 1 | 734 | 757 | 130.8303 | 0.1221 | 121.4286 | 0.06105 | 1.3083 | 0.001221 | 1.2143 | 0.0006105 | 1.3071 | 1.2137 | 16.0047 | 24.9971 | 3393.4824
38876.4507 | 2110 | 1 | 38876.4507 | 2346 | 3 | 755 | 778 | 128.8156 | 0.06105 | 143.2234 | 0.18315 | 1.2882 | 0.0006105 | 1.4322 | 0.0018315 | 1.2875 | 1.4304 | 17.8942 | 5.9487 | 2096.4057
38876.4509 | 2217 | 3 | 38876.4509 | 2322 | 3 | 776.5 | 799.5 | 135.348 | 0.18315 | 141.7582 | 0.18315 | 1.3535 | 0.0018315 | 1.4176 | 0.0018315 | 1.3516 | 1.4158 | 12.3125 | 7.0765 | 582.4145
38876.4511 | 2107 | 3 | 38876.4511 | 2122 | 3 | 797 | 820 | 128.6325 | 0.18315 | 129.5482 | 0.18315 | 1.2863 | 0.0018315 | 1.2955 | 0.0018315 | 1.2845 | 1.2937 | 18.0859 | 17.2364 | 1834.743
38876.4514 | 2278 | 6 | 38876.4514 | 2347 | 6 | 818.5 | 841.5 | 139.072 | 0.3663 | 143.2845 | 0.3663 | 1.3907 | 0.003663 | 1.4328 | 0.003663 | 1.3871 | 1.4292 | 9.4996 | 6.0312 | 189.9635
38876.4516 | 2368 | 9 | 38876.4516 | 2417 | 8 | 839 | 862 | 144.5665 | 0.54945 | 147.558 | 0.4884 | 1.4457 | 0.0054945 | 1.4756 | 0.004884 | 1.4402 | 1.4707 | 5.6602 | 2.9713 | 34.4284
38876.4519 | 2422 | 14 | 38876.4519 | 2437 | 11 | 860 | 883 | 147.8632 | 0.8547 | 148.779 | 0.67155 | 1.4786 | 0.008547 | 1.4878 | 0.0067155 | 1.4701 | 1.4811 | 3.4964 | 2.244 | 7.5845
38876.4521 | 2045 | 15 | 38876.4521 | 1923 | 14 | 881 | 904 | 124.8474 | 0.91575 | 117.3993 | 0.8547 | 1.2485 | 0.0091575 | 1.174 | 0.008547 | 1.2393 | 1.1654 | 22.1833 | 30.4124 | 659.775
38876.4524 | 2400 | 29 | 38876.4524 | 2117 | 25 | 902 | 925 | 146.5201 | 1.7705 | 129.243 | 1.5263 | 1.4652 | 0.017705 | 1.2924 | 0.015263 | 1.4475 | 1.2772 | 3.7358 | 25.8209 | 39.1899
38876.4526 | 1899 | 53 | 38876.4526 | 2345 | 50 | 923 | 946 | 115.9341 | 3.2357 | 143.1624 | 3.0525 | 1.1593 | 0.032357 | 1.4316 | 0.030525 | 1.127 | 1.4011 | 58.1896 | 6.3094 | 59.6162
38876.4528 | 2329 | 81 | 38876.4528 | 2081 | 77 | 944 | 967 | 142.1856 | 4.9451 | 127.0452 | 4.7009 | 1.4219 | 0.049451 | 1.2705 | 0.047009 | 1.3724 | 1.2234 | 7.5812 | 40.8142 | 26.6156
38876.4531 | 2122 | 78 | 38876.4531 | 1931 | 72 | 965 | 988 | 129.5482 | 4.7619 | 117.8877 | 4.3956 | 1.2955 | 0.047619 | 1.1789 | 0.043956 | 1.2479 | 1.1349 | 19.7664 | 37.0217 | 98.508
38876.4533 | 1881 | 103 | 38876.4533 | 2287 | 106 | 986 | 1009 | 114.8352 | 6.2882 | 139.6215 | 6.4713 | 1.1484 | 0.062882 | 1.3962 | 0.064713 | 1.0855 | 1.3315 | 85.6519 | 9.5944 | 42.5297
38876.4536 | 1875 | 50 | 38876.4536 | 2251 | 66 | 1007 | 1030 | 114.4689 | 3.0525 | 137.4237 | 4.0293 | 1.1447 | 0.030525 | 1.3742 | 0.040293 | 1.1142 | 1.3339 | 43.8683 | 11.4708 | 115.1254

## C1-2
Penlight Shakedown Test 6 |  |  | 2006-06-08 | 10:36 |  | Vs = |  | 152.5263 |  | R = | 100
XLPE | 7-C | Tray
665 C | 40 kW/m2 |  | Conductors | 1 & 2
Time-1 | N11 | N12 | Time-2 | N21 | N22 | Penlight Time | DAQ Time | V11 | V12 | V21 | V22 | I11 | I12 | I21 | I22 | Delta-I1 | Delta-I2 | R1-G | R2-G | R1-2
38876.4417 | 1 | 0 | 38876.4417 | 1 | 0 | -22.5 | 0.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 249738 | 249738 | 249737.9994
38876.4419 | 1 | 0 | 38876.4419 | 1 | 0 | -1.5 | 21.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 249738 | 249738 | 249737.9994
38876.4421 | 1 | 0 | 38876.4422 | 1 | 0 | 19.5 | 42.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 249738 | 249738 | 249737.9994
38876.4424 | 1 | 0 | 38876.4424 | 1 | 0 | 40.5 | 63.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 249738 | 249738 | 249737.9994
38876.4426 | 1 | 0 | 38876.4426 | 1 | 0 | 61.5 | 84.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 249738 | 249738 | 249737.9994
38876.4429 | 1 | 0 | 38876.4429 | 1 | 0 | 82.5 | 105.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 249738 | 249738 | 249737.9994
38876.4431 | 1 | 0 | 38876.4431 | 1 | 0 | 103.5 | 126.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 249738 | 249738 | 249737.9994
38876.4434 | 1 | 0 | 38876.4434 | 1 | 0 | 124.5 | 147.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 249738 | 249738 | 249737.9994
38876.4436 | 1 | 0 | 38876.4436 | 1 | 0 | 145.5 | 168.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 249738 | 249738 | 249737.9994
38876.4438 | 1 | 0 | 38876.4439 | 1 | 0 | 166.5 | 189.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 249738 | 249738 | 249737.9994
38876.4441 | 1 | 0 | 38876.4441 | 2 | 0 | 187.5 | 210.5 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 249738 | 124819 | 249737.9994
38876.4443 | 1 | 0 | 38876.4443 | 1 | 0 | 208.5 | 231.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 249738 | 249738 | 249737.9994
38876.4446 | 1 | 0 | 38876.4446 | 1 | 0 | 229.5 | 252.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 249738 | 249738 | 249737.9994
38876.4448 | 1 | 0 | 38876.4448 | 1 | 0 | 250.5 | 273.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 249738 | 249738 | 249737.9994
38876.4451 | 1 | 0 | 38876.4451 | 1 | 0 | 271.5 | 294.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 249738 | 249738 | 249737.9994
38876.4453 | 1 | 0 | 38876.4453 | 1 | 0 | 292 | 315 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 249738 | 249738 | 249737.9994
38876.4455 | 1 | 0 | 38876.4455 | 1 | 0 | 313 | 336 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 249738 | 249738 | 249737.9994
38876.4458 | 1 | 0 | 38876.4458 | 1 | 0 | 334.5 | 357.5 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 249738 | 249738 | 249737.9994
38876.446 | 1 | 0 | 38876.446 | 1 | 0 | 355 | 378 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 249738 | 249738 | 249737.9994
38876.4463 | 1 | 0 | 38876.4463 | 2 | 0 | 376.5 | 399.5 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 249738 | 124819 | 249737.9994
38876.4465 | 2 | 0 | 38876.4465 | 1 | 0 | 397.5 | 420.5 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 124819 | 249738 | 124818.9988
38876.4468 | 15 | 13 | 38876.4468 | 232 | 3 | 418 | 441 | 0.91575 | 0.79365 | 14.1636 | 0.18315 | 0.0091575 | 0.0079365 | 0.14164 | 0.0018315 | 0.001221 | 0.1398 | 361768.1239 | 989.6892 | 17259.0383
38876.447 | 80 | 17 | 38876.447 | 159 | 3 | 439.5 | 462.5 | 4.884 | 1.0379 | 9.707 | 0.18315 | 0.04884 | 0.010379 | 0.09707 | 0.0018315 | 0.038462 | 0.095238 | 3909.0031 | 1500.3407 | 13243.0924
38876.4472 | 1557 | 562 | 38876.4472 | 1522 | 634 | 460 | 483 | 95.0549 | 34.3101 | 92.9182 | 38.7057 | 0.95055 | 0.3431 | 0.92918 | 0.38706 | 0.60745 | 0.54212 | 119.1335 | 274.3999 | 49.4751
38876.4475 | 1637 | 376 | 38876.4475 | 1720 | 423 | 481 | 504 | 99.9389 | 22.9548 | 105.0061 | 25.8242 | 0.99939 | 0.22955 | 1.0501 | 0.25824 | 0.76984 | 0.79182 | 103.5572 | 87.6031 | 60.28
38876.4477 | 1576 | 320 | 38876.4477 | 1688 | 349 | 502.5 | 525.5 | 96.2149 | 19.536 | 103.0525 | 21.3065 | 0.96215 | 0.19536 | 1.0305 | 0.21306 | 0.76679 | 0.81746 | 107.8799 | 79.8017 | 83.5485
38876.448 | 1957 | 397 | 38876.448 | 1868 | 369 | 523 | 546 | 119.475 | 24.2369 | 114.0415 | 22.5275 | 1.1947 | 0.24237 | 1.1404 | 0.22527 | 0.95238 | 0.91514 | 50.1641 | 82.5738 | 16.4483
38876.4482 | 1698 | 264 | 38876.4482 | 1648 | 252 | 544.5 | 567.5 | 103.663 | 16.1172 | 100.6105 | 15.3846 | 1.0366 | 0.16117 | 1.0061 | 0.15385 | 0.87546 | 0.85226 | 72.1705 | 81.2341 | 91.0683
38876.4485 | 1959 | 178 | 38876.4485 | 2012 | 148 | 565 | 588 | 119.5971 | 10.8669 | 122.8327 | 9.0354 | 1.196 | 0.10867 | 1.2283 | 0.090354 | 1.0873 | 1.138 | 44.1574 | 31.8138 | 49.0003
38876.4487 | 1976 | 116 | 38876.4487 | 2256 | 108 | 586.5 | 609.5 | 120.6349 | 7.0818 | 137.7289 | 6.5934 | 1.2063 | 0.070818 | 1.3773 | 0.065934 | 1.1355 | 1.3114 | 56.574 | 12.3847 | 38.6057
38876.4489 | 2020 | 1 | 38876.449 | 2412 | 2 | 607.5 | 630.5 | 123.3211 | 0.06105 | 147.2527 | 0.1221 | 1.2332 | 0.0006105 | 1.4725 | 0.001221 | 1.2326 | 1.4713 | 24.0248 | 3.5967 | 1657.3621
38876.4492 | 2098 | 2 | 38876.4492 | 2462 | 2 | 628 | 651 | 128.083 | 0.1221 | 150.3053 | 0.1221 | 1.2808 | 0.001221 | 1.5031 | 0.001221 | 1.2796 | 1.5018 | 20.414 | 1.4848 | 291.4253
38876.4494 | 1952 | 1 | 38876.4494 | 2259 | 1 | 649 | 672 | 119.1697 | 0.06105 | 137.9121 | 0.06105 | 1.1917 | 0.0006105 | 1.3791 | 0.0006105 | 1.1911 | 1.3785 | 28.141 | 10.6181 | 5235.0501
38876.4497 | 2144 | 1 | 38876.4497 | 1913 | 1 | 670 | 693 | 130.8913 | 0.06105 | 116.7888 | 0.06105 | 1.3089 | 0.0006105 | 1.1679 | 0.0006105 | 1.3083 | 1.1673 | 16.5618 | 30.7131 | 8303.2191
38876.4499 | 2180 | 1 | 38876.4499 | 2205 | 1 | 691 | 714 | 133.0891 | 0.06105 | 134.6154 | 0.06105 | 1.3309 | 0.0006105 | 1.3462 | 0.0006105 | 1.3303 | 1.3455 | 14.6617 | 13.3526 | 3738.6356
38876.4502 | 2391 | 2 | 38876.4502 | 2300 | 2 | 712 | 735 | 145.9707 | 0.1221 | 140.4151 | 0.1221 | 1.4597 | 0.001221 | 1.4042 | 0.001221 | 1.4585 | 1.4029 | 4.5379 | 8.8015 | 426.2371
38876.4504 | 2482 | 1 | 38876.4504 | 2354 | 2 | 733 | 756 | 151.5263 | 0.06105 | 143.7118 | 0.1221 | 1.5153 | 0.0006105 | 1.4371 | 0.001221 | 1.5147 | 1.4359 | 0.66402 | 7.0402 | 101.1562
38876.4506 | 2425 | 2 | 38876.4506 | 2381 | 3 | 754 | 777 | 148.0464 | 0.1221 | 145.3602 | 0.18315 | 1.4805 | 0.001221 | 1.4536 | 0.0018315 | 1.4792 | 1.4518 | 3.0778 | 5.1471 | 174.7061
38876.4509 | 2403 | 3 | 38876.4509 | 2430 | 3 | 775 | 798 | 146.7033 | 0.18315 | 148.3516 | 0.18315 | 1.467 | 0.0018315 | 1.4835 | 0.0018315 | 1.4652 | 1.4817 | 4.1529 | 2.9039 | 86.8974
38876.4511 | 2371 | 4 | 38876.4511 | 2344 | 4 | 796.5 | 819.5 | 144.7497 | 0.2442 | 143.1013 | 0.2442 | 1.4475 | 0.002442 | 1.431 | 0.002442 | 1.4451 | 1.4286 | 5.5185 | 6.8083 | 196.6167
38876.4514 | 1893 | 5 | 38876.4514 | 2406 | 7 | 817 | 840 | 115.5678 | 0.30525 | 146.8864 | 0.42735 | 1.1557 | 0.0030525 | 1.4689 | 0.0042735 | 1.1526 | 1.4646 | 34.4111 | 3.8837 | 448.9054
38876.4516 | 2069 | 8 | 38876.4516 | 1892 | 8 | 838 | 861 | 126.3126 | 0.4884 | 115.5067 | 0.4884 | 1.2631 | 0.004884 | 1.1551 | 0.004884 | 1.2582 | 1.1502 | 21.0827 | 32.8474 | 1302.3612
38876.4519 | 2041 | 12 | 38876.4519 | 2029 | 12 | 859.5 | 882.5 | 124.6032 | 0.7326 | 123.8706 | 0.7326 | 1.246 | 0.007326 | 1.2387 | 0.007326 | 1.2387 | 1.2314 | 23.1145 | 23.886 | 715.6005
38876.4521 | 2264 | 17 | 38876.4521 | 2365 | 17 | 880.5 | 903.5 | 138.2173 | 1.0379 | 144.3834 | 1.0379 | 1.3822 | 0.010379 | 1.4438 | 0.010379 | 1.3718 | 1.4335 | 11.9222 | 6.0479 | 72.924
38876.4523 | 1906 | 22 | 38876.4523 | 2298 | 22 | 901 | 924 | 116.3614 | 1.3431 | 140.293 | 1.3431 | 1.1636 | 0.013431 | 1.4029 | 0.013431 | 1.1502 | 1.3895 | 36.103 | 9.0462 | 215.0796
38876.4526 | 2148 | 44 | 38876.4526 | 1842 | 47 | 922 | 945 | 131.1355 | 2.6862 | 112.4542 | 2.8694 | 1.3114 | 0.026862 | 1.1245 | 0.028694 | 1.2845 | 1.0958 | 17.5044 | 42.9991 | 209.3795
38876.4528 | 2133 | 72 | 38876.4528 | 1821 | 66 | 943 | 966 | 130.2198 | 4.3956 | 111.1722 | 4.0293 | 1.3022 | 0.043956 | 1.1117 | 0.040293 | 1.2582 | 1.0714 | 19.1183 | 48.0486 | 132.2435
38876.4531 | 1912 | 67 | 38876.4531 | 1857 | 68 | 964 | 987 | 116.7277 | 4.0904 | 113.37 | 4.1514 | 1.1673 | 0.040904 | 1.1337 | 0.041514 | 1.1264 | 1.0922 | 34.9358 | 40.2281 | 222.3848
38876.4533 | 1920 | 98 | 38876.4533 | 1937 | 101 | 985 | 1008 | 117.2161 | 5.9829 | 118.254 | 6.1661 | 1.1722 | 0.059829 | 1.1825 | 0.061661 | 1.1123 | 1.1209 | 37.3461 | 35.8582 | 129.3782
38876.4536 | 2275 | 53 | 38876.4536 | 2011 | 49 | 1006 | 1029 | 138.8889 | 3.2357 | 122.7717 | 2.9915 | 1.3889 | 0.032357 | 1.2277 | 0.029915 | 1.3565 | 1.1978 | 10.8557 | 32.2635 | 78.4177