## Test Facts
Penlight Ignition Time? | 1

## RawData
Time | DL1.V2000:B | DL1.V2001:B | DL1.V1500:B | Penlight Shakedown Test 1 |  |  | 2006-06-06 | 16:23
0 | 1 | 0 | 1 | XLPE | 7-C | Tray
21 | 1 | 0 | 1 | 665 C | 40 kW/m2 |  | Conductors | 6 & 7
42 | 1 | 0 | 1
63 | 1 | 0 | 1
84 | 1 | 0 | 1
105 | 1 | 0 | 1
126 | 1 | 0 | 1
147 | 1 | 0 | 1
168 | 1 | 0 | 1
189 | 2 | 0 | 1
210 | 1 | 0 | 1
231 | 1 | 0 | 1
252 | 1 | 0 | 1
273 | 1 | 0 | 1
294 | 1 | 0 | 1
315 | 1 | 0 | 1
336 | 1 | 0 | 1
357 | 1 | 0 | 1
378 | 1 | 0 | 1
399 | 1 | 0 | 1
420 | 1 | 0 | 1
441 | 2 | 1 | 1
462 | 42 | 41 | 1
483 | 983 | 957 | 1
504 | 928 | 893 | 1
525 | 1152 | 873 | 1
546 | 1207 | 788 | 1
567 | 2175 | 3 | 1
588 | 2237 | 2 | 1
0.5 | 1 | 0 | 2
21.5 | 1 | 0 | 2
42.5 | 1 | 0 | 2
63.5 | 1 | 0 | 2
84.5 | 1 | 0 | 2
105.5 | 1 | 0 | 2
126.5 | 1 | 0 | 2
147.5 | 1 | 0 | 2
168.5 | 1 | 0 | 2
189.5 | 2 | 0 | 2
210.5 | 1 | 0 | 2
231.5 | 1 | 0 | 2
252.5 | 1 | 0 | 2
273.5 | 1 | 0 | 2
294.5 | 1 | 0 | 2
315.5 | 1 | 0 | 2
336.5 | 1 | 0 | 2
357.5 | 1 | 0 | 2
378.5 | 1 | 0 | 2
399.5 | 1 | 0 | 2
420.5 | 1 | 0 | 2
441.5 | 1 | 0 | 2
462.5 | 89 | 84 | 2
483.5 | 963 | 938 | 2
504.5 | 1126 | 1145 | 2
525.5 | 1075 | 811 | 2
546.5 | 1153 | 887 | 2
567.5 | 2032 | 3 | 2
588.5 | 2053 | 1 | 2
1 | 1 | 0 | 3
22 | 1 | 0 | 3
43 | 1 | 0 | 3
64 | 1 | 0 | 3
85 | 1 | 0 | 3
106 | 1 | 0 | 3
127 | 1 | 0 | 3
148 | 1 | 0 | 3
169 | 1 | 0 | 3
190 | 2 | 0 | 3
211 | 1 | 0 | 3
232 | 1 | 0 | 3
253 | 1 | 0 | 3
274 | 1 | 0 | 3
295 | 1 | 0 | 3
316 | 1 | 0 | 3
337 | 1 | 0 | 3
358 | 1 | 0 | 3
379 | 1 | 0 | 3
400 | 1 | 0 | 3
421 | 1 | 0 | 3
442 | 1 | 0 | 3
463 | 129 | 124 | 3
484 | 605 | 589 | 3
505 | 640 | 584 | 3
526 | 1276 | 927 | 3
547 | 1350 | 900 | 3
568 | 2022 | 3 | 3
589 | 2527 | 1 | 3
1.5 | 1 | 0 | 4
22.5 | 1 | 0 | 4
43.5 | 1 | 0 | 4
64.5 | 1 | 0 | 4
85.5 | 1 | 0 | 4
106.5 | 1 | 0 | 4
127.5 | 1 | 0 | 4
148.5 | 1 | 0 | 4
169.5 | 1 | 0 | 4
190.5 | 2 | 0 | 4
211.5 | 1 | 0 | 4
232.5 | 1 | 0 | 4
253.5 | 1 | 0 | 4
274.5 | 1 | 0 | 4
295.5 | 1 | 0 | 4
316.5 | 1 | 0 | 4
337.5 | 1 | 0 | 4
358.5 | 1 | 0 | 4
379.5 | 1 | 0 | 4
400.5 | 1 | 0 | 4
421.5 | 1 | 0 | 4
442.5 | 1 | 0 | 4
463.5 | 181 | 173 | 4
484.5 | 868 | 983 | 4
505.5 | 928 | 865 | 4
526.5 | 1189 | 890 | 4
547.5 | 1272 | 843 | 4
568.5 | 2395 | 3 | 4
589.5 | 2360 | 2 | 4
2 | 1 | 0 | 5
23 | 1 | 0 | 5
44 | 1 | 0 | 5
65 | 1 | 0 | 5
86 | 1 | 0 | 5
107 | 1 | 0 | 5
128 | 1 | 0 | 5
149 | 1 | 0 | 5
170 | 1 | 0 | 5
191 | 2 | 0 | 5
212 | 1 | 0 | 5
233 | 2 | 0 | 5
254 | 1 | 0 | 5
275 | 1 | 0 | 5
296 | 1 | 0 | 5
317 | 1 | 0 | 5
338 | 1 | 0 | 5
359 | 1 | 0 | 5
380 | 1 | 0 | 5
401 | 2 | 0 | 5
422 | 1 | 0 | 5
443 | 1 | 1 | 5
464 | 188 | 190 | 5
485 | 500 | 486 | 5
506 | 1025 | 933 | 5
527 | 1259 | 942 | 5
548 | 1174 | 746 | 5
569 | 2079 | 2 | 5
590 | 2157 | 1 | 5
2.5 | 1 | 0 | 6
23.5 | 1 | 0 | 6
44.5 | 1 | 0 | 6
65.5 | 1 | 0 | 6
86.5 | 1 | 0 | 6
107.5 | 1 | 0 | 6
128.5 | 1 | 0 | 6
149.5 | 1 | 0 | 6
170.5 | 1 | 0 | 6
191.5 | 1 | 0 | 6
212.5 | 1 | 0 | 6
233.5 | 1 | 0 | 6
254.5 | 2 | 0 | 6
275.5 | 1 | 0 | 6
296.5 | 1 | 0 | 6
317.5 | 1 | 0 | 6
338.5 | 1 | 0 | 6
359.5 | 1 | 0 | 6
380.5 | 1 | 0 | 6
401.5 | 2 | 0 | 6
422.5 | 1 | 0 | 6
443.5 | 1 | 0 | 6
464.5 | 206 | 197 | 6
485.5 | 361 | 375 | 6
506.5 | 1226 | 1099 | 6
527.5 | 1115 | 830 | 6
548.5 | 1407 | 931 | 6
569.5 | 1922 | 1 | 6
590.5 | 1832 | 1 | 6
3 | 1 | 0 | 7
24 | 1 | 0 | 7
45 | 1 | 0 | 7
66 | 1 | 0 | 7
87 | 1 | 0 | 7
108 | 1 | 0 | 7
129 | 1 | 0 | 7
150 | 1 | 0 | 7
171 | 1 | 0 | 7
192 | 2 | 0 | 7
213 | 1 | 0 | 7
234 | 2 | 0 | 7
255 | 1 | 0 | 7
276 | 1 | 0 | 7
297 | 1 | 0 | 7
318 | 1 | 0 | 7
339 | 1 | 0 | 7
360 | 1 | 0 | 7
381 | 1 | 0 | 7
402 | 1 | 0 | 7
423 | 2 | 0 | 7
444 | 1 | 0 | 7
465 | 2 | 2 | 7
486 | 5 | 4 | 7
507 | 82 | 8 | 7
528 | 358 | 8 | 7
549 | 548 | 8 | 7
570 | 2331 | 1 | 7
591 | 2126 | 1 | 7
3.5 | 1 | 0 | 8
24.5 | 1 | 0 | 8
45.5 | 1 | 0 | 8
66.5 | 1 | 0 | 8
87.5 | 1 | 0 | 8
108.5 | 1 | 0 | 8
129.5 | 1 | 0 | 8
150.5 | 1 | 0 | 8
171.5 | 1 | 1 | 8
192.5 | 2 | 0 | 8
213.5 | 1 | 0 | 8
234.5 | 2 | 0 | 8
255.5 | 1 | 0 | 8
276.5 | 1 | 0 | 8
297.5 | 1 | 0 | 8
318.5 | 1 | 0 | 8
339.5 | 1 | 0 | 8
360.5 | 1 | 0 | 8
381.5 | 1 | 0 | 8
402.5 | 1 | 0 | 8
423.5 | 1 | 0 | 8
444.5 | 1 | 0 | 8
465.5 | 1176 | 1151 | 8
486.5 | 1214 | 1189 | 8
507.5 | 1058 | 1024 | 8
528.5 | 1337 | 1024 | 8
549.5 | 1709 | 663 | 8
570.5 | 2310 | 3 | 8
591.5 | 2080 | 2 | 8
4 | 1 | 0 | 9
25 | 1 | 0 | 9
46 | 1 | 0 | 9
67 | 1 | 0 | 9
88 | 1 | 0 | 9
109 | 1 | 0 | 9
130 | 1 | 0 | 9
151 | 1 | 0 | 9
172 | 1 | 0 | 9
193 | 2 | 0 | 9
214 | 1 | 0 | 9
235 | 1 | 0 | 9
256 | 1 | 0 | 9
277 | 1 | 0 | 9
298 | 1 | 0 | 9
319 | 1 | 0 | 9
340 | 1 | 0 | 9
361 | 1 | 0 | 9
382 | 1 | 0 | 9
403 | 1 | 0 | 9
424 | 1 | 0 | 9
445 | 1 | 0 | 9
466 | 172 | 163 | 9
487 | 1055 | 1142 | 9
508 | 1111 | 1179 | 9
529 | 1304 | 938 | 9
550 | 2146 | 164 | 9
571 | 2255 | 2 | 9
592 | 2239 | 1 | 9
4.5 | 1 | 0 | 10
25.5 | 1 | 0 | 10
46.5 | 1 | 0 | 10
67.5 | 1 | 0 | 10
88.5 | 1 | 0 | 10
109.5 | 1 | 0 | 10
130.5 | 1 | 0 | 10
151.5 | 1 | 0 | 10
172.5 | 1 | 0 | 10
193.5 | 2 | 0 | 10
214.5 | 1 | 0 | 10
235.5 | 1 | 0 | 10
256.5 | 1 | 0 | 10
277.5 | 1 | 0 | 10
298.5 | 1 | 0 | 10
319.5 | 1 | 0 | 10
340.5 | 1 | 0 | 10
361.5 | 1 | 0 | 10
382.5 | 1 | 0 | 10
403.5 | 1 | 0 | 10
424.5 | 1 | 0 | 10
445.5 | 1 | 0 | 10
466.5 | 145 | 139 | 10
487.5 | 1162 | 1134 | 10
508.5 | 1196 | 1159 | 10
529.5 | 1182 | 842 | 10
550.5 | 1896 | 87 | 10
571.5 | 2012 | 3 | 10
592.5 | 2009 | 1 | 10
5 | 1 | 0 | 11
26 | 1 | 0 | 11
47 | 1 | 0 | 11
68 | 1 | 0 | 11
89 | 1 | 0 | 11
110 | 1 | 0 | 11
131 | 1 | 0 | 11
152 | 1 | 0 | 11
173 | 1 | 0 | 11
194 | 1 | 0 | 11
215 | 1 | 0 | 11
236 | 1 | 0 | 11
257 | 1 | 0 | 11
278 | 1 | 0 | 11
299 | 1 | 0 | 11
320 | 1 | 0 | 11
341 | 1 | 0 | 11
362 | 1 | 0 | 11
383 | 1 | 0 | 11
404 | 1 | 0 | 11
425 | 2 | 0 | 11
446 | 1 | 0 | 11
467 | 173 | 174 | 11
488 | 1092 | 1143 | 11
509 | 1090 | 1054 | 11
530 | 1167 | 889 | 11
551 | 2369 | 70 | 11
572 | 2350 | 3 | 11
593 | 2141 | 1 | 11
5.5 | 1 | 0 | 12
26.5 | 1 | 0 | 12
47.5 | 1 | 0 | 12
68.5 | 1 | 0 | 12
89.5 | 1 | 0 | 12
110.5 | 1 | 0 | 12
131.5 | 1 | 0 | 12
152.5 | 1 | 0 | 12
173.5 | 1 | 0 | 12
194.5 | 1 | 0 | 12
215.5 | 1 | 0 | 12
236.5 | 1 | 0 | 12
257.5 | 1 | 0 | 12
278.5 | 1 | 0 | 12
299.5 | 1 | 0 | 12
320.5 | 1 | 0 | 12
341.5 | 1 | 0 | 12
362.5 | 1 | 0 | 12
383.5 | 2 | 0 | 12
404.5 | 1 | 0 | 12
425.5 | 1 | 0 | 12
446.5 | 1 | 0 | 12
467.5 | 181 | 172 | 12
488.5 | 1072 | 946 | 12
509.5 | 1054 | 1138 | 12
530.5 | 1188 | 849 | 12
551.5 | 2248 | 55 | 12
572.5 | 2483 | 3 | 12
593.5 | 1299 | 1 | 12
6 | 1 | 0 | 13
27 | 1 | 0 | 13
48 | 1 | 0 | 13
69 | 1 | 0 | 13
90 | 1 | 1 | 13
111 | 1 | 0 | 13
132 | 1 | 0 | 13
153 | 2 | 0 | 13
174 | 1 | 0 | 13
195 | 1 | 0 | 13
216 | 1 | 0 | 13
237 | 1 | 0 | 13
258 | 1 | 0 | 13
279 | 1 | 0 | 13
300 | 1 | 0 | 13
321 | 1 | 0 | 13
342 | 1 | 0 | 13
363 | 1 | 0 | 13
384 | 1 | 0 | 13
405 | 1 | 0 | 13
426 | 1 | 0 | 13
447 | 13 | 8 | 13
468 | 1177 | 1151 | 13
489 | 490 | 549 | 13
510 | 1171 | 1146 | 13
531 | 1136 | 797 | 13
552 | 1914 | 35 | 13
573 | 2461 | 2 | 13
594 | 1990 | 1 | 13
6.5 | 1 | 0 | 14
27.5 | 1 | 0 | 14
48.5 | 1 | 0 | 14
69.5 | 1 | 0 | 14
90.5 | 1 | 0 | 14
111.5 | 1 | 0 | 14
153.5 | 2 | 0 | 14
174.5 | 1 | 0 | 14
195.5 | 1 | 0 | 14
216.5 | 1 | 0 | 14
237.5 | 2 | 0 | 14
258.5 | 1 | 0 | 14
279.5 | 1 | 0 | 14
300.5 | 1 | 0 | 14
321.5 | 1 | 0 | 14
342.5 | 1 | 0 | 14
363.5 | 1 | 0 | 14
384.5 | 1 | 0 | 14
405.5 | 1 | 0 | 14
426.5 | 1 | 0 | 14
447.5 | 4 | 1 | 14
468.5 | 999 | 1042 | 14
489.5 | 681 | 662 | 14
510.5 | 1082 | 1123 | 14
531.5 | 1099 | 922 | 14
552.5 | 2207 | 29 | 14
573.5 | 2230 | 3 | 14
7 | 1 | 0 | 15
28 | 1 | 0 | 15
49 | 2 | 0 | 15
70 | 1 | 0 | 15
91 | 1 | 0 | 15
112 | 1 | 0 | 15
133 | 1 | 0 | 15
154 | 2 | 0 | 15
175 | 1 | 0 | 15
196 | 1 | 0 | 15
217 | 1 | 0 | 15
238 | 1 | 0 | 15
259 | 1 | 0 | 15
280 | 1 | 0 | 15
301 | 2 | 0 | 15
322 | 1 | 0 | 15
343 | 1 | 0 | 15
364 | 1 | 0 | 15
385 | 1 | 0 | 15
406 | 2 | 0 | 15
427 | 2 | 0 | 15
448 | 13 | 6 | 15
469 | 1006 | 931 | 15
490 | 1107 | 1134 | 15
511 | 961 | 928 | 15
532 | 1393 | 1002 | 15
553 | 2324 | 22 | 15
574 | 2176 | 2 | 15
595 | 2066 | 1 | 15
7.5 | 2 | 0 | 16
28.5 | 1 | 0 | 16
49.5 | 1 | 0 | 16
70.5 | 1 | 0 | 16
91.5 | 1 | 0 | 16
112.5 | 1 | 0 | 16
133.5 | 1 | 0 | 16
154.5 | 2 | 0 | 16
175.5 | 1 | 0 | 16
196.5 | 1 | 0 | 16
217.5 | 1 | 0 | 16
238.5 | 1 | 0 | 16
259.5 | 1 | 0 | 16
280.5 | 1 | 0 | 16
301.5 | 1 | 0 | 16
322.5 | 1 | 0 | 16
343.5 | 1 | 0 | 16
364.5 | 2 | 0 | 16
385.5 | 1 | 0 | 16
406.5 | 2 | 0 | 16
427.5 | 3 | 1 | 16
448.5 | 11 | 5 | 16
469.5 | 1162 | 1179 | 16
490.5 | 999 | 1041 | 16
511.5 | 959 | 924 | 16
532.5 | 1311 | 934 | 16
553.5 | 2059 | 18 | 16
574.5 | 2073 | 1 | 16
595.5 | 1922 | 1 | 16
8 | 6 | 0 | 17
29 | 1 | 0 | 17
50 | 1 | 0 | 17
71 | 1 | 0 | 17
92 | 1 | 0 | 17
113 | 1 | 0 | 17
134 | 1 | 0 | 17
155 | 3 | 0 | 17
176 | 2 | 0 | 17
197 | 2 | 0 | 17
218 | 1 | 0 | 17
239 | 1 | 0 | 17
260 | 1 | 0 | 17
281 | 2 | 0 | 17
302 | 1 | 0 | 17
323 | 1 | 0 | 17
344 | 1 | 0 | 17
365 | 2 | 0 | 17
386 | 1 | 0 | 17
407 | 1 | 0 | 17
428 | 1 | 0 | 17
449 | 1 | 0 | 17
470 | 3 | 3 | 17
491 | 4 | 4 | 17
512 | 156 | 4 | 17
533 | 404 | 12 | 17
554 | 1936 | 1 | 17
575 | 2372 | 1 | 17
596 | 2454 | 0 | 17
8.5 | 1 | 0 | 18
29.5 | 1 | 0 | 18
50.5 | 1 | 0 | 18
71.5 | 1 | 0 | 18
92.5 | 1 | 0 | 18
113.5 | 1 | 0 | 18
134.5 | 1 | 0 | 18
155.5 | 2 | 0 | 18
176.5 | 1 | 0 | 18
197.5 | 1 | 0 | 18
218.5 | 1 | 0 | 18
239.5 | 1 | 0 | 18
260.5 | 1 | 0 | 18
281.5 | 2 | 0 | 18
302.5 | 2 | 0 | 18
323.5 | 1 | 0 | 18
344.5 | 1 | 0 | 18
365.5 | 2 | 0 | 18
386.5 | 1 | 0 | 18
407.5 | 2 | 0 | 18
428.5 | 1 | 0 | 18
449.5 | 10 | 3 | 18
470.5 | 147 | 142 | 18
491.5 | 1136 | 1118 | 18
512.5 | 1056 | 1088 | 18
533.5 | 1087 | 810 | 18
554.5 | 2426 | 16 | 18
575.5 | 2137 | 2 | 18
596.5 | 2149 | 1 | 18
9 | 1 | 0 | 19
30 | 1 | 0 | 19
51 | 1 | 0 | 19
72 | 1 | 0 | 19
93 | 1 | 0 | 19
114 | 1 | 0 | 19
135 | 1 | 0 | 19
156 | 2 | 0 | 19
177 | 1 | 0 | 19
198 | 1 | 0 | 19
219 | 1 | 0 | 19
240 | 1 | 0 | 19
261 | 1 | 0 | 19
282 | 2 | 0 | 19
303 | 1 | 0 | 19
324 | 1 | 0 | 19
345 | 1 | 0 | 19
366 | 2 | 0 | 19
387 | 1 | 0 | 19
408 | 1 | 0 | 19
429 | 8 | 2 | 19
450 | 87 | 78 | 19
471 | 120 | 122 | 19
492 | 1059 | 1029 | 19
513 | 971 | 921 | 19
534 | 1328 | 1008 | 19
555 | 2236 | 13 | 19
576 | 2385 | 2 | 19
597 | 2143 | 1 | 19
9.5 | 1 | 0 | 20
30.5 | 1 | 0 | 20
51.5 | 1 | 0 | 20
72.5 | 1 | 0 | 20
93.5 | 1 | 0 | 20
114.5 | 1 | 0 | 20
135.5 | 1 | 0 | 20
156.5 | 1 | 0 | 20
177.5 | 1 | 0 | 20
198.5 | 1 | 0 | 20
219.5 | 1 | 0 | 20
240.5 | 1 | 0 | 20
261.5 | 1 | 0 | 20
282.5 | 2 | 0 | 20
303.5 | 1 | 0 | 20
324.5 | 1 | 0 | 20
345.5 | 1 | 0 | 20
366.5 | 2 | 0 | 20
387.5 | 1 | 0 | 20
408.5 | 2 | 0 | 20
429.5 | 7 | 2 | 20
450.5 | 81 | 72 | 20
471.5 | 114 | 108 | 20
492.5 | 1000 | 972 | 20
513.5 | 1184 | 1157 | 20
555.5 | 2085 | 11 | 20
576.5 | 2036 | 2 | 20
597.5 | 2370 | 2 | 20
10 | 1 | 0 | 21
31 | 1 | 0 | 21
52 | 1 | 0 | 21
73 | 1 | 0 | 21
94 | 1 | 0 | 21
115 | 1 | 0 | 21
136 | 1 | 0 | 21
157 | 2 | 0 | 21
178 | 1 | 0 | 21
199 | 1 | 0 | 21
220 | 1 | 0 | 21
241 | 1 | 0 | 21
262 | 1 | 0 | 21
283 | 2 | 0 | 21
304 | 1 | 0 | 21
325 | 1 | 0 | 21
346 | 1 | 0 | 21
367 | 2 | 0 | 21
388 | 1 | 0 | 21
409 | 1 | 0 | 21
430 | 3 | 1 | 21
451 | 277 | 275 | 21
472 | 330 | 365 | 21
493 | 1108 | 1079 | 21
514 | 1134 | 1169 | 21
535 | 1355 | 959 | 21
556 | 1923 | 9 | 21
577 | 1993 | 2 | 21
598 | 2241 | 1 | 21
10.5 | 1 | 0 | 22
31.5 | 1 | 0 | 22
52.5 | 1 | 0 | 22
73.5 | 1 | 0 | 22
94.5 | 1 | 0 | 22
115.5 | 1 | 0 | 22
136.5 | 1 | 0 | 22
157.5 | 2 | 0 | 22
178.5 | 1 | 0 | 22
199.5 | 1 | 0 | 22
220.5 | 1 | 0 | 22
241.5 | 1 | 0 | 22
262.5 | 2 | 0 | 22
283.5 | 1 | 0 | 22
304.5 | 1 | 0 | 22
325.5 | 1 | 0 | 22
346.5 | 1 | 0 | 22
367.5 | 1 | 0 | 22
388.5 | 1 | 0 | 22
409.5 | 1 | 0 | 22
430.5 | 3 | 0 | 22
451.5 | 1011 | 994 | 22
472.5 | 302 | 299 | 22
493.5 | 973 | 945 | 22
514.5 | 1029 | 1056 | 22
535.5 | 1250 | 879 | 22
556.5 | 2455 | 10 | 22
577.5 | 2434 | 2 | 22
598.5 | 2147 | 1 | 22
11 | 1 | 0 | 23
32 | 1 | 0 | 23
53 | 1 | 0 | 23
74 | 1 | 0 | 23
95 | 1 | 0 | 23
116 | 1 | 0 | 23
137 | 1 | 0 | 23
158 | 2 | 0 | 23
179 | 1 | 0 | 23
200 | 2 | 0 | 23
221 | 1 | 0 | 23
242 | 1 | 0 | 23
263 | 1 | 0 | 23
284 | 1 | 0 | 23
305 | 2 | 0 | 23
326 | 1 | 0 | 23
347 | 1 | 0 | 23
368 | 2 | 0 | 23
389 | 1 | 0 | 23
410 | 1 | 0 | 23
431 | 7 | 2 | 23
452 | 5 | 4 | 23
473 | 284 | 271 | 23
494 | 728 | 709 | 23
515 | 965 | 1000 | 23
536 | 1070 | 794 | 23
557 | 2227 | 5 | 23
578 | 2234 | 2 | 23
599 | 2158 | 1 | 23
11.5 | 1 | 0 | 24
32.5 | 1 | 0 | 24
53.5 | 1 | 0 | 24
74.5 | 1 | 0 | 24
95.5 | 1 | 0 | 24
116.5 | 1 | 0 | 24
137.5 | 1 | 0 | 24
158.5 | 2 | 0 | 24
179.5 | 1 | 0 | 24
200.5 | 1 | 0 | 24
221.5 | 2 | 0 | 24
242.5 | 1 | 0 | 24
263.5 | 1 | 0 | 24
284.5 | 2 | 0 | 24
305.5 | 1 | 0 | 24
326.5 | 1 | 0 | 24
347.5 | 1 | 0 | 24
368.5 | 1 | 0 | 24
389.5 | 1 | 0 | 24
410.5 | 1 | 0 | 24
431.5 | 10 | 5 | 24
452.5 | 9 | 4 | 24
473.5 | 199 | 205 | 24
494.5 | 369 | 352 | 24
515.5 | 876 | 899 | 24
536.5 | 1393 | 989 | 24
557.5 | 1109 | 2 | 24
578.5 | 1657 | 1 | 24
599.5 | 2211 | 1 | 24
12 | 1 | 0 | 25
33 | 1 | 0 | 25
54 | 1 | 0 | 25
75 | 1 | 0 | 25
96 | 1 | 0 | 25
117 | 1 | 0 | 25
138 | 1 | 0 | 25
159 | 2 | 0 | 25
180 | 2 | 0 | 25
201 | 2 | 0 | 25
222 | 1 | 0 | 25
243 | 1 | 0 | 25
264 | 1 | 0 | 25
285 | 2 | 0 | 25
306 | 1 | 0 | 25
327 | 1 | 0 | 25
348 | 1 | 0 | 25
369 | 2 | 0 | 25
390 | 1 | 0 | 25
411 | 1 | 0 | 25
432 | 1 | 0 | 25
453 | 1 | 0 | 25
474 | 2 | 2 | 25
495 | 5 | 5 | 25
516 | 140 | 9 | 25
537 | 514 | 10 | 25
558 | 1981 | 1 | 25
579 | 2050 | 1 | 25
600 | 2535 | 0 | 25
12.5 | 1 | 0 | 26
33.5 | 1 | 0 | 26
54.5 | 1 | 0 | 26
75.5 | 1 | 0 | 26
96.5 | 1 | 0 | 26
117.5 | 1 | 0 | 26
138.5 | 1 | 0 | 26
159.5 | 3 | 0 | 26
180.5 | 2 | 0 | 26
201.5 | 2 | 0 | 26
222.5 | 1 | 0 | 26
243.5 | 1 | 0 | 26
264.5 | 1 | 0 | 26
285.5 | 2 | 0 | 26
306.5 | 2 | 0 | 26
327.5 | 1 | 0 | 26
348.5 | 1 | 0 | 26
369.5 | 2 | 0 | 26
390.5 | 1 | 0 | 26
411.5 | 1 | 0 | 26
432.5 | 1 | 0 | 26
453.5 | 15 | 7 | 26
495.5 | 564 | 547 | 26
516.5 | 1071 | 1032 | 26
537.5 | 1340 | 916 | 26
558.5 | 2256 | 7 | 26
579.5 | 2070 | 2 | 26
600.5 | 2245 | 1 | 26
13 | 1 | 0 | 27
34 | 1 | 0 | 27
55 | 1 | 0 | 27
76 | 1 | 0 | 27
97 | 1 | 0 | 27
118 | 1 | 0 | 27
139 | 1 | 0 | 27
160 | 2 | 0 | 27
181 | 1 | 0 | 27
202 | 1 | 0 | 27
223 | 2 | 0 | 27
244 | 1 | 0 | 27
265 | 1 | 0 | 27
286 | 2 | 0 | 27
307 | 2 | 0 | 27
328 | 1 | 0 | 27
349 | 1 | 0 | 27
370 | 1 | 0 | 27
391 | 1 | 0 | 27
412 | 2 | 0 | 27
433 | 9 | 3 | 27
454 | 97 | 93 | 27
475 | 206 | 197 | 27
496 | 967 | 939 | 27
517 | 1033 | 997 | 27
538 | 1191 | 820 | 27
559 | 2428 | 7 | 27
580 | 2508 | 2 | 27
601 | 1986 | 1 | 27
13.5 | 1 | 0 | 28
34.5 | 1 | 0 | 28
55.5 | 1 | 0 | 28
76.5 | 1 | 0 | 28
97.5 | 1 | 0 | 28
118.5 | 1 | 0 | 28
139.5 | 1 | 0 | 28
160.5 | 2 | 0 | 28
181.5 | 2 | 0 | 28
202.5 | 2 | 0 | 28
223.5 | 1 | 0 | 28
244.5 | 1 | 0 | 28
265.5 | 1 | 0 | 28
286.5 | 2 | 0 | 28
307.5 | 2 | 0 | 28
328.5 | 1 | 0 | 28
349.5 | 1 | 0 | 28
370.5 | 2 | 0 | 28
391.5 | 1 | 0 | 28
412.5 | 1 | 0 | 28
433.5 | 12 | 5 | 28
454.5 | 92 | 81 | 28
475.5 | 247 | 189 | 28
496.5 | 1094 | 922 | 28
517.5 | 971 | 935 | 28
538.5 | 1111 | 760 | 28
559.5 | 2180 | 6 | 28
580.5 | 2111 | 2 | 28
601.5 | 2245 | 1 | 28
14 | 1 | 0 | 29
35 | 1 | 0 | 29
56 | 1 | 0 | 29
77 | 1 | 0 | 29
98 | 1 | 0 | 29
119 | 1 | 0 | 29
140 | 1 | 0 | 29
161 | 2 | 0 | 29
182 | 2 | 0 | 29
203 | 2 | 0 | 29
224 | 1 | 0 | 29
245 | 1 | 0 | 29
266 | 1 | 0 | 29
287 | 2 | 0 | 29
308 | 2 | 0 | 29
329 | 1 | 0 | 29
350 | 1 | 0 | 29
371 | 1 | 0 | 29
392 | 1 | 0 | 29
413 | 1 | 0 | 29
434 | 3 | 0 | 29
455 | 684 | 663 | 29
476 | 1065 | 1039 | 29
497 | 1116 | 1086 | 29
518 | 959 | 965 | 29
539 | 1249 | 943 | 29
560 | 1951 | 5 | 29
581 | 2005 | 2 | 29
602 | 2038 | 1 | 29
14.5 | 1 | 0 | 30
35.5 | 1 | 0 | 30
56.5 | 1 | 0 | 30
77.5 | 1 | 0 | 30
98.5 | 1 | 0 | 30
119.5 | 1 | 0 | 30
140.5 | 1 | 0 | 30
161.5 | 2 | 0 | 30
182.5 | 2 | 0 | 30
203.5 | 1 | 0 | 30
224.5 | 1 | 0 | 30
245.5 | 1 | 0 | 30
266.5 | 1 | 0 | 30
287.5 | 2 | 0 | 30
308.5 | 2 | 0 | 30
329.5 | 1 | 0 | 30
350.5 | 1 | 0 | 30
371.5 | 1 | 0 | 30
392.5 | 1 | 0 | 30
413.5 | 1 | 0 | 30
434.5 | 3 | 1 | 30
455.5 | 793 | 770 | 30
476.5 | 988 | 961 | 30
497.5 | 931 | 964 | 30
518.5 | 1147 | 874 | 30
539.5 | 1335 | 965 | 30
560.5 | 2484 | 6 | 30
581.5 | 2488 | 2 | 30
602.5 | 2418 | 1 | 30
15 | 1 | 0 | 31
36 | 1 | 0 | 31
57 | 1 | 0 | 31
78 | 1 | 0 | 31
99 | 1 | 0 | 31
120 | 1 | 0 | 31
141 | 1 | 0 | 31
162 | 1 | 0 | 31
183 | 2 | 0 | 31
204 | 1 | 0 | 31
225 | 1 | 0 | 31
246 | 1 | 0 | 31
267 | 1 | 0 | 31
288 | 2 | 0 | 31
309 | 2 | 0 | 31
330 | 1 | 0 | 31
351 | 2 | 0 | 31
372 | 1 | 0 | 31
393 | 1 | 0 | 31
414 | 1 | 0 | 31
435 | 1 | 0 | 31
456 | 10 | 8 | 31
477 | 4 | 4 | 31
498 | 8 | 8 | 31
519 | 254 | 9 | 31
540 | 534 | 9 | 31
561 | 1541 | 1 | 31
582 | 1697 | 0 | 31
603 | 1898 | 0 | 31
15.5 | 1 | 0 | 32
36.5 | 1 | 0 | 32
57.5 | 1 | 0 | 32
78.5 | 1 | 0 | 32
99.5 | 1 | 0 | 32
120.5 | 1 | 0 | 32
141.5 | 1 | 0 | 32
162.5 | 2 | 0 | 32
183.5 | 2 | 0 | 32
204.5 | 2 | 0 | 32
225.5 | 1 | 0 | 32
246.5 | 1 | 0 | 32
267.5 | 1 | 0 | 32
288.5 | 2 | 0 | 32
309.5 | 2 | 0 | 32
330.5 | 2 | 0 | 32
351.5 | 2 | 0 | 32
372.5 | 1 | 0 | 32
393.5 | 1 | 0 | 32
414.5 | 1 | 0 | 32
435.5 | 41 | 30 | 32
456.5 | 10 | 5 | 32
477.5 | 424 | 414 | 32
498.5 | 1181 | 1148 | 32
519.5 | 1086 | 1040 | 32
540.5 | 1224 | 887 | 32
561.5 | 2316 | 2 | 32
582.5 | 2413 | 1 | 32
603.5 | 1962 | 1 | 32
16 | 1 | 0 | 33
37 | 1 | 0 | 33
58 | 1 | 0 | 33
79 | 1 | 0 | 33
100 | 2 | 0 | 33
121 | 1 | 0 | 33
142 | 1 | 0 | 33
163 | 1 | 0 | 33
184 | 2 | 0 | 33
205 | 1 | 0 | 33
226 | 1 | 0 | 33
247 | 1 | 0 | 33
268 | 1 | 0 | 33
289 | 2 | 0 | 33
310 | 1 | 0 | 33
331 | 1 | 0 | 33
352 | 2 | 0 | 33
373 | 1 | 0 | 33
394 | 1 | 0 | 33
415 | 1 | 0 | 33
436 | 142 | 130 | 33
457 | 19 | 16 | 33
478 | 184 | 175 | 33
499 | 1202 | 1210 | 33
520 | 1050 | 1003 | 33
541 | 1156 | 780 | 33
562 | 1551 | 2 | 33
583 | 1741 | 1 | 33
604 | 1635 | 1 | 33
16.5 | 1 | 1 | 34
37.5 | 1 | 0 | 34
58.5 | 1 | 0 | 34
79.5 | 1 | 0 | 34
100.5 | 2 | 0 | 34
121.5 | 1 | 0 | 34
142.5 | 1 | 0 | 34
163.5 | 2 | 0 | 34
184.5 | 2 | 0 | 34
205.5 | 1 | 0 | 34
226.5 | 1 | 0 | 34
247.5 | 1 | 0 | 34
268.5 | 1 | 0 | 34
289.5 | 2 | 0 | 34
310.5 | 1 | 0 | 34
331.5 | 2 | 0 | 34
352.5 | 1 | 0 | 34
373.5 | 1 | 0 | 34
394.5 | 1 | 0 | 34
415.5 | 1 | 0 | 34
436.5 | 156 | 119 | 34
457.5 | 4 | 3 | 34
478.5 | 263 | 253 | 34
499.5 | 1133 | 1181 | 34
520.5 | 1223 | 1028 | 34
541.5 | 1399 | 738 | 34
562.5 | 2134 | 2 | 34
583.5 | 2108 | 2 | 34
604.5 | 2351 | 1 | 34
17 | 1 | 0 | 35
38 | 1 | 0 | 35
59 | 1 | 0 | 35
80 | 1 | 0 | 35
101 | 1 | 0 | 35
122 | 1 | 0 | 35
143 | 1 | 0 | 35
164 | 2 | 0 | 35
185 | 2 | 0 | 35
206 | 1 | 0 | 35
227 | 1 | 0 | 35
248 | 1 | 0 | 35
269 | 1 | 0 | 35
290 | 2 | 0 | 35
311 | 1 | 0 | 35
332 | 1 | 0 | 35
353 | 2 | 0 | 35
374 | 1 | 0 | 35
395 | 1 | 0 | 35
416 | 1 | 0 | 35
437 | 89 | 79 | 35
458 | 4 | 4 | 35
479 | 386 | 374 | 35
500 | 1061 | 1031 | 35
521 | 985 | 948 | 35
542 | 1317 | 887 | 35
563 | 1946 | 2 | 35
584 | 2258 | 1 | 35
605 | 2356 | 1 | 35
17.5 | 1 | 0 | 36
38.5 | 1 | 0 | 36
59.5 | 1 | 0 | 36
80.5 | 1 | 0 | 36
101.5 | 1 | 0 | 36
122.5 | 1 | 0 | 36
143.5 | 1 | 0 | 36
164.5 | 1 | 0 | 36
185.5 | 2 | 0 | 36
206.5 | 2 | 0 | 36
227.5 | 1 | 0 | 36
248.5 | 1 | 0 | 36
269.5 | 1 | 0 | 36
290.5 | 2 | 0 | 36
311.5 | 1 | 0 | 36
332.5 | 2 | 0 | 36
353.5 | 1 | 0 | 36
374.5 | 1 | 0 | 36
395.5 | 1 | 0 | 36
416.5 | 1 | 0 | 36
437.5 | 112 | 107 | 36
458.5 | 20 | 19 | 36
479.5 | 655 | 612 | 36
500.5 | 1051 | 1138 | 36
521.5 | 1241 | 1185 | 36
542.5 | 1282 | 861 | 36
563.5 | 2198 | 3 | 36
584.5 | 1089 | 1 | 36
605.5 | 2257 | 0 | 36
18 | 1 | 0 | 37
39 | 1 | 0 | 37
60 | 1 | 0 | 37
81 | 1 | 0 | 37
102 | 1 | 0 | 37
123 | 1 | 0 | 37
144 | 1 | 0 | 37
165 | 2 | 1 | 37
186 | 2 | 0 | 37
207 | 2 | 0 | 37
228 | 1 | 0 | 37
249 | 2 | 0 | 37
270 | 1 | 0 | 37
291 | 2 | 0 | 37
312 | 1 | 0 | 37
333 | 2 | 0 | 37
354 | 1 | 0 | 37
375 | 1 | 0 | 37
396 | 1 | 0 | 37
417 | 1 | 0 | 37
438 | 156 | 151 | 37
459 | 42 | 40 | 37
480 | 1044 | 1093 | 37
501 | 1207 | 1211 | 37
522 | 1087 | 1044 | 37
543 | 1253 | 840 | 37
564 | 2388 | 5 | 37
585 | 2515 | 2 | 37
606 | 2023 | 1 | 37
18.5 | 1 | 0 | 38
39.5 | 1 | 0 | 38
60.5 | 1 | 0 | 38
81.5 | 1 | 0 | 38
102.5 | 1 | 0 | 38
123.5 | 1 | 0 | 38
144.5 | 1 | 0 | 38
165.5 | 2 | 0 | 38
186.5 | 2 | 0 | 38
207.5 | 1 | 0 | 38
228.5 | 1 | 0 | 38
249.5 | 1 | 0 | 38
270.5 | 1 | 0 | 38
291.5 | 2 | 0 | 38
312.5 | 1 | 0 | 38
333.5 | 1 | 0 | 38
354.5 | 1 | 0 | 38
375.5 | 1 | 0 | 38
396.5 | 1 | 0 | 38
417.5 | 1 | 0 | 38
438.5 | 3 | 2 | 38
459.5 | 1 | 0 | 38
480.5 | 4 | 3 | 38
501.5 | 6 | 6 | 38
522.5 | 237 | 7 | 38
543.5 | 481 | 6 | 38
564.5 | 2129 | 1 | 38
585.5 | 2267 | 1 | 38
606.5 | 2511 | 0 | 38
19 | 1 | 0 | 39
40 | 1 | 0 | 39
61 | 1 | 0 | 39
82 | 1 | 0 | 39
103 | 1 | 0 | 39
124 | 1 | 0 | 39
145 | 1 | 0 | 39
166 | 2 | 0 | 39
187 | 3 | 0 | 39
208 | 2 | 0 | 39
229 | 1 | 0 | 39
250 | 2 | 0 | 39
271 | 1 | 0 | 39
292 | 1 | 0 | 39
313 | 1 | 0 | 39
334 | 1 | 0 | 39
355 | 1 | 0 | 39
376 | 1 | 0 | 39
397 | 2 | 0 | 39
418 | 1 | 0 | 39
439 | 147 | 146 | 39
460 | 19 | 18 | 39
481 | 1195 | 1120 | 39
502 | 1118 | 1164 | 39
523 | 950 | 937 | 39
544 | 1116 | 772 | 39
565 | 2121 | 3 | 39
586 | 1955 | 1 | 39
607 | 2421 | 1 | 39
19.5 | 1 | 0 | 40
40.5 | 1 | 0 | 40
61.5 | 1 | 0 | 40
82.5 | 1 | 0 | 40
103.5 | 1 | 0 | 40
124.5 | 1 | 0 | 40
145.5 | 1 | 0 | 40
166.5 | 2 | 0 | 40
187.5 | 2 | 0 | 40
208.5 | 1 | 0 | 40
229.5 | 1 | 0 | 40
250.5 | 2 | 0 | 40
271.5 | 1 | 0 | 40
292.5 | 1 | 0 | 40
313.5 | 1 | 0 | 40
334.5 | 1 | 0 | 40
355.5 | 1 | 0 | 40
376.5 | 1 | 0 | 40
397.5 | 2 | 0 | 40
418.5 | 1 | 0 | 40
439.5 | 3 | 1 | 40
460.5 | 1 | 0 | 40
481.5 | 9 | 8 | 40
502.5 | 3 | 4 | 40
523.5 | 326 | 4 | 40
544.5 | 645 | 4 | 40
565.5 | 2464 | 1 | 40
586.5 | 1047 | 1 | 40
607.5 | 1971 | 1 | 40
20 | 1 | 0 | 41
41 | 1 | 0 | 41
62 | 1 | 0 | 41
83 | 1 | 0 | 41
104 | 1 | 0 | 41
125 | 1 | 0 | 41
146 | 1 | 0 | 41
167 | 1 | 0 | 41
188 | 2 | 0 | 41
209 | 1 | 0 | 41
230 | 1 | 0 | 41
251 | 1 | 0 | 41
272 | 1 | 0 | 41
293 | 1 | 0 | 41
314 | 1 | 0 | 41
335 | 1 | 0 | 41
356 | 1 | 0 | 41
377 | 1 | 0 | 41
398 | 1 | 0 | 41
419 | 1 | 0 | 41
440 | 259 | 271 | 41
461 | 118 | 113 | 41
482 | 993 | 1036 | 41
503 | 993 | 1092 | 41
524 | 1007 | 983 | 41
545 | 1308 | 850 | 41
566 | 2257 | 4 | 41
587 | 2301 | 1 | 41
608 | 2449 | 1 | 41
20.5 | 1 | 0 | 42
41.5 | 1 | 0 | 42
62.5 | 1 | 0 | 42
83.5 | 1 | 0 | 42
104.5 | 1 | 0 | 42
125.5 | 1 | 0 | 42
146.5 | 1 | 0 | 42
167.5 | 1 | 0 | 42
188.5 | 2 | 0 | 42
209.5 | 1 | 0 | 42
230.5 | 1 | 0 | 42
251.5 | 1 | 0 | 42
272.5 | 1 | 0 | 42
293.5 | 1 | 0 | 42
314.5 | 1 | 0 | 42
335.5 | 1 | 0 | 42
356.5 | 1 | 0 | 42
377.5 | 1 | 0 | 42
398.5 | 1 | 0 | 42
419.5 | 1 | 0 | 42
440.5 | 413 | 397 | 42
461.5 | 128 | 123 | 42
482.5 | 907 | 955 | 42
503.5 | 1183 | 1153 | 42
524.5 | 1078 | 818 | 42
545.5 | 1186 | 877 | 42
566.5 | 2063 | 3 | 42
587.5 | 1128 | 1 | 42
608.5 | 2259 | 1 | 42

## PenTemps
Temperature data was not recorded for this test.

## C-G
Average Conductor to Ground Resistances
Penlight Shakedown Test 1 |  |  | 2006-06-06 | 16:23
XLPE | 7-C | Tray
665 C | 40 kW/m2
Penlight Time | C1-G |  | Penlight Time | C2-G | Penlight Time | C3-G | Penlight Time | C4-G | Penlight Time | C5-G | Penlight Time | C6-G | Penlight Time | C7-G | Penlight Time | Minimums
1.75 | 233066.6667 |  | 5.9167 | #VALUE! | 8.75 | #VALUE! | 10.5833 | 223616.6667 | 11.75 | 222950 | 12.5833 | 215800 | 13.4167 | 210000 | 1.75 | #VALUE!
22.75 | 233066.6667 |  | 26.9167 | #VALUE! | 29.75 | #VALUE! | 31.5833 | 223616.6667 | 32.75 | 222950 | 33.5833 | 215800 | 34.4167 | 210000 | 22.75 | #VALUE!
43.75 | 233066.6667 |  | 47.9167 | #VALUE! | 50.75 | #VALUE! | 52.5833 | 223616.6667 | 53.75 | 222950 | 54.5833 | 215800 | 55.4167 | 210000 | 43.75 | #VALUE!
64.75 | 233066.6667 |  | 68.9167 | #VALUE! | 71.75 | #VALUE! | 73.5833 | 223616.6667 | 74.75 | 222950 | 75.5833 | 215800 | 76.4167 | 210000 | 64.75 | #VALUE!
85.75 | 233066.6667 |  | 89.9167 | #VALUE! | 92.75 | #VALUE! | 94.5833 | 204025 | 95.75 | 222950 | 96.5833 | 215800 | 97.4167 | 210000 | 85.75 | #VALUE!
106.75 | 233066.6667 |  | 110.9167 | #VALUE! | 113.75 | #VALUE! | 115.5833 | 223616.6667 | 116.75 | 222950 | 117.5833 | 215800 | 118.4167 | 210000 | 106.75 | #VALUE!
127.75 | 233066.6667 |  | 131.875 | #VALUE! | 134.7083 | #VALUE! | 136.5833 | 223616.6667 | 137.75 | 222950 | 138.5833 | 215800 | 139.4167 | 210000 | 127.75 | #VALUE!
148.75 | 233066.6667 |  | 152.9167 | #VALUE! | 155.75 | #VALUE! | 157.5833 | 203983.3333 | 158.75 | 202433.3599 | 159.5833 | 201741.6667 | 160.4167 | 210000 | 148.75 | #VALUE!
169.75 | 233066.6667 |  | 173.9167 | #VALUE! | 176.75 | #VALUE! | 178.5833 | 164283.3333 | 179.75 | 174613.8889 | 180.5833 | 195391.6667 | 181.4167 | 210000 | 169.75 | #VALUE!
190.75 | 137175 |  | 194.9167 | #VALUE! | 197.75 | #VALUE! | 199.5833 | 223616.6667 | 200.75 | 181458.3333 | 201.5833 | 215800 | 202.4167 | 210000 | 190.75 | #VALUE!
211.75 | 233066.6667 |  | 215.9167 | #VALUE! | 218.75 | #VALUE! | 220.5833 | 223616.6667 | 221.75 | 222950 | 222.5833 | 215800 | 223.4167 | 210000 | 211.75 | #VALUE!
232.75 | 195666.6667 |  | 236.9167 | #VALUE! | 239.75 | #VALUE! | 241.5833 | 223616.6667 | 242.75 | 181458.3333 | 243.5833 | 215800 | 244.4167 | 210000 | 232.75 | #VALUE!
253.75 | 233066.6667 |  | 257.9167 | #VALUE! | 260.75 | #VALUE! | 262.5833 | 223616.6667 | 263.75 | 222950 | 264.5833 | 215800 | 265.4167 | 210000 | 253.75 | #VALUE!
274.75 | 233066.6667 |  | 278.9167 | #VALUE! | 281.75 | #VALUE! | 283.5833 | 164283.3333 | 284.75 | 201991.6667 | 285.5833 | 215800 | 286.4167 | 210000 | 274.75 | #VALUE!
295.75 | 233066.6667 |  | 299.9167 | #VALUE! | 302.75 | #VALUE! | 304.5833 | 203508.3333 | 305.75 | 222950 | 306.5833 | 215800 | 307.4167 | 210000 | 295.75 | #VALUE!
316.75 | 233066.6667 |  | 320.9167 | #VALUE! | 323.75 | #VALUE! | 325.5833 | 223616.6667 | 326.75 | 201991.6667 | 327.5833 | 215800 | 328.4167 | 210000 | 316.75 | #VALUE!
337.75 | 233066.6667 |  | 341.9167 | #VALUE! | 344.75 | #VALUE! | 346.5833 | 164283.3333 | 347.75 | 222950 | 348.5833 | 215800 | 349.4167 | 210000 | 337.75 | #VALUE!
358.75 | 233066.6667 |  | 362.9167 | #VALUE! | 365.75 | #VALUE! | 367.5833 | 223616.6667 | 368.75 | 222950 | 369.5833 | 215800 | 370.4167 | 210000 | 358.75 | #VALUE!
379.75 | 233066.6667 |  | 383.9167 | #VALUE! | 386.75 | #VALUE! | 388.5833 | 223616.6667 | 389.75 | 202416.6667 | 390.5833 | 215800 | 391.4167 | 210000 | 379.75 | #VALUE!
400.75 | 215091.6667 |  | 404.9167 | #VALUE! | 407.75 | #VALUE! | 409.5833 | 223616.6667 | 410.75 | 222950 | 411.5833 | 215800 | 412.4167 | 210000 | 400.75 | #VALUE!
421.75 | 192950 |  | 425.9167 | #VALUE! | 428.75 | #VALUE! | 430.5833 | 125211.1542 | 431.75 | 191772.898 | 432.5833 | 95542.3128 | 433.4167 | 114775.7561 | 421.75 | #VALUE!
442.75 | 77669400 |  | 446.9167 | #VALUE! | 449.75 | #VALUE! | 451.5833 | 22975455.0694 | 452.75 | 174840.2133 | 453.5833 | 132415.6259 | 454.4167 | 131915.6631 | 442.75 | #VALUE!
463.75 | 1097719.0582 |  | 467.9167 | #VALUE! | 470.75 | #VALUE! | 472.5833 | 2023154.0544 | 473.75 | 15169.2659 | 474.5833 | 65094.9006 | 475.4167 | 102671.1602 | 463.75 | #VALUE!
484.75 | 47571.6874 |  | 488.9167 | #VALUE! | 491.75 | #VALUE! | 493.5833 | 194463.8229 | 494.75 | 10459.0747 | 495.5833 | 2275968.0413 | 496.4167 | 50752.9953 | 484.75 | #VALUE!
505.75 | 2089.5416 |  | 509.9167 | #VALUE! | 512.75 | #VALUE! | 514.5833 | 7783.3546 | 515.75 | 71816.4695 | 516.5833 | 2841.304 | 517.4167 | 14436.9838 | 505.75 | #VALUE!
526.75 | 630.4813 |  | 530.9167 | #VALUE! | 533.75 | #VALUE! | 535.5833 | 602.694 | 536.75 | 1043.0851 | 537.5833 | 796.7846 | 538.4167 | 633.1128 | 526.75 | #VALUE!
547.75 | 174.5166 |  | 551.9167 | #VALUE! | 554.75 | #VALUE! | 556.5833 | 96.5682 | 557.75 | 16.1007 | 558.5833 | 28.2766 | 559.4167 | 7.5869 | 547.75 | #VALUE!
568.75 | 5.4177 |  | 572.9167 | #VALUE! | 575.75 | #VALUE! | 577.5833 | 10.7185 | 578.75 | 10.6566 | 579.5833 | 3.0565 | 580.4167 | 62.4431 | 568.75 | #VALUE!
589.75 | 4.3987 |  | #REF! | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | 598.5833 | 8.2279 | 599.75 | 12.0649 | 600.5833 | 4.2837 | 601.4167 | 22.471 | 589.75 | #VALUE!

## C-C
Conductor to Conductor Resistances
Penlight Shakedown Test 1 |  |  | 2006-06-06 | 16:23
XLPE | 7-C | Tray
665 C | 40 kW/m2
Penlight Time | C1-2 | Penlight Time | C1-3 | Penlight Time | C1-4 | Penlight Time | C1-5 | Penlight Time | C1-6 | Penlight Time | C1-7 | Penlight Time | C2-3 | Penlight Time | C2-4 | Penlight Time | C2-5 | Penlight Time | C2-6 | Penlight Time | C2-7 | Penlight Time | C3-4 | Penlight Time | C3-5 | Penlight Time | C3-6 | Penlight Time | C3-7 | Penlight Time | C4-5 | Penlight Time | C4-6 | Penlight Time | C4-7 | Penlight Time | C5-6 | Penlight Time | C5-7 | Penlight Time | C6-7 | Penlight Time | Minimums
-0.75 | 210000 | 0.25 | 210000 | 1.25 | 210000 | 2.25 | 210000 | 3.25 | 210000 | 4.25 | 210000 | 5.25 | 210000 | 6.25 | 210000 | 7.25 | 210000 | 8.25 | 210000 | 9.25 | 210000 | 10.25 | 210000 | 11.25 | 210000 | 12.25 | 210000 | 13.25 | 210000 | 14.25 | 210000 | 15.25 | 210000 | 16.25 | 210000 | 17.25 | 210000 | 18.25 | 210000 | 19.25 | 210000 | -0.75 | 210000
20.25 | 210000 | 21.25 | 210000 | 22.25 | 210000 | 23.25 | 210000 | 24.25 | 210000 | 25.25 | 210000 | 26.25 | 210000 | 27.25 | 210000 | 28.25 | 210000 | 29.25 | 210000 | 30.25 | 210000 | 31.25 | 210000 | 32.25 | 210000 | 33.25 | 210000 | 34.25 | 210000 | 35.25 | 210000 | 36.25 | 210000 | 37.25 | 210000 | 38.25 | 210000 | 39.25 | 210000 | 40.25 | 210000 | 20.25 | 210000
41.25 | 210000 | 42.25 | 210000 | 43.25 | 210000 | 44.25 | 210000 | 45.25 | 210000 | 46.25 | 210000 | 47.25 | 210000 | 48.25 | 210000 | 49.25 | 210000 | 50.25 | 210000 | 51.25 | 210000 | 52.25 | 210000 | 53.25 | 210000 | 54.25 | 210000 | 55.25 | 210000 | 56.25 | 210000 | 57.25 | 210000 | 58.25 | 210000 | 59.25 | 210000 | 60.25 | 210000 | 61.25 | 210000 | 41.25 | 210000
62.25 | 210000 | 63.25 | 210000 | 64.25 | 210000 | 65.25 | 210000 | 66.25 | 210000 | 67.25 | 210000 | 68.25 | 210000 | 69.25 | 210000 | 70.25 | 210000 | 71.25 | 210000 | 72.25 | 210000 | 73.25 | 210000 | 74.25 | 210000 | 75.25 | 210000 | 76.25 | 210000 | 77.25 | 210000 | 78.25 | 210000 | 79.25 | 210000 | 80.25 | 210000 | 81.25 | 210000 | 82.25 | 210000 | 62.25 | 210000
83.25 | 210000 | 84.25 | 210000 | 85.25 | 210000 | 86.25 | 210000 | 87.25 | 210000 | 88.25 | 210000 | 89.25 | #VALUE! | 90.25 | 210000 | 91.25 | 210000 | 92.25 | 210000 | 93.25 | 210000 | 94.25 | 210000 | 95.25 | 210000 | 96.25 | 210000 | 97.25 | 210000 | 98.25 | 210000 | 99.25 | 210000 | 100.25 | 210000 | 101.25 | 210000 | 102.25 | 210000 | 103.25 | 210000 | 83.25 | #VALUE!
104.25 | 210000 | 105.25 | 210000 | 106.25 | 210000 | 107.25 | 210000 | 108.25 | 210000 | 109.25 | 210000 | 110.25 | 210000 | 111.25 | 210000 | 112.25 | 210000 | 113.25 | 210000 | 114.25 | 210000 | 115.25 | 210000 | 116.25 | 210000 | 117.25 | 210000 | 118.25 | 210000 | 119.25 | 210000 | 120.25 | 210000 | 121.25 | 210000 | 122.25 | 210000 | 123.25 | 210000 | 124.25 | 210000 | 104.25 | 210000
125.25 | 210000 | 126.25 | 210000 | 127.25 | 210000 | 128.25 | 210000 | 129.25 | 210000 | 130.25 | 210000 | 131 | 210000 | 132.25 | 210000 | 133.25 | 210000 | 134.25 | 210000 | 135.25 | 210000 | 136.25 | 210000 | 137.25 | 210000 | 138.25 | 210000 | 139.25 | 210000 | 140.25 | 210000 | 141.25 | 210000 | 142.25 | 210000 | 143.25 | 210000 | 144.25 | 210000 | 145.25 | 210000 | 125.25 | 210000
146.25 | 210000 | 147.25 | 210000 | 148.25 | 210000 | 149.25 | 210000 | 150.25 | 210000 | 151.25 | 210000 | 152.25 | 210000 | 153.25 | 210000 | 154.25 | 210000 | 155.25 | 210000 | 156.25 | 210000 | 157.25 | 210000 | 158.25 | 210000 | 159.25 | 210000 | 160.25 | 210000 | 161.25 | 210000 | 162.25 | 210000 | 163.25 | 210000 | 164.25 | 251000.2386 | 165.25 | 210000 | 166.25 | 210000 | 146.25 | 210000
167.25 | 210000 | 168.25 | 210000 | 169.25 | 210000 | 170.25 | 210000 | 171.25 | 210000 | 172.25 | 210000 | 173.25 | 210000 | 174.25 | 210000 | 175.25 | 210000 | 176.25 | 210000 | 177.25 | 210000 | 178.25 | 210000 | 179.25 | 210000 | 180.25 | 210000 | 181.25 | 210000 | 182.25 | 210000 | 183.25 | 210000 | 184.25 | 210000 | 185.25 | 210000 | 186.25 | 210000 | 187.25 | 210000 | 167.25 | 210000
188.25 | 210000 | 189.25 | 210000 | 190.25 | 210000 | 191.25 | 210000 | 192.25 | 210000 | 193.25 | 210000 | 194.25 | 210000 | 195.25 | 210000 | 196.25 | 210000 | 197.25 | 210000 | 198.25 | 210000 | 199.25 | 210000 | 200.25 | 210000 | 201.25 | 210000 | 202.25 | 210000 | 203.25 | 210000 | 204.25 | 210000 | 205.25 | 210000 | 206.25 | 210000 | 207.25 | 210000 | 208.25 | 210000 | 188.25 | 210000
209.25 | 210000 | 210.25 | 210000 | 211.25 | 210000 | 212.25 | 210000 | 213.25 | 210000 | 214.25 | 210000 | 215.25 | 210000 | 216.25 | 210000 | 217.25 | 210000 | 218.25 | 210000 | 219.25 | 210000 | 220.25 | 210000 | 221.25 | 210000 | 222.25 | 210000 | 223.25 | 210000 | 224.25 | 210000 | 225.25 | 210000 | 226.25 | 210000 | 227.25 | 210000 | 228.25 | 210000 | 229.25 | 210000 | 209.25 | 210000
230.25 | 210000 | 231.25 | 210000 | 232.25 | 210000 | 233.25 | 210000 | 234.25 | 210000 | 235.25 | 210000 | 236.25 | 210000 | 237.25 | 210000 | 238.25 | 210000 | 239.25 | 210000 | 240.25 | 210000 | 241.25 | 210000 | 242.25 | 210000 | 243.25 | 210000 | 244.25 | 210000 | 245.25 | 210000 | 246.25 | 210000 | 247.25 | 210000 | 248.25 | 210000 | 249.25 | 210000 | 250.25 | 210000 | 230.25 | 210000
251.25 | 210000 | 252.25 | 210000 | 253.25 | 210000 | 254.25 | 210000 | 255.25 | 210000 | 256.25 | 210000 | 257.25 | 210000 | 258.25 | 210000 | 259.25 | 210000 | 260.25 | 210000 | 261.25 | 210000 | 262.25 | 210000 | 263.25 | 210000 | 264.25 | 210000 | 265.25 | 210000 | 266.25 | 210000 | 267.25 | 210000 | 268.25 | 210000 | 269.25 | 210000 | 270.25 | 210000 | 271.25 | 210000 | 251.25 | 210000
272.25 | 210000 | 273.25 | 210000 | 274.25 | 210000 | 275.25 | 210000 | 276.25 | 210000 | 277.25 | 210000 | 278.25 | 210000 | 279.25 | 210000 | 280.25 | 210000 | 281.25 | 210000 | 282.25 | 210000 | 283.25 | 210000 | 284.25 | 210000 | 285.25 | 210000 | 286.25 | 210000 | 287.25 | 210000 | 288.25 | 210000 | 289.25 | 210000 | 290.25 | 210000 | 291.25 | 210000 | 292.25 | 210000 | 272.25 | 210000
293.25 | 210000 | 294.25 | 210000 | 295.25 | 210000 | 296.25 | 210000 | 297.25 | 210000 | 298.25 | 210000 | 299.25 | 210000 | 300.25 | 210000 | 301.25 | 210000 | 302.25 | 210000 | 303.25 | 210000 | 304.25 | 210000 | 305.25 | 210000 | 306.25 | 210000 | 307.25 | 210000 | 308.25 | 210000 | 309.25 | 210000 | 310.25 | 210000 | 311.25 | 210000 | 312.25 | 210000 | 313.25 | 210000 | 293.25 | 210000
314.25 | 210000 | 315.25 | 210000 | 316.25 | 210000 | 317.25 | 210000 | 318.25 | 210000 | 319.25 | 210000 | 320.25 | 210000 | 321.25 | 210000 | 322.25 | 210000 | 323.25 | 210000 | 324.25 | 210000 | 325.25 | 210000 | 326.25 | 210000 | 327.25 | 210000 | 328.25 | 210000 | 329.25 | 210000 | 330.25 | 210000 | 331.25 | 210000 | 332.25 | 210000 | 333.25 | 210000 | 334.25 | 210000 | 314.25 | 210000
335.25 | 210000 | 336.25 | 210000 | 337.25 | 210000 | 338.25 | 210000 | 339.25 | 210000 | 340.25 | 210000 | 341.25 | 210000 | 342.25 | 210000 | 343.25 | 210000 | 344.25 | 210000 | 345.25 | 210000 | 346.25 | 210000 | 347.25 | 210000 | 348.25 | 210000 | 349.25 | 210000 | 350.25 | 210000 | 351.25 | 210000 | 352.25 | 210000 | 353.25 | 210000 | 354.25 | 210000 | 355.25 | 210000 | 335.25 | 210000
356.25 | 210000 | 357.25 | 210000 | 358.25 | 210000 | 359.25 | 210000 | 360.25 | 210000 | 361.25 | 210000 | 362.25 | 210000 | 363.25 | 210000 | 364.25 | 210000 | 365.25 | 210000 | 366.25 | 210000 | 367.25 | 210000 | 368.25 | 210000 | 369.25 | 210000 | 370.25 | 210000 | 371.25 | 210000 | 372.25 | 210000 | 373.25 | 210000 | 374.25 | 210000 | 375.25 | 210000 | 376.25 | 210000 | 356.25 | 210000
377.25 | 210000 | 378.25 | 210000 | 379.25 | 210000 | 380.25 | 210000 | 381.25 | 210000 | 382.25 | 210000 | 383.25 | 210000 | 384.25 | 210000 | 385.25 | 210000 | 386.25 | 210000 | 387.25 | 210000 | 388.25 | 210000 | 389.25 | 210000 | 390.25 | 210000 | 391.25 | 210000 | 392.25 | 210000 | 393.25 | 210000 | 394.25 | 210000 | 395.25 | 210000 | 396.25 | 210000 | 397.25 | 210000 | 377.25 | 210000
398.25 | 210000 | 399.25 | 210000 | 400.25 | 210000 | 401.25 | 210000 | 402.25 | 210000 | 403.25 | 210000 | 404.25 | 210000 | 405.25 | 210000 | 406.25 | 210000 | 407.25 | 210000 | 408.25 | 210000 | 409.25 | 210000 | 410.25 | 210000 | 411.25 | 210000 | 412.25 | 210000 | 413.25 | 210000 | 414.25 | 210000 | 415.25 | 210000 | 416.25 | 210000 | 417.25 | 210000 | 418.25 | 210000 | 398.25 | 210000
419.25 | 210000 | 420.25 | 210000 | 421.25 | 210000 | 422.25 | 210000 | 423.25 | 210000 | 424.25 | 210000 | 425.25 | 210000 | 426.25 | 210000 | 427.25 | 210000 | 428.25 | 118501.0901 | 429.25 | 244800.4888 | 430.25 | 111001.0072 | 431.25 | 210000 | 432.25 | 82967.7166 | 433.25 | 210000 | 434.25 | 210000 | 435.25 | 1573.0938 | 436.25 | 2764.0336 | 437.25 | 1461.6722 | 438.25 | 1485.7791 | 439.25 | 703.225 | 419.25 | 703.225
440.25 | 223300.1341 | 441.25 | 210000 | 442.25 | 215400.0927 | 443.25 | 210000 | 444.25 | 210000 | 445.25 | 210000 | 446.25 | #VALUE! | 447.25 | 38317.5201 | 448.25 | 210000 | 449.25 | 2835.4136 | 450.25 | 690.3816 | 451.25 | 55500.3245 | 452.25 | 210000 | 453.25 | 2481.2994 | 454.25 | 170.4026 | 455.25 | 29875.3886 | 456.25 | 14468.8589 | 457.25 | 58674.882 | 458.25 | 6080.0815 | 459.25 | 13477.8612 | 460.25 | 1958.8244 | 440.25 | #VALUE!
461.25 | 5241.5421 | 462.25 | 1827.896 | 463.25 | 932.0704 | 464.25 | 113882.8911 | 465.25 | 1174.892 | 466.25 | 1222.8181 | 467.25 | #VALUE! | 468.25 | 36.0784 | 469.25 | 81423.5161 | 470.25 | 1751.9905 | 471.25 | 481.7506 | 472.25 | 618.1298 | 473.25 | 125746.8231 | 474.25 | 1041.9498 | 475.25 | 36.5266 | 476.25 | 59824.1211 | 477.25 | 1133.38 | 478.25 | 416.419 | 479.25 | 34.5713 | 480.25 | 13.3007 | 481.25 | 39.6309 | 461.25 | #VALUE!
482.25 | 30.7288 | 483.25 | 220.9377 | 484.25 | 239.4084 | 485.25 | 56802.395 | 486.25 | 1.0311 | 487.25 | 20.5687 | 488.25 | #VALUE! | 489.25 | 7.2782 | 490.25 | 60324.9956 | 491.25 | 28.5906 | 492.25 | 24.5783 | 493.25 | 111.5871 | 494.25 | 50067.924 | 495.25 | 57.1123 | 496.25 | 25.9456 | 497.25 | 29178.5029 | 498.25 | 1.9787 | 499.25 | 23.4108 | 500.25 | 8.0099 | 501.25 | 15.6302 | 502.25 | 29.7455 | 482.25 | #VALUE!
503.25 | 45.0001 | 504.25 | 217.0309 | 505.25 | 9.2809 | 506.25 | 28005.731 | 507.25 | 2.6504 | 508.25 | 31.293 | 509.25 | #VALUE! | 510.25 | 46.0841 | 511.25 | 55753.9766 | 512.25 | 51.9144 | 513.25 | 12.9767 | 514.25 | 26.8259 | 515.25 | 26198.0597 | 516.25 | 47.2556 | 517.25 | 43.9753 | 518.25 | 22655.3316 | 519.25 | 21.5788 | 520.25 | 44.4782 | 521.25 | 36.1055 | 522.25 | 54.8339 | 523.25 | 37.2333 | 503.25 | #VALUE!
524.25 | 21.9002 | 525.25 | 32.5209 | 526.25 | 4.4627 | 527.25 | 21685.0114 | 528.25 | 1.3004 | 529.25 | 39.3286 | 530.25 | #VALUE! | 531.25 | 2.3909 | 532.25 | 15586.1944 | 533.25 | 0.9935 | 534.25 | 13.0764 | 535.25 | 35.2079 | 536.25 | 17272.5206 | 537.25 | 52.7868 | 538.25 | 23.8775 | 539.25 | 19323.4264 | 540.25 | 50.5586 | 541.25 | 14.3909 | 542.25 | 40.7439 | 543.25 | 55.1748 | 544.25 | 31.9783 | 524.25 | #VALUE!
545.25 | 24.8889 | 546.25 | 26.1983 | 547.25 | 21.4969 | 548.25 | 9380.1066 | 549.25 | 16.8075 | 550.25 | 9.8428 | 551.25 | #VALUE! | 552.25 | 0.94664 | 553.25 | 608.024 | 554.25 | 141.6263 | 555.25 | 0.40805 | 556.25 | 28.1647 | 557.25 | 6163.8795 | 558.25 | 147.2088 | 559.25 | 67.9273 | 560.25 | 3509.2922 | 561.25 | 3691.9609 | 562.25 | 1378.038 | 563.25 | 377.4227 | 564.25 | 0.040347 | 565.25 | 752.4289 | 545.25 | #VALUE!
566.25 | 189.2564 | 567.25 | 879.1848 | 568.25 | 419.3318 | 569.25 | 0.0429 | 570.25 | 0.088692 | 571.25 | 0.12081 | 572.25 | #VALUE! | 573.25 | 793.7458 | 574.25 | 1072.4083 | 575.25 | 0.083857 | 576.25 | 197.5153 | 577.25 | 0.089526 | 578.25 | 8914.7898 | 579.25 | 0.079745 | 580.25 | 0.080385 | 581.25 | 0.041442 | 582.25 | 6315.2614 | 583.25 | 5270.1613 | 584.25 | 0.079523 | 585.25 | 29271.5909 | 586.25 | 7983.136 | 566.25 | #VALUE!
587.25 | 0.089405 | 588.25 | 0.039573 | 589.25 | 0.046361 | 590.25 | 2218.2095 | 591.25 | 174.5011 | 592.25 | 16307.9742 | #REF! | #VALUE! | 594.25 | 4462.7797 | 595.25 | 0.04075 | 596.25 | 152.7512 | 597.25 | 2684.7658 | 598.25 | 78.2005 | 599.25 | 0.039448 | 600.25 | 5473.8836 | 601.25 | 1266.037 | 602.25 | 9625.5284 | 603.25 | 0.042535 | 604.25 | 0.042445 | 605.25 | 78.0915 | 606.25 | 860.3084 | 607.25 | 0.040833 | 587.25 | #VALUE!

## C6-7
Penlight Shakedown Test 1 |  |  | 2006-06-06 | 16:23 |  | Vs = |  | 149.5116 |  | R = | 100
XLPE | 7-C | Tray
665 C | 40 kW/m2 |  | Conductors | 6 & 7
Time-41 | N11 | N12 | Time-42 | N21 | N22 | Penlight Time | DAQ Time | V11 | V12 | V21 | V22 | I11 | I12 | I21 | I22 | Delta-I1 | Delta-I2 | R6-G | R7-G | R6-7
20 | 1 | 0 | 20.5 | 1 | 0 | 19.25 | 20.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 244800 | 210000 | 210000
41 | 1 | 0 | 41.5 | 1 | 0 | 40.25 | 41.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 244800 | 210000 | 210000
62 | 1 | 0 | 62.5 | 1 | 0 | 61.25 | 62.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 244800 | 210000 | 210000
83 | 1 | 0 | 83.5 | 1 | 0 | 82.25 | 83.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 244800 | 210000 | 210000
104 | 1 | 0 | 104.5 | 1 | 0 | 103.25 | 104.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 244800 | 210000 | 210000
125 | 1 | 0 | 125.5 | 1 | 0 | 124.25 | 125.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 244800 | 210000 | 210000
146 | 1 | 0 | 146.5 | 1 | 0 | 145.25 | 146.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 244800 | 210000 | 210000
167 | 1 | 0 | 167.5 | 1 | 0 | 166.25 | 167.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 244800 | 210000 | 210000
188 | 2 | 0 | 188.5 | 2 | 0 | 187.25 | 188.25 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 122350 | 210000 | 210000
209 | 1 | 0 | 209.5 | 1 | 0 | 208.25 | 209.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 244800 | 210000 | 210000
230 | 1 | 0 | 230.5 | 1 | 0 | 229.25 | 230.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 244800 | 210000 | 210000
251 | 1 | 0 | 251.5 | 1 | 0 | 250.25 | 251.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 244800 | 210000 | 210000
272 | 1 | 0 | 272.5 | 1 | 0 | 271.25 | 272.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 244800 | 210000 | 210000
293 | 1 | 0 | 293.5 | 1 | 0 | 292.25 | 293.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 244800 | 210000 | 210000
314 | 1 | 0 | 314.5 | 1 | 0 | 313.25 | 314.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 244800 | 210000 | 210000
335 | 1 | 0 | 335.5 | 1 | 0 | 334.25 | 335.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 244800 | 210000 | 210000
356 | 1 | 0 | 356.5 | 1 | 0 | 355.25 | 356.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 244800 | 210000 | 210000
377 | 1 | 0 | 377.5 | 1 | 0 | 376.25 | 377.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 244800 | 210000 | 210000
398 | 1 | 0 | 398.5 | 1 | 0 | 397.25 | 398.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 244800 | 210000 | 210000
419 | 1 | 0 | 419.5 | 1 | 0 | 418.25 | 419.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 244800 | 210000 | 210000
440 | 259 | 271 | 440.5 | 413 | 397 | 439.25 | 440.25 | 15.812 | 16.5446 | 25.2137 | 24.2369 | 0.15812 | 0.16545 | 0.25214 | 0.24237 | 0.007326 | 0.009768 | 21652.3338 | 14371.9547 | 703.225
461 | 118 | 113 | 461.5 | 128 | 123 | 460.25 | 461.25 | 7.2039 | 6.8987 | 7.8144 | 7.5092 | 0.072039 | 0.068987 | 0.078144 | 0.075092 | 0.0030525 | 0.0030525 | 48880 | 48880 | 1958.8244
482 | 993 | 1036 | 482.5 | 907 | 955 | 481.25 | 482.25 | 60.6227 | 63.2479 | 55.3724 | 58.3028 | 0.60623 | 0.63248 | 0.55372 | 0.58303 | 0.026252 | 0.029304 | 7574.9306 | 4356.84 | 39.6309
503 | 993 | 1092 | 503.5 | 1183 | 1153 | 502.25 | 503.25 | 60.6227 | 66.6667 | 72.2222 | 70.3907 | 0.60623 | 0.66667 | 0.72222 | 0.70391 | 0.06044 | 0.018315 | 631.0843 | 829.0689 | 29.7455
524 | 1007 | 983 | 524.5 | 1078 | 818 | 523.25 | 524.25 | 61.4774 | 60.0122 | 65.812 | 49.9389 | 0.61477 | 0.60012 | 0.65812 | 0.49939 | 0.014652 | 0.15873 | 526.724 | 393.5658 | 37.2333
545 | 1308 | 850 | 545.5 | 1186 | 877 | 544.25 | 545.25 | 79.8535 | 51.8926 | 72.4054 | 53.5409 | 0.79853 | 0.51893 | 0.72405 | 0.53541 | 0.27961 | 0.18864 | 220.2737 | 1416.8544 | 31.9783
566 | 2257 | 4 | 566.5 | 2063 | 3 | 565.25 | 566.25 | 137.79 | 0.2442 | 125.9463 | 0.18315 | 1.3779 | 0.002442 | 1.2595 | 0.0018315 | 1.3755 | 1.2576 | 8.6021 | 19.0606 | 752.4289
587 | 2301 | 1 | 587.5 | 1128 | 1 | 586.25 | 587.25 | 140.4762 | 0.06105 | 68.8645 | 0.06105 | 1.4048 | 0.0006105 | 0.68864 | 0.0006105 | 1.4042 | 0.68803 | 6.4371 | 118.8521 | 7983.136
608 | 2449 | 1 | 608.5 | 2259 | 1 | 607.25 | 608.25 | 149.5116 | 0.06105 | 137.9121 | 0.06105 | 1.4951 | 0.0006105 | 1.3791 | 0.0006105 | 1.4945 | 1.3785 | 0.00021605 | 0.04085 | 0.040833

## C5-7
Penlight Shakedown Test 1 |  |  | 2006-06-06 | 16:23 |  | Vs = |  | 150.4274 |  | R = | 100
XLPE | 7-C | Tray
665 C | 40 kW/m2 |  | Conductors | 5 & 7
Time-39 | N11 | N12 | Time-40 | N21 | N22 | Penlight Time | DAQ Time | V11 | V12 | V21 | V22 | I11 | I12 | I21 | I22 | Delta-I1 | Delta-I2 | R5-G | R7-G | R5-7
19 | 1 | 0 | 19.5 | 1 | 0 | 18.25 | 19.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 246300 | 210000 | 210000
40 | 1 | 0 | 40.5 | 1 | 0 | 39.25 | 40.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 246300 | 210000 | 210000
61 | 1 | 0 | 61.5 | 1 | 0 | 60.25 | 61.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 246300 | 210000 | 210000
82 | 1 | 0 | 82.5 | 1 | 0 | 81.25 | 82.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 246300 | 210000 | 210000
103 | 1 | 0 | 103.5 | 1 | 0 | 102.25 | 103.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 246300 | 210000 | 210000
124 | 1 | 0 | 124.5 | 1 | 0 | 123.25 | 124.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 246300 | 210000 | 210000
145 | 1 | 0 | 145.5 | 1 | 0 | 144.25 | 145.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 246300 | 210000 | 210000
166 | 2 | 0 | 166.5 | 2 | 0 | 165.25 | 166.25 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 123100 | 210000 | 210000
187 | 3 | 0 | 187.5 | 2 | 0 | 186.25 | 187.25 | 0.18315 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0018315 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0018315 | 0.001221 | 82033.3333 | 210000 | 210000
208 | 2 | 0 | 208.5 | 1 | 0 | 207.25 | 208.25 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 123100 | 210000 | 210000
229 | 1 | 0 | 229.5 | 1 | 0 | 228.25 | 229.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 246300 | 210000 | 210000
250 | 2 | 0 | 250.5 | 2 | 0 | 249.25 | 250.25 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 123100 | 210000 | 210000
271 | 1 | 0 | 271.5 | 1 | 0 | 270.25 | 271.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 246300 | 210000 | 210000
292 | 1 | 0 | 292.5 | 1 | 0 | 291.25 | 292.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 246300 | 210000 | 210000
313 | 1 | 0 | 313.5 | 1 | 0 | 312.25 | 313.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 246300 | 210000 | 210000
334 | 1 | 0 | 334.5 | 1 | 0 | 333.25 | 334.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 246300 | 210000 | 210000
355 | 1 | 0 | 355.5 | 1 | 0 | 354.25 | 355.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 246300 | 210000 | 210000
376 | 1 | 0 | 376.5 | 1 | 0 | 375.25 | 376.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 246300 | 210000 | 210000
397 | 2 | 0 | 397.5 | 2 | 0 | 396.25 | 397.25 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 123100 | 210000 | 210000
418 | 1 | 0 | 418.5 | 1 | 0 | 417.25 | 418.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 246300 | 210000 | 210000
439 | 147 | 146 | 439.5 | 3 | 1 | 438.25 | 439.25 | 8.9744 | 8.9133 | 0.18315 | 0.06105 | 0.089744 | 0.089133 | 0.0018315 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0.001221 | 262885.7077 | 123073.4082 | 1485.7791
460 | 19 | 18 | 460.5 | 1 | 0 | 459.25 | 460.25 | 1.16 | 1.0989 | 0.06105 | 0 | 0.0116 | 0.010989 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 246300 | 246300 | 13477.8612
481 | 1195 | 1120 | 481.5 | 9 | 8 | 480.25 | 481.25 | 72.9548 | 68.3761 | 0.54945 | 0.4884 | 0.72955 | 0.68376 | 0.0054945 | 0.004884 | 0.045788 | 0.0006105 | 1697.4591 | 464340.0598 | 13.3007
502 | 1118 | 1164 | 502.5 | 3 | 4 | 501.25 | 502.25 | 68.254 | 71.0623 | 0.18315 | 0.2442 | 0.68254 | 0.71062 | 0.0018315 | 0.002442 | 0.028083 | 0.0006105 | 2952.3304 | 284668.6747 | 15.6302
523 | 950 | 937 | 523.5 | 326 | 4 | 522.25 | 523.25 | 57.9976 | 57.2039 | 19.9023 | 0.2442 | 0.57998 | 0.57204 | 0.19902 | 0.002442 | 0.0079365 | 0.19658 | 1180.3388 | 812.8864 | 54.8339
544 | 1116 | 772 | 544.5 | 645 | 4 | 543.25 | 544.25 | 68.1319 | 47.1306 | 39.3773 | 0.2442 | 0.68132 | 0.47131 | 0.39377 | 0.002442 | 0.21001 | 0.39133 | 1871.0645 | 283.87 | 55.1748
565 | 2121 | 3 | 565.5 | 2464 | 1 | 564.25 | 565.25 | 129.4872 | 0.18315 | 150.4274 | 0.06105 | 1.2949 | 0.0018315 | 1.5043 | 0.0006105 | 1.293 | 1.5037 | 0.040601 | 0.000356 | 0.040347
586 | 1955 | 1 | 586.5 | 1047 | 1 | 585.25 | 586.25 | 119.3529 | 0.06105 | 63.9194 | 0.06105 | 1.1935 | 0.0006105 | 0.63919 | 0.0006105 | 1.1929 | 0.63858 | 26.0589 | 135.9673 | 29271.5909
607 | 2421 | 1 | 607.5 | 1971 | 1 | 606.25 | 607.25 | 147.8022 | 0.06105 | 120.3297 | 0.06105 | 1.478 | 0.0006105 | 1.2033 | 0.0006105 | 1.4774 | 1.2027 | 1.7797 | 25.7601 | 860.3084

## C5-6
Penlight Shakedown Test 1 |  |  | 2006-06-06 | 16:23 |  | Vs = |  | 153.5409 |  | R = | 100
XLPE | 7-C | Tray
665 C | 40 kW/m2 |  | Conductors | 5 & 6
Time-37 | N11 | N12 | Time-38 | N21 | N22 | Penlight Time | DAQ Time | V11 | V12 | V21 | V22 | I11 | I12 | I21 | I22 | Delta-I1 | Delta-I2 | R5-G | R6-G | R5-6
18 | 1 | 0 | 18.5 | 1 | 0 | 17.25 | 18.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 251400 | 210000 | 210000
39 | 1 | 0 | 39.5 | 1 | 0 | 38.25 | 39.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 251400 | 210000 | 210000
60 | 1 | 0 | 60.5 | 1 | 0 | 59.25 | 60.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 251400 | 210000 | 210000
81 | 1 | 0 | 81.5 | 1 | 0 | 80.25 | 81.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 251400 | 210000 | 210000
102 | 1 | 0 | 102.5 | 1 | 0 | 101.25 | 102.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 251400 | 210000 | 210000
123 | 1 | 0 | 123.5 | 1 | 0 | 122.25 | 123.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 251400 | 210000 | 210000
144 | 1 | 0 | 144.5 | 1 | 0 | 143.25 | 144.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 251400 | 210000 | 210000
165 | 2 | 1 | 165.5 | 2 | 0 | 164.25 | 165.25 | 0.1221 | 0.06105 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 251500.1593 | 125650 | 251000.2386
186 | 2 | 0 | 186.5 | 2 | 0 | 185.25 | 186.25 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 125650 | 210000 | 210000
207 | 2 | 0 | 207.5 | 1 | 0 | 206.25 | 207.25 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 125650 | 210000 | 210000
228 | 1 | 0 | 228.5 | 1 | 0 | 227.25 | 228.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 251400 | 210000 | 210000
249 | 2 | 0 | 249.5 | 1 | 0 | 248.25 | 249.25 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 125650 | 210000 | 210000
270 | 1 | 0 | 270.5 | 1 | 0 | 269.25 | 270.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 251400 | 210000 | 210000
291 | 2 | 0 | 291.5 | 2 | 0 | 290.25 | 291.25 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 125650 | 210000 | 210000
312 | 1 | 0 | 312.5 | 1 | 0 | 311.25 | 312.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 251400 | 210000 | 210000
333 | 2 | 0 | 333.5 | 1 | 0 | 332.25 | 333.25 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 125650 | 210000 | 210000
354 | 1 | 0 | 354.5 | 1 | 0 | 353.25 | 354.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 251400 | 210000 | 210000
375 | 1 | 0 | 375.5 | 1 | 0 | 374.25 | 375.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 251400 | 210000 | 210000
396 | 1 | 0 | 396.5 | 1 | 0 | 395.25 | 396.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 251400 | 210000 | 210000
417 | 1 | 0 | 417.5 | 1 | 0 | 416.25 | 417.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 251400 | 210000 | 210000
438 | 156 | 151 | 438.5 | 3 | 2 | 437.25 | 438.25 | 9.5238 | 9.2186 | 0.18315 | 0.1221 | 0.095238 | 0.092186 | 0.0018315 | 0.001221 | 0.0030525 | 0.0006105 | 47751.6802 | 252256.5347 | 1461.6722
459 | 42 | 40 | 459.5 | 1 | 0 | 458.25 | 459.25 | 2.5641 | 2.442 | 0.06105 | 0 | 0.025641 | 0.02442 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 124641.5798 | 251400 | 6080.0815
480 | 1044 | 1093 | 480.5 | 4 | 3 | 479.25 | 480.25 | 63.7363 | 66.7277 | 0.2442 | 0.18315 | 0.63736 | 0.66728 | 0.002442 | 0.0018315 | 0.029915 | 0.0006105 | 3026.2592 | 278731.2689 | 34.5713
501 | 1207 | 1211 | 501.5 | 6 | 6 | 500.25 | 501.25 | 73.6874 | 73.9316 | 0.3663 | 0.3663 | 0.73687 | 0.73932 | 0.003663 | 0.003663 | 0.002442 | 0 | 32627.6006 | 13643775 | 8.0099
522 | 1087 | 1044 | 522.5 | 237 | 7 | 521.25 | 522.25 | 66.3614 | 63.7363 | 14.4689 | 0.42735 | 0.66361 | 0.63736 | 0.14469 | 0.0042735 | 0.026252 | 0.14042 | 2283.0184 | 5340.4889 | 36.1055
543 | 1253 | 840 | 543.5 | 481 | 6 | 542.25 | 543.25 | 76.4957 | 51.2821 | 29.3651 | 0.3663 | 0.76496 | 0.51282 | 0.29365 | 0.003663 | 0.25214 | 0.28999 | 580.8671 | 429.1437 | 40.7439
564 | 2388 | 5 | 564.5 | 2129 | 1 | 563.25 | 564.25 | 145.7875 | 0.30525 | 129.9756 | 0.06105 | 1.4579 | 0.0030525 | 1.2998 | 0.0006105 | 1.4548 | 1.2991 | 5.3912 | 18.2986 | 377.4227
585 | 2515 | 2 | 585.5 | 2267 | 1 | 584.25 | 585.25 | 153.5409 | 0.1221 | 138.4005 | 0.06105 | 1.5354 | 0.001221 | 1.384 | 0.0006105 | 1.5342 | 1.3834 | 0.00032326 | 0.079586 | 0.079523
606 | 2023 | 1 | 606.5 | 2511 | 0 | 605.25 | 606.25 | 123.5043 | 0.06105 | 153.2967 | 0 | 1.235 | 0.0006105 | 1.533 | 0 | 1.2344 | 1.533 | 35.2878 | 0.1593 | 78.0915

## C4-7
Penlight Shakedown Test 1 |  |  | 2006-06-06 | 16:23 |  | Vs = |  | 143.8339 |  | R = | 100
XLPE | 7-C | Tray
665 C | 40 kW/m2 |  | Conductors | 4 & 7
Time-35 | N11 | N12 | Time-36 | N21 | N22 | Penlight Time | DAQ Time | V11 | V12 | V21 | V22 | I11 | I12 | I21 | I22 | Delta-I1 | Delta-I2 | R4-G | R7-G | R4-7
17 | 1 | 0 | 17.5 | 1 | 0 | 16.25 | 17.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 235500 | 210000 | 210000
38 | 1 | 0 | 38.5 | 1 | 0 | 37.25 | 38.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 235500 | 210000 | 210000
59 | 1 | 0 | 59.5 | 1 | 0 | 58.25 | 59.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 235500 | 210000 | 210000
80 | 1 | 0 | 80.5 | 1 | 0 | 79.25 | 80.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 235500 | 210000 | 210000
101 | 1 | 0 | 101.5 | 1 | 0 | 100.25 | 101.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 235500 | 210000 | 210000
122 | 1 | 0 | 122.5 | 1 | 0 | 121.25 | 122.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 235500 | 210000 | 210000
143 | 1 | 0 | 143.5 | 1 | 0 | 142.25 | 143.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 235500 | 210000 | 210000
164 | 2 | 0 | 164.5 | 1 | 0 | 163.25 | 164.25 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 117700 | 210000 | 210000
185 | 2 | 0 | 185.5 | 2 | 0 | 184.25 | 185.25 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 117700 | 210000 | 210000
206 | 1 | 0 | 206.5 | 2 | 0 | 205.25 | 206.25 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 235500 | 210000 | 210000
227 | 1 | 0 | 227.5 | 1 | 0 | 226.25 | 227.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 235500 | 210000 | 210000
248 | 1 | 0 | 248.5 | 1 | 0 | 247.25 | 248.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 235500 | 210000 | 210000
269 | 1 | 0 | 269.5 | 1 | 0 | 268.25 | 269.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 235500 | 210000 | 210000
290 | 2 | 0 | 290.5 | 2 | 0 | 289.25 | 290.25 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 117700 | 210000 | 210000
311 | 1 | 0 | 311.5 | 1 | 0 | 310.25 | 311.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 235500 | 210000 | 210000
332 | 1 | 0 | 332.5 | 2 | 0 | 331.25 | 332.25 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 235500 | 210000 | 210000
353 | 2 | 0 | 353.5 | 1 | 0 | 352.25 | 353.25 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 117700 | 210000 | 210000
374 | 1 | 0 | 374.5 | 1 | 0 | 373.25 | 374.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 235500 | 210000 | 210000
395 | 1 | 0 | 395.5 | 1 | 0 | 394.25 | 395.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 235500 | 210000 | 210000
416 | 1 | 0 | 416.5 | 1 | 0 | 415.25 | 416.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 235500 | 210000 | 210000
437 | 89 | 79 | 437.5 | 112 | 107 | 436.25 | 437.25 | 5.4335 | 4.823 | 6.8376 | 6.5324 | 0.054335 | 0.04823 | 0.068376 | 0.065324 | 0.006105 | 0.0030525 | 23037.8544 | 49475.8402 | 2764.0336
458 | 4 | 4 | 458.5 | 20 | 19 | 457.25 | 458.25 | 0.2442 | 0.2442 | 1.221 | 1.16 | 0.002442 | 0.002442 | 0.01221 | 0.0116 | 0 | 0.0006105 | 137354900 | 233596.7687 | 58674.882
479 | 386 | 374 | 479.5 | 655 | 612 | 478.25 | 479.25 | 23.5653 | 22.8327 | 39.9878 | 37.3626 | 0.23565 | 0.22833 | 0.39988 | 0.37363 | 0.007326 | 0.026252 | 72103.5104 | 4035.4704 | 416.419
500 | 1061 | 1031 | 500.5 | 1051 | 1138 | 499.25 | 500.25 | 64.7741 | 62.9426 | 64.1636 | 69.475 | 0.64774 | 0.62943 | 0.64164 | 0.69475 | 0.018315 | 0.053114 | 1022.211 | 1066.3366 | 23.4108
521 | 985 | 948 | 521.5 | 1241 | 1185 | 520.25 | 521.25 | 60.1343 | 57.8755 | 75.7631 | 72.3443 | 0.60134 | 0.57875 | 0.75763 | 0.72344 | 0.022589 | 0.034188 | 3425.0401 | 31300.2693 | 44.4782
542 | 1317 | 887 | 542.5 | 1282 | 861 | 541.25 | 542.25 | 80.4029 | 54.1514 | 78.2662 | 52.5641 | 0.80403 | 0.54151 | 0.78266 | 0.52564 | 0.26252 | 0.25702 | 398.4241 | 524.1617 | 14.3909
563 | 1946 | 2 | 563.5 | 2198 | 3 | 562.25 | 563.25 | 118.8034 | 0.1221 | 134.188 | 0.18315 | 1.188 | 0.001221 | 1.3419 | 0.0018315 | 1.1868 | 1.34 | 21.3944 | 7.2445 | 1378.038
584 | 2258 | 1 | 584.5 | 1089 | 1 | 583.25 | 584.25 | 137.851 | 0.06105 | 66.4835 | 0.06105 | 1.3785 | 0.0006105 | 0.66484 | 0.0006105 | 1.3779 | 0.66422 | 4.3437 | 118.9696 | 5270.1613
605 | 2356 | 1 | 605.5 | 2257 | 1 | 604.25 | 605.25 | 143.8339 | 0.06105 | 137.79 | 0.06105 | 1.4383 | 0.0006105 | 1.3779 | 0.0006105 | 1.4377 | 1.3773 | 0.00043311 | 0.042463 | 0.042445

## C4-6
Penlight Shakedown Test 1 |  |  | 2006-06-06 | 16:23 |  | Vs = |  | 143.5287 |  | R = | 100
XLPE | 7-C | Tray
665 C | 40 kW/m2 |  | Conductors | 4 & 6
Time-33 | N11 | N12 | Time-34 | N21 | N22 | Penlight Time | DAQ Time | V11 | V12 | V21 | V22 | I11 | I12 | I21 | I22 | Delta-I1 | Delta-I2 | R4-G | R6-G | R4-6
16 | 1 | 0 | 16.5 | 1 | 1 | 15.25 | 16.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0.06105 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0 | 235000 | 210000 | 210000
37 | 1 | 0 | 37.5 | 1 | 0 | 36.25 | 37.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 235000 | 210000 | 210000
58 | 1 | 0 | 58.5 | 1 | 0 | 57.25 | 58.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 235000 | 210000 | 210000
79 | 1 | 0 | 79.5 | 1 | 0 | 78.25 | 79.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 235000 | 210000 | 210000
100 | 2 | 0 | 100.5 | 2 | 0 | 99.25 | 100.25 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 117450 | 210000 | 210000
121 | 1 | 0 | 121.5 | 1 | 0 | 120.25 | 121.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 235000 | 210000 | 210000
142 | 1 | 0 | 142.5 | 1 | 0 | 141.25 | 142.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 235000 | 210000 | 210000
163 | 1 | 0 | 163.5 | 2 | 0 | 162.25 | 163.25 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 235000 | 210000 | 210000
184 | 2 | 0 | 184.5 | 2 | 0 | 183.25 | 184.25 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 117450 | 210000 | 210000
205 | 1 | 0 | 205.5 | 1 | 0 | 204.25 | 205.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 235000 | 210000 | 210000
226 | 1 | 0 | 226.5 | 1 | 0 | 225.25 | 226.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 235000 | 210000 | 210000
247 | 1 | 0 | 247.5 | 1 | 0 | 246.25 | 247.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 235000 | 210000 | 210000
268 | 1 | 0 | 268.5 | 1 | 0 | 267.25 | 268.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 235000 | 210000 | 210000
289 | 2 | 0 | 289.5 | 2 | 0 | 288.25 | 289.25 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 117450 | 210000 | 210000
310 | 1 | 0 | 310.5 | 1 | 0 | 309.25 | 310.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 235000 | 210000 | 210000
331 | 1 | 0 | 331.5 | 2 | 0 | 330.25 | 331.25 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 235000 | 210000 | 210000
352 | 2 | 0 | 352.5 | 1 | 0 | 351.25 | 352.25 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 117450 | 210000 | 210000
373 | 1 | 0 | 373.5 | 1 | 0 | 372.25 | 373.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 235000 | 210000 | 210000
394 | 1 | 0 | 394.5 | 1 | 0 | 393.25 | 394.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 235000 | 210000 | 210000
415 | 1 | 0 | 415.5 | 1 | 0 | 414.25 | 415.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 235000 | 210000 | 210000
436 | 142 | 130 | 436.5 | 156 | 119 | 435.25 | 436.25 | 8.6691 | 7.9365 | 9.5238 | 7.265 | 0.086691 | 0.079365 | 0.095238 | 0.07265 | 0.007326 | 0.022589 | 22449.0711 | 6018.6601 | 1573.0938
457 | 19 | 16 | 457.5 | 4 | 3 | 456.25 | 457.25 | 1.16 | 0.9768 | 0.2442 | 0.18315 | 0.0116 | 0.009768 | 0.002442 | 0.0018315 | 0.0018315 | 0.0006105 | 77909.694 | 235607.232 | 14468.8589
478 | 184 | 175 | 478.5 | 263 | 253 | 477.25 | 478.25 | 11.2332 | 10.6838 | 16.0562 | 15.4457 | 0.11233 | 0.10684 | 0.16056 | 0.15446 | 0.0054945 | 0.006105 | 26290.4647 | 23103.2898 | 1133.38
499 | 1202 | 1210 | 499.5 | 1133 | 1181 | 498.25 | 499.25 | 73.3822 | 73.8706 | 69.1697 | 72.1001 | 0.73382 | 0.73871 | 0.6917 | 0.721 | 0.004884 | 0.029304 | 61.089 | 64.607 | 1.9787
520 | 1050 | 1003 | 520.5 | 1223 | 1028 | 519.25 | 520.25 | 64.1026 | 61.2332 | 74.6642 | 62.7595 | 0.64103 | 0.61233 | 0.74664 | 0.62759 | 0.028694 | 0.11905 | 306.1283 | 265.3543 | 21.5788
541 | 1156 | 780 | 541.5 | 1399 | 738 | 540.25 | 541.25 | 70.5739 | 47.619 | 85.409 | 45.0549 | 0.70574 | 0.47619 | 0.85409 | 0.45055 | 0.22955 | 0.40354 | 356.5356 | 1910.3534 | 50.5586
562 | 1551 | 2 | 562.5 | 2134 | 2 | 561.25 | 562.25 | 94.6886 | 0.1221 | 130.2808 | 0.1221 | 0.94689 | 0.001221 | 1.3028 | 0.001221 | 0.94567 | 1.3016 | 52.3086 | 10.1965 | 3691.9609
583 | 1741 | 1 | 583.5 | 2108 | 2 | 582.25 | 583.25 | 106.2882 | 0.06105 | 128.6935 | 0.1221 | 1.0629 | 0.0006105 | 1.2869 | 0.001221 | 1.0623 | 1.2857 | 35.2325 | 11.5696 | 6315.2614
604 | 1635 | 1 | 604.5 | 2351 | 1 | 603.25 | 604.25 | 99.8168 | 0.06105 | 143.5287 | 0.06105 | 0.99817 | 0.0006105 | 1.4353 | 0.0006105 | 0.99756 | 1.4347 | 0.042553 | 5.949e-05 | 0.042535

## C4-5
Penlight Shakedown Test 1 |  |  | 2006-06-06 | 16:23 |  | Vs = |  | 147.3138 |  | R = | 100
XLPE | 7-C | Tray
665 C | 40 kW/m2 |  | Conductors | 4 & 5
Time-31 | N11 | N12 | Time-32 | N21 | N22 | Penlight Time | DAQ Time | V11 | V12 | V21 | V22 | I11 | I12 | I21 | I22 | Delta-I1 | Delta-I2 | R4-G | R5-G | R4-5
15 | 1 | 0 | 15.5 | 1 | 0 | 14.25 | 15.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 241200 | 210000 | 210000
36 | 1 | 0 | 36.5 | 1 | 0 | 35.25 | 36.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 241200 | 210000 | 210000
57 | 1 | 0 | 57.5 | 1 | 0 | 56.25 | 57.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 241200 | 210000 | 210000
78 | 1 | 0 | 78.5 | 1 | 0 | 77.25 | 78.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 241200 | 210000 | 210000
99 | 1 | 0 | 99.5 | 1 | 0 | 98.25 | 99.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 241200 | 210000 | 210000
120 | 1 | 0 | 120.5 | 1 | 0 | 119.25 | 120.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 241200 | 210000 | 210000
141 | 1 | 0 | 141.5 | 1 | 0 | 140.25 | 141.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 241200 | 210000 | 210000
162 | 1 | 0 | 162.5 | 2 | 0 | 161.25 | 162.25 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 241200 | 210000 | 210000
183 | 2 | 0 | 183.5 | 2 | 0 | 182.25 | 183.25 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 120550 | 210000 | 210000
204 | 1 | 0 | 204.5 | 2 | 0 | 203.25 | 204.25 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 241200 | 210000 | 210000
225 | 1 | 0 | 225.5 | 1 | 0 | 224.25 | 225.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 241200 | 210000 | 210000
246 | 1 | 0 | 246.5 | 1 | 0 | 245.25 | 246.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 241200 | 210000 | 210000
267 | 1 | 0 | 267.5 | 1 | 0 | 266.25 | 267.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 241200 | 210000 | 210000
288 | 2 | 0 | 288.5 | 2 | 0 | 287.25 | 288.25 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 120550 | 210000 | 210000
309 | 2 | 0 | 309.5 | 2 | 0 | 308.25 | 309.25 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 120550 | 210000 | 210000
330 | 1 | 0 | 330.5 | 2 | 0 | 329.25 | 330.25 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 241200 | 210000 | 210000
351 | 2 | 0 | 351.5 | 2 | 0 | 350.25 | 351.25 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 120550 | 210000 | 210000
372 | 1 | 0 | 372.5 | 1 | 0 | 371.25 | 372.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 241200 | 210000 | 210000
393 | 1 | 0 | 393.5 | 1 | 0 | 392.25 | 393.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 241200 | 210000 | 210000
414 | 1 | 0 | 414.5 | 1 | 0 | 413.25 | 414.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 241200 | 210000 | 210000
435 | 1 | 0 | 435.5 | 41 | 30 | 434.25 | 435.25 | 0.06105 | 0 | 2.5031 | 1.8315 | 0.0006105 | 0 | 0.025031 | 0.018315 | 0.0006105 | 0.0067155 | 241200 | 210000 | 210000
456 | 10 | 8 | 456.5 | 10 | 5 | 455.25 | 456.25 | 0.6105 | 0.4884 | 0.6105 | 0.30525 | 0.006105 | 0.004884 | 0.006105 | 0.0030525 | 0.001221 | 0.0030525 | 121157.5535 | 48099.7001 | 29875.3886
477 | 4 | 4 | 477.5 | 424 | 414 | 476.25 | 477.25 | 0.2442 | 0.2442 | 25.8852 | 25.2747 | 0.002442 | 0.002442 | 0.25885 | 0.25275 | 0 | 0.006105 | 11974612.5 | 19883.1258 | 59824.1211
498 | 8 | 8 | 498.5 | 1181 | 1148 | 497.25 | 498.25 | 0.4884 | 0.4884 | 72.1001 | 70.0855 | 0.004884 | 0.004884 | 0.721 | 0.70085 | 0 | 0.020147 | 1118854.5455 | 3721.7615 | 29178.5029
519 | 254 | 9 | 519.5 | 1086 | 1040 | 518.25 | 519.25 | 15.5067 | 0.54945 | 66.3004 | 63.4921 | 0.15507 | 0.0054945 | 0.663 | 0.63492 | 0.14957 | 0.028083 | 879.4654 | 1836.5853 | 22655.3316
540 | 534 | 9 | 540.5 | 1224 | 887 | 539.25 | 540.25 | 32.6007 | 0.54945 | 74.7253 | 54.1514 | 0.32601 | 0.0054945 | 0.74725 | 0.54151 | 0.32051 | 0.20574 | 358.3671 | 1328.6628 | 19323.4264
561 | 1541 | 1 | 561.5 | 2316 | 2 | 560.25 | 561.25 | 94.0781 | 0.06105 | 141.3919 | 0.1221 | 0.94078 | 0.0006105 | 1.4139 | 0.001221 | 0.94017 | 1.4127 | 57.513 | 4.1982 | 3509.2922
582 | 1697 | 1 | 582.5 | 2413 | 1 | 581.25 | 582.25 | 103.602 | 0.06105 | 147.3138 | 0.06105 | 1.036 | 0.0006105 | 1.4731 | 0.0006105 | 1.0354 | 1.4725 | 0.041459 | 5.7961e-05 | 0.041442
603 | 1898 | 1 | 603.5 | 1962 | 1 | 602.25 | 603.25 | 115.873 | 0.06105 | 119.7802 | 0.06105 | 1.1587 | 0.0006105 | 1.1978 | 0.0006105 | 1.1581 | 1.1972 | 27.2104 | 23.0417 | 9625.5284

## C3-7
Penlight Shakedown Test 1 |  |  | 2006-06-06 | 16:23 |  | Vs = |  | 151.8926 |  | R = | 100
XLPE | 7-C | Tray
665 C | 40 kW/m2 |  | Conductors | 3 & 7
Time-29 | N11 | N12 | Time-30 | N21 | N22 | Penlight Time | DAQ Time | V11 | V12 | V21 | V22 | I11 | I12 | I21 | I22 | Delta-I1 | Delta-I2 | R3-G | R7-G | R3-7
14 | 1 | 0 | 14.5 | 1 | 0 | 13.25 | 14.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248700 | 210000 | 210000
35 | 1 | 0 | 35.5 | 1 | 0 | 34.25 | 35.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248700 | 210000 | 210000
56 | 1 | 0 | 56.5 | 1 | 0 | 55.25 | 56.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248700 | 210000 | 210000
77 | 1 | 0 | 77.5 | 1 | 0 | 76.25 | 77.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248700 | 210000 | 210000
98 | 1 | 0 | 98.5 | 1 | 0 | 97.25 | 98.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248700 | 210000 | 210000
119 | 1 | 0 | 119.5 | 1 | 0 | 118.25 | 119.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248700 | 210000 | 210000
140 | 1 | 0 | 140.5 | 1 | 0 | 139.25 | 140.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248700 | 210000 | 210000
161 | 2 | 0 | 161.5 | 2 | 0 | 160.25 | 161.25 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 124300 | 210000 | 210000
182 | 2 | 0 | 182.5 | 2 | 0 | 181.25 | 182.25 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 124300 | 210000 | 210000
203 | 2 | 0 | 203.5 | 1 | 0 | 202.25 | 203.25 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 124300 | 210000 | 210000
224 | 1 | 0 | 224.5 | 1 | 0 | 223.25 | 224.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248700 | 210000 | 210000
245 | 1 | 0 | 245.5 | 1 | 0 | 244.25 | 245.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248700 | 210000 | 210000
266 | 1 | 0 | 266.5 | 1 | 0 | 265.25 | 266.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248700 | 210000 | 210000
287 | 2 | 0 | 287.5 | 2 | 0 | 286.25 | 287.25 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 124300 | 210000 | 210000
308 | 2 | 0 | 308.5 | 2 | 0 | 307.25 | 308.25 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 124300 | 210000 | 210000
329 | 1 | 0 | 329.5 | 1 | 0 | 328.25 | 329.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248700 | 210000 | 210000
350 | 1 | 0 | 350.5 | 1 | 0 | 349.25 | 350.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248700 | 210000 | 210000
371 | 1 | 0 | 371.5 | 1 | 0 | 370.25 | 371.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248700 | 210000 | 210000
392 | 1 | 0 | 392.5 | 1 | 0 | 391.25 | 392.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248700 | 210000 | 210000
413 | 1 | 0 | 413.5 | 1 | 0 | 412.25 | 413.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248700 | 210000 | 210000
434 | 3 | 0 | 434.5 | 3 | 1 | 433.25 | 434.25 | 0.18315 | 0 | 0.18315 | 0.06105 | 0.0018315 | 0 | 0.0018315 | 0.0006105 | 0.0018315 | 0.001221 | 82833.3333 | 210000 | 210000
455 | 684 | 663 | 455.5 | 793 | 770 | 454.25 | 455.25 | 41.7582 | 40.4762 | 48.4127 | 47.0085 | 0.41758 | 0.40476 | 0.48413 | 0.47009 | 0.012821 | 0.014042 | 12519.7582 | 10059.5135 | 170.4026
476 | 1065 | 1039 | 476.5 | 988 | 961 | 475.25 | 476.25 | 65.0183 | 63.431 | 60.3175 | 58.6691 | 0.65018 | 0.63431 | 0.60317 | 0.58669 | 0.015873 | 0.016484 | 10377.4641 | 8455.6829 | 36.5266
497 | 1116 | 1086 | 497.5 | 931 | 964 | 496.25 | 497.25 | 68.1319 | 66.3004 | 56.8376 | 58.8523 | 0.68132 | 0.663 | 0.56838 | 0.58852 | 0.018315 | 0.020147 | 10019.3157 | 6659.9413 | 25.9456
518 | 959 | 965 | 518.5 | 1147 | 874 | 517.25 | 518.25 | 58.547 | 58.9133 | 70.0244 | 53.3578 | 0.58547 | 0.58913 | 0.70024 | 0.53358 | 0.003663 | 0.16667 | 472.5856 | 303.8994 | 43.9753
539 | 1249 | 943 | 539.5 | 1335 | 965 | 538.25 | 539.25 | 76.2515 | 57.5702 | 81.5018 | 58.9133 | 0.76252 | 0.5757 | 0.81502 | 0.58913 | 0.18681 | 0.22589 | 13269.4985 | 317.8693 | 23.8775
560 | 1951 | 5 | 560.5 | 2484 | 6 | 559.25 | 560.25 | 119.1087 | 0.30525 | 151.6484 | 0.3663 | 1.1911 | 0.0030525 | 1.5165 | 0.003663 | 1.188 | 1.5128 | 45.9835 | 0.64252 | 67.9273
581 | 2005 | 2 | 581.5 | 2488 | 2 | 580.25 | 581.25 | 122.4054 | 0.1221 | 151.8926 | 0.1221 | 1.2241 | 0.001221 | 1.5189 | 0.001221 | 1.2228 | 1.5177 | 0.080451 | 0.00033424 | 0.080385
602 | 2038 | 1 | 602.5 | 2418 | 1 | 601.25 | 602.25 | 124.42 | 0.06105 | 147.619 | 0.06105 | 1.2442 | 0.0006105 | 1.4762 | 0.0006105 | 1.2436 | 1.4756 | 22.4715 | 2.9015 | 1266.037

## C3-6
Penlight Shakedown Test 1 |  |  | 2006-06-06 | 16:23 |  | Vs = |  | 153.1136 |  | R = | 100
XLPE | 7-C | Tray
665 C | 40 kW/m2 |  | Conductors | 3 & 6
Time-27 | N11 | N12 | Time-28 | N21 | N22 | Penlight Time | DAQ Time | V11 | V12 | V21 | V22 | I11 | I12 | I21 | I22 | Delta-I1 | Delta-I2 | R3-G | R6-G | R3-6
13 | 1 | 0 | 13.5 | 1 | 0 | 12.25 | 13.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 250700 | 210000 | 210000
34 | 1 | 0 | 34.5 | 1 | 0 | 33.25 | 34.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 250700 | 210000 | 210000
55 | 1 | 0 | 55.5 | 1 | 0 | 54.25 | 55.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 250700 | 210000 | 210000
76 | 1 | 0 | 76.5 | 1 | 0 | 75.25 | 76.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 250700 | 210000 | 210000
97 | 1 | 0 | 97.5 | 1 | 0 | 96.25 | 97.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 250700 | 210000 | 210000
118 | 1 | 0 | 118.5 | 1 | 0 | 117.25 | 118.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 250700 | 210000 | 210000
139 | 1 | 0 | 139.5 | 1 | 0 | 138.25 | 139.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 250700 | 210000 | 210000
160 | 2 | 0 | 160.5 | 2 | 0 | 159.25 | 160.25 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 125300 | 210000 | 210000
181 | 1 | 0 | 181.5 | 2 | 0 | 180.25 | 181.25 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 250700 | 210000 | 210000
202 | 1 | 0 | 202.5 | 2 | 0 | 201.25 | 202.25 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 250700 | 210000 | 210000
223 | 2 | 0 | 223.5 | 1 | 0 | 222.25 | 223.25 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 125300 | 210000 | 210000
244 | 1 | 0 | 244.5 | 1 | 0 | 243.25 | 244.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 250700 | 210000 | 210000
265 | 1 | 0 | 265.5 | 1 | 0 | 264.25 | 265.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 250700 | 210000 | 210000
286 | 2 | 0 | 286.5 | 2 | 0 | 285.25 | 286.25 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 125300 | 210000 | 210000
307 | 2 | 0 | 307.5 | 2 | 0 | 306.25 | 307.25 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 125300 | 210000 | 210000
328 | 1 | 0 | 328.5 | 1 | 0 | 327.25 | 328.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 250700 | 210000 | 210000
349 | 1 | 0 | 349.5 | 1 | 0 | 348.25 | 349.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 250700 | 210000 | 210000
370 | 1 | 0 | 370.5 | 2 | 0 | 369.25 | 370.25 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 250700 | 210000 | 210000
391 | 1 | 0 | 391.5 | 1 | 0 | 390.25 | 391.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 250700 | 210000 | 210000
412 | 2 | 0 | 412.5 | 1 | 0 | 411.25 | 412.25 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 125300 | 210000 | 210000
433 | 9 | 3 | 433.5 | 12 | 5 | 432.25 | 433.25 | 0.54945 | 0.18315 | 0.7326 | 0.30525 | 0.0054945 | 0.0018315 | 0.007326 | 0.0030525 | 0.003663 | 0.0042735 | 41708.3852 | 35718.313 | 82967.7166
454 | 97 | 93 | 454.5 | 92 | 81 | 453.25 | 454.25 | 5.9219 | 5.6777 | 5.6166 | 4.9451 | 0.059219 | 0.056777 | 0.056166 | 0.049451 | 0.002442 | 0.0067155 | 67323.7241 | 22206.5236 | 2481.2994
475 | 206 | 197 | 475.5 | 247 | 189 | 474.25 | 475.25 | 12.5763 | 12.0269 | 15.0794 | 11.5385 | 0.12576 | 0.12027 | 0.15079 | 0.11538 | 0.0054945 | 0.035409 | 57913.1346 | 3920.3346 | 1041.9498
496 | 967 | 939 | 496.5 | 1094 | 922 | 495.25 | 496.25 | 59.0354 | 57.326 | 66.7888 | 56.2882 | 0.59035 | 0.57326 | 0.66789 | 0.56288 | 0.017094 | 0.10501 | 1077.1482 | 816.075 | 57.1123
517 | 1033 | 997 | 517.5 | 971 | 935 | 516.25 | 517.25 | 63.0647 | 60.8669 | 59.2796 | 57.0818 | 0.63065 | 0.60867 | 0.5928 | 0.57082 | 0.021978 | 0.021978 | 6866.6667 | 6866.6667 | 47.2556
538 | 1191 | 820 | 538.5 | 1111 | 760 | 537.25 | 538.25 | 72.7106 | 50.0611 | 67.8266 | 46.398 | 0.72711 | 0.50061 | 0.67827 | 0.46398 | 0.2265 | 0.21429 | 527.9059 | 674.7653 | 52.7868
559 | 2428 | 7 | 559.5 | 2180 | 6 | 558.25 | 559.25 | 148.2295 | 0.42735 | 133.0891 | 0.3663 | 1.4823 | 0.0042735 | 1.3309 | 0.003663 | 1.478 | 1.3272 | 3.3636 | 16.436 | 147.2088
580 | 2508 | 2 | 580.5 | 2111 | 2 | 579.25 | 580.25 | 153.1136 | 0.1221 | 128.8767 | 0.1221 | 1.5311 | 0.001221 | 1.2888 | 0.001221 | 1.5299 | 1.2875 | 0.00040377 | 0.079808 | 0.079745
601 | 1986 | 1 | 601.5 | 2245 | 1 | 600.25 | 601.25 | 121.2454 | 0.06105 | 137.0574 | 0.06105 | 1.2125 | 0.0006105 | 1.3706 | 0.0006105 | 1.2118 | 1.37 | 26.4106 | 11.74 | 5473.8836

## C3-5
Penlight Shakedown Test 1 |  |  | 2006-06-06 | 16:23 |  | Vs = |  | 154.7619 |  | R = | 100
XLPE | 7-C | Tray
665 C | 40 kW/m2 |  | Conductors | 3 & 5
Time-25 | N11 | N12 | Time-26 | N21 | N22 | Penlight Time | DAQ Time | V11 | V12 | V21 | V22 | I11 | I12 | I21 | I22 | Delta-I1 | Delta-I2 | R3-G | R5-G | R3-5
12 | 1 | 0 | 12.5 | 1 | 0 | 11.25 | 12.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 253400 | 210000 | 210000
33 | 1 | 0 | 33.5 | 1 | 0 | 32.25 | 33.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 253400 | 210000 | 210000
54 | 1 | 0 | 54.5 | 1 | 0 | 53.25 | 54.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 253400 | 210000 | 210000
75 | 1 | 0 | 75.5 | 1 | 0 | 74.25 | 75.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 253400 | 210000 | 210000
96 | 1 | 0 | 96.5 | 1 | 0 | 95.25 | 96.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 253400 | 210000 | 210000
117 | 1 | 0 | 117.5 | 1 | 0 | 116.25 | 117.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 253400 | 210000 | 210000
138 | 1 | 0 | 138.5 | 1 | 0 | 137.25 | 138.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 253400 | 210000 | 210000
159 | 2 | 0 | 159.5 | 3 | 0 | 158.25 | 159.25 | 0.1221 | 0 | 0.18315 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0018315 | 0 | 0.001221 | 0.0018315 | 126650 | 210000 | 210000
180 | 2 | 0 | 180.5 | 2 | 0 | 179.25 | 180.25 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 126650 | 210000 | 210000
201 | 2 | 0 | 201.5 | 2 | 0 | 200.25 | 201.25 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 126650 | 210000 | 210000
222 | 1 | 0 | 222.5 | 1 | 0 | 221.25 | 222.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 253400 | 210000 | 210000
243 | 1 | 0 | 243.5 | 1 | 0 | 242.25 | 243.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 253400 | 210000 | 210000
264 | 1 | 0 | 264.5 | 1 | 0 | 263.25 | 264.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 253400 | 210000 | 210000
285 | 2 | 0 | 285.5 | 2 | 0 | 284.25 | 285.25 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 126650 | 210000 | 210000
306 | 1 | 0 | 306.5 | 2 | 0 | 305.25 | 306.25 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 253400 | 210000 | 210000
327 | 1 | 0 | 327.5 | 1 | 0 | 326.25 | 327.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 253400 | 210000 | 210000
348 | 1 | 0 | 348.5 | 1 | 0 | 347.25 | 348.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 253400 | 210000 | 210000
369 | 2 | 0 | 369.5 | 2 | 0 | 368.25 | 369.25 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 126650 | 210000 | 210000
390 | 1 | 0 | 390.5 | 1 | 0 | 389.25 | 390.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 253400 | 210000 | 210000
411 | 1 | 0 | 411.5 | 1 | 0 | 410.25 | 411.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 253400 | 210000 | 210000
432 | 1 | 0 | 432.5 | 1 | 0 | 431.25 | 432.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 253400 | 210000 | 210000
453 | 1 | 0 | 453.5 | 15 | 7 | 452.25 | 453.25 | 0.06105 | 0 | 0.91575 | 0.42735 | 0.0006105 | 0 | 0.0091575 | 0.0042735 | 0.0006105 | 0.004884 | 253400 | 210000 | 210000
474 | 2 | 2 | 474.5 | 30 | 14 | 473.25 | 474.25 | 0.1221 | 0.1221 | 1.8315 | 0.8547 | 0.001221 | 0.001221 | 0.018315 | 0.008547 | 0 | 0.009768 | 19828553.125 | 15656.1809 | 125746.8231
495 | 5 | 5 | 495.5 | 564 | 547 | 494.25 | 495.25 | 0.30525 | 0.30525 | 34.4322 | 33.3944 | 0.0030525 | 0.0030525 | 0.34432 | 0.33394 | 0 | 0.010379 | 5863405.8824 | 11587.7587 | 50067.924
516 | 140 | 9 | 516.5 | 1071 | 1032 | 515.25 | 516.25 | 8.547 | 0.54945 | 65.3846 | 63.0037 | 0.08547 | 0.0054945 | 0.65385 | 0.63004 | 0.079976 | 0.02381 | 1826.7446 | 8368.6122 | 26198.0597
537 | 514 | 10 | 537.5 | 1340 | 916 | 536.25 | 537.25 | 31.3797 | 0.6105 | 81.8071 | 55.9219 | 0.3138 | 0.006105 | 0.81807 | 0.55922 | 0.30769 | 0.25885 | 402.3034 | 608.7276 | 17272.5206
558 | 1981 | 1 | 558.5 | 2256 | 7 | 557.25 | 558.25 | 120.9402 | 0.06105 | 137.7289 | 0.42735 | 1.2094 | 0.0006105 | 1.3773 | 0.0042735 | 1.2088 | 1.373 | 28.0929 | 12.5445 | 6163.8795
579 | 2050 | 1 | 579.5 | 2070 | 2 | 578.25 | 579.25 | 125.1526 | 0.06105 | 126.3736 | 0.1221 | 1.2515 | 0.0006105 | 1.2637 | 0.001221 | 1.2509 | 1.2625 | 23.7214 | 22.5775 | 8914.7898
600 | 2535 | 1 | 600.5 | 2245 | 1 | 599.25 | 600.25 | 154.7619 | 0.06105 | 137.0574 | 0.06105 | 1.5476 | 0.0006105 | 1.3706 | 0.0006105 | 1.547 | 1.37 | 0.0001365 | 0.039463 | 0.039448

## C3-4
Penlight Shakedown Test 1 |  |  | 2006-06-06 | 16:23 |  | Vs = |  | 136.3858 |  | R = | 100
XLPE | 7-C | Tray
665 C | 40 kW/m2 |  | Conductors | 3 & 4
Time-23 | N11 | N12 | Time-24 | N21 | N22 | Penlight Time | DAQ Time | V11 | V12 | V21 | V22 | I11 | I12 | I21 | I22 | Delta-I1 | Delta-I2 | R3-G | R4-G | R3-4
11 | 1 | 0 | 11.5 | 1 | 0 | 10.25 | 11.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 223300 | 210000 | 210000
32 | 1 | 0 | 32.5 | 1 | 0 | 31.25 | 32.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 223300 | 210000 | 210000
53 | 1 | 0 | 53.5 | 1 | 0 | 52.25 | 53.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 223300 | 210000 | 210000
74 | 1 | 0 | 74.5 | 1 | 0 | 73.25 | 74.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 223300 | 210000 | 210000
95 | 1 | 0 | 95.5 | 1 | 0 | 94.25 | 95.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 223300 | 210000 | 210000
116 | 1 | 0 | 116.5 | 1 | 0 | 115.25 | 116.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 223300 | 210000 | 210000
137 | 1 | 0 | 137.5 | 1 | 0 | 136.25 | 137.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 223300 | 210000 | 210000
158 | 2 | 0 | 158.5 | 2 | 0 | 157.25 | 158.25 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 111600 | 210000 | 210000
179 | 1 | 0 | 179.5 | 1 | 0 | 178.25 | 179.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 223300 | 210000 | 210000
200 | 2 | 0 | 200.5 | 1 | 0 | 199.25 | 200.25 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 111600 | 210000 | 210000
221 | 1 | 0 | 221.5 | 2 | 0 | 220.25 | 221.25 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 223300 | 210000 | 210000
242 | 1 | 0 | 242.5 | 1 | 0 | 241.25 | 242.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 223300 | 210000 | 210000
263 | 1 | 0 | 263.5 | 1 | 0 | 262.25 | 263.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 223300 | 210000 | 210000
284 | 1 | 0 | 284.5 | 2 | 0 | 283.25 | 284.25 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 223300 | 210000 | 210000
305 | 2 | 0 | 305.5 | 1 | 0 | 304.25 | 305.25 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 111600 | 210000 | 210000
326 | 1 | 0 | 326.5 | 1 | 0 | 325.25 | 326.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 223300 | 210000 | 210000
347 | 1 | 0 | 347.5 | 1 | 0 | 346.25 | 347.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 223300 | 210000 | 210000
368 | 2 | 0 | 368.5 | 1 | 0 | 367.25 | 368.25 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 111600 | 210000 | 210000
389 | 1 | 0 | 389.5 | 1 | 0 | 388.25 | 389.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 223300 | 210000 | 210000
410 | 1 | 0 | 410.5 | 1 | 0 | 409.25 | 410.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 223300 | 210000 | 210000
431 | 7 | 2 | 431.5 | 10 | 5 | 430.25 | 431.25 | 0.42735 | 0.1221 | 0.6105 | 0.30525 | 0.0042735 | 0.001221 | 0.006105 | 0.0030525 | 0.0030525 | 0.0030525 | 44580 | 44580 | 111001.0072
452 | 5 | 4 | 452.5 | 9 | 4 | 451.25 | 452.25 | 0.30525 | 0.2442 | 0.54945 | 0.2442 | 0.0030525 | 0.002442 | 0.0054945 | 0.002442 | 0.0006105 | 0.0030525 | 224921.0431 | 44515.8334 | 55500.3245
473 | 284 | 271 | 473.5 | 199 | 205 | 472.25 | 473.25 | 17.3382 | 16.5446 | 12.149 | 12.5153 | 0.17338 | 0.16545 | 0.12149 | 0.12515 | 0.0079365 | 0.003663 | 15758.5686 | 43305.9768 | 618.1298
494 | 728 | 709 | 494.5 | 369 | 352 | 493.25 | 494.25 | 44.4444 | 43.2845 | 22.5275 | 21.4896 | 0.44444 | 0.43284 | 0.22527 | 0.2149 | 0.0116 | 0.010379 | 10944.8379 | 13530.3056 | 111.5871
515 | 965 | 1000 | 515.5 | 876 | 899 | 514.25 | 515.25 | 58.9133 | 61.0501 | 53.4799 | 54.884 | 0.58913 | 0.6105 | 0.5348 | 0.54884 | 0.021368 | 0.014042 | 3360.3832 | 36185.338 | 26.8259
536 | 1070 | 794 | 536.5 | 1393 | 989 | 535.25 | 536.25 | 65.3236 | 48.4737 | 85.0427 | 60.3785 | 0.65324 | 0.48474 | 0.85043 | 0.60379 | 0.1685 | 0.24664 | 218.4277 | 309.0703 | 35.2079
557 | 2227 | 5 | 557.5 | 1109 | 2 | 556.25 | 557.25 | 135.9585 | 0.30525 | 67.7045 | 0.1221 | 1.3596 | 0.0030525 | 0.67705 | 0.001221 | 1.3565 | 0.67582 | 0.31533 | 237.9728 | 28.1647
578 | 2234 | 2 | 578.5 | 1657 | 1 | 577.25 | 578.25 | 136.3858 | 0.1221 | 101.16 | 0.06105 | 1.3639 | 0.001221 | 1.0116 | 0.0006105 | 1.3626 | 1.011 | 0.0001557 | 0.089606 | 0.089526
599 | 2158 | 1 | 599.5 | 2211 | 1 | 598.25 | 599.25 | 131.746 | 0.06105 | 134.9817 | 0.06105 | 1.3175 | 0.0006105 | 1.3498 | 0.0006105 | 1.3168 | 1.3492 | 3.6856 | 1.0537 | 78.2005

## C2-7
Penlight Shakedown Test 1 |  |  | 2006-06-06 | 16:23 |  | Vs = |  | 149.8779 |  | R = | 100
XLPE | 7-C | Tray
665 C | 40 kW/m2 |  | Conductors | 2 & 7
Time-21 | N11 | N12 | Time-22 | N21 | N22 | Penlight Time | DAQ Time | V11 | V12 | V21 | V22 | I11 | I12 | I21 | I22 | Delta-I1 | Delta-I2 | R2-G | R7-G | R2-7
10 | 1 | 0 | 10.5 | 1 | 0 | 9.25 | 10.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 245400 | 210000 | 210000
31 | 1 | 0 | 31.5 | 1 | 0 | 30.25 | 31.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 245400 | 210000 | 210000
52 | 1 | 0 | 52.5 | 1 | 0 | 51.25 | 52.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 245400 | 210000 | 210000
73 | 1 | 0 | 73.5 | 1 | 0 | 72.25 | 73.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 245400 | 210000 | 210000
94 | 1 | 0 | 94.5 | 1 | 0 | 93.25 | 94.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 245400 | 210000 | 210000
115 | 1 | 0 | 115.5 | 1 | 0 | 114.25 | 115.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 245400 | 210000 | 210000
136 | 1 | 0 | 136.5 | 1 | 0 | 135.25 | 136.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 245400 | 210000 | 210000
157 | 2 | 0 | 157.5 | 2 | 0 | 156.25 | 157.25 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 122650 | 210000 | 210000
178 | 1 | 0 | 178.5 | 1 | 0 | 177.25 | 178.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 245400 | 210000 | 210000
199 | 1 | 0 | 199.5 | 1 | 0 | 198.25 | 199.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 245400 | 210000 | 210000
220 | 1 | 0 | 220.5 | 1 | 0 | 219.25 | 220.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 245400 | 210000 | 210000
241 | 1 | 0 | 241.5 | 1 | 0 | 240.25 | 241.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 245400 | 210000 | 210000
262 | 1 | 0 | 262.5 | 2 | 0 | 261.25 | 262.25 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 245400 | 210000 | 210000
283 | 2 | 0 | 283.5 | 1 | 0 | 282.25 | 283.25 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 122650 | 210000 | 210000
304 | 1 | 0 | 304.5 | 1 | 0 | 303.25 | 304.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 245400 | 210000 | 210000
325 | 1 | 0 | 325.5 | 1 | 0 | 324.25 | 325.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 245400 | 210000 | 210000
346 | 1 | 0 | 346.5 | 1 | 0 | 345.25 | 346.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 245400 | 210000 | 210000
367 | 2 | 0 | 367.5 | 1 | 0 | 366.25 | 367.25 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 122650 | 210000 | 210000
388 | 1 | 0 | 388.5 | 1 | 0 | 387.25 | 388.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 245400 | 210000 | 210000
409 | 1 | 0 | 409.5 | 1 | 0 | 408.25 | 409.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 245400 | 210000 | 210000
430 | 3 | 1 | 430.5 | 3 | 0 | 429.25 | 430.25 | 0.18315 | 0.06105 | 0.18315 | 0 | 0.0018315 | 0.0006105 | 0.0018315 | 0 | 0.001221 | 0.0018315 | 122675.0459 | 81733.3333 | 244800.4888
451 | 277 | 275 | 451.5 | 1011 | 994 | 450.25 | 451.25 | 16.9109 | 16.7888 | 61.7216 | 60.6838 | 0.16911 | 0.16789 | 0.61722 | 0.60684 | 0.001221 | 0.010379 | 160698.4891 | 42657.6965 | 690.3816
472 | 330 | 365 | 472.5 | 302 | 299 | 471.25 | 472.25 | 20.1465 | 22.2833 | 18.4371 | 18.254 | 0.20147 | 0.22283 | 0.18437 | 0.18254 | 0.021368 | 0.0018315 | 6013.9914 | 109192.9095 | 481.7506
493 | 1108 | 1079 | 493.5 | 973 | 945 | 492.25 | 493.25 | 67.6435 | 65.873 | 59.4017 | 57.6923 | 0.67643 | 0.65873 | 0.59402 | 0.57692 | 0.017705 | 0.017094 | 7650 | 9471.4286 | 24.5783
514 | 1134 | 1169 | 514.5 | 1029 | 1056 | 513.25 | 514.25 | 69.2308 | 71.3675 | 62.8205 | 64.4689 | 0.69231 | 0.71368 | 0.62821 | 0.64469 | 0.021368 | 0.016484 | 3538.9001 | 50215.1585 | 12.9767
535 | 1355 | 959 | 535.5 | 1250 | 879 | 534.25 | 535.25 | 82.7228 | 58.547 | 76.3126 | 53.663 | 0.82723 | 0.58547 | 0.76313 | 0.53663 | 0.24176 | 0.2265 | 397.5081 | 804.0173 | 13.0764
556 | 1923 | 9 | 556.5 | 2455 | 10 | 555.25 | 556.25 | 117.3993 | 0.54945 | 149.8779 | 0.6105 | 1.174 | 0.0054945 | 1.4988 | 0.006105 | 1.1685 | 1.4927 | 0.409 | 0.0070225 | 0.40805
577 | 1993 | 2 | 577.5 | 2434 | 2 | 576.25 | 577.25 | 121.6728 | 0.1221 | 148.5958 | 0.1221 | 1.2167 | 0.001221 | 1.486 | 0.001221 | 1.2155 | 1.4847 | 26.2484 | 0.8662 | 197.5153
598 | 2241 | 1 | 598.5 | 2147 | 1 | 597.25 | 598.25 | 136.8132 | 0.06105 | 131.0745 | 0.06105 | 1.3681 | 0.0006105 | 1.3107 | 0.0006105 | 1.3675 | 1.3101 | 9.5832 | 14.4224 | 2684.7658

## C2-6
Penlight Shakedown Test 1 |  |  | 2006-06-06 | 16:23 |  | Vs = |  | 145.6044 |  | R = | 100
XLPE | 7-C | Tray
665 C | 40 kW/m2 |  | Conductors | 2 & 6
Time-19 | N11 | N12 | Time-20 | N21 | N22 | Penlight Time | DAQ Time | V11 | V12 | V21 | V22 | I11 | I12 | I21 | I22 | Delta-I1 | Delta-I2 | R2-G | R6-G | R2-6
9 | 1 | 0 | 9.5 | 1 | 0 | 8.25 | 9.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 238400 | 210000 | 210000
30 | 1 | 0 | 30.5 | 1 | 0 | 29.25 | 30.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 238400 | 210000 | 210000
51 | 1 | 0 | 51.5 | 1 | 0 | 50.25 | 51.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 238400 | 210000 | 210000
72 | 1 | 0 | 72.5 | 1 | 0 | 71.25 | 72.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 238400 | 210000 | 210000
93 | 1 | 0 | 93.5 | 1 | 0 | 92.25 | 93.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 238400 | 210000 | 210000
114 | 1 | 0 | 114.5 | 1 | 0 | 113.25 | 114.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 238400 | 210000 | 210000
135 | 1 | 0 | 135.5 | 1 | 0 | 134.25 | 135.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 238400 | 210000 | 210000
156 | 2 | 0 | 156.5 | 1 | 0 | 155.25 | 156.25 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 119150 | 210000 | 210000
177 | 1 | 0 | 177.5 | 1 | 0 | 176.25 | 177.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 238400 | 210000 | 210000
198 | 1 | 0 | 198.5 | 1 | 0 | 197.25 | 198.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 238400 | 210000 | 210000
219 | 1 | 0 | 219.5 | 1 | 0 | 218.25 | 219.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 238400 | 210000 | 210000
240 | 1 | 0 | 240.5 | 1 | 0 | 239.25 | 240.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 238400 | 210000 | 210000
261 | 1 | 0 | 261.5 | 1 | 0 | 260.25 | 261.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 238400 | 210000 | 210000
282 | 2 | 0 | 282.5 | 2 | 0 | 281.25 | 282.25 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 119150 | 210000 | 210000
303 | 1 | 0 | 303.5 | 1 | 0 | 302.25 | 303.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 238400 | 210000 | 210000
324 | 1 | 0 | 324.5 | 1 | 0 | 323.25 | 324.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 238400 | 210000 | 210000
345 | 1 | 0 | 345.5 | 1 | 0 | 344.25 | 345.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 238400 | 210000 | 210000
366 | 2 | 0 | 366.5 | 2 | 0 | 365.25 | 366.25 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 119150 | 210000 | 210000
387 | 1 | 0 | 387.5 | 1 | 0 | 386.25 | 387.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 238400 | 210000 | 210000
408 | 1 | 0 | 408.5 | 2 | 0 | 407.25 | 408.25 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 238400 | 210000 | 210000
429 | 8 | 2 | 429.5 | 7 | 2 | 428.25 | 429.25 | 0.4884 | 0.1221 | 0.42735 | 0.1221 | 0.004884 | 0.001221 | 0.0042735 | 0.001221 | 0.003663 | 0.0030525 | 39644.4242 | 47608.035 | 118501.0901
450 | 87 | 78 | 450.5 | 81 | 72 | 449.25 | 450.25 | 5.3114 | 4.7619 | 4.9451 | 4.3956 | 0.053114 | 0.047619 | 0.049451 | 0.043956 | 0.0054945 | 0.0054945 | 26400 | 26400 | 2835.4136
471 | 120 | 122 | 471.5 | 114 | 108 | 470.25 | 471.25 | 7.326 | 7.4481 | 6.9597 | 6.5934 | 0.07326 | 0.074481 | 0.069597 | 0.065934 | 0.001221 | 0.003663 | 134662.4409 | 38362.786 | 1751.9905
492 | 1059 | 1029 | 492.5 | 1000 | 972 | 491.25 | 492.25 | 64.652 | 62.8205 | 61.0501 | 59.3407 | 0.64652 | 0.62821 | 0.6105 | 0.59341 | 0.018315 | 0.017094 | 6565.5676 | 10496.009 | 28.5906
513 | 971 | 921 | 513.5 | 1184 | 1157 | 512.25 | 513.25 | 59.2796 | 56.2271 | 72.2833 | 70.6349 | 0.5928 | 0.56227 | 0.72283 | 0.70635 | 0.030525 | 0.016484 | 1798.0758 | 3215.8245 | 51.9144
534 | 1328 | 1008 | 534.5 | 1635 | 584 | 533.25 | 534.25 | 81.0745 | 61.5385 | 99.8168 | 35.6532 | 0.81074 | 0.61538 | 0.99817 | 0.35653 | 0.19536 | 0.64164 | 24.9055 | 25.6878 | 0.9935
555 | 2236 | 13 | 555.5 | 2085 | 11 | 554.25 | 555.25 | 136.5079 | 0.79365 | 127.2894 | 0.67155 | 1.3651 | 0.0079365 | 1.2729 | 0.0067155 | 1.3571 | 1.2662 | 6.9627 | 15.6575 | 141.6263
576 | 2385 | 2 | 576.5 | 2036 | 2 | 575.25 | 576.25 | 145.6044 | 0.1221 | 124.2979 | 0.1221 | 1.456 | 0.001221 | 1.243 | 0.001221 | 1.4548 | 1.2418 | 0.00048333 | 0.083928 | 0.083857
597 | 2143 | 1 | 597.5 | 2370 | 2 | 596.25 | 597.25 | 130.8303 | 0.06105 | 144.6886 | 0.1221 | 1.3083 | 0.0006105 | 1.4469 | 0.001221 | 1.3077 | 1.4457 | 12.19 | 0.63787 | 152.7512

## C2-5
Penlight Shakedown Test 1 |  |  | 2006-06-06 | 16:23 |  | Vs = |  | 149.8168 |  | R = | 100
XLPE | 7-C | Tray
665 C | 40 kW/m2 |  | Conductors | 2 & 5
Time-17 | N11 | N12 | Time-18 | N21 | N22 | Penlight Time | DAQ Time | V11 | V12 | V21 | V22 | I11 | I12 | I21 | I22 | Delta-I1 | Delta-I2 | R2-G | R5-G | R2-5
8 | 6 | 0 | 8.5 | 1 | 0 | 7.25 | 8.25 | 0.3663 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.003663 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.003663 | 0.0006105 | 40800 | 210000 | 210000
29 | 1 | 0 | 29.5 | 1 | 0 | 28.25 | 29.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 245300 | 210000 | 210000
50 | 1 | 0 | 50.5 | 1 | 0 | 49.25 | 50.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 245300 | 210000 | 210000
71 | 1 | 0 | 71.5 | 1 | 0 | 70.25 | 71.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 245300 | 210000 | 210000
92 | 1 | 0 | 92.5 | 1 | 0 | 91.25 | 92.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 245300 | 210000 | 210000
113 | 1 | 0 | 113.5 | 1 | 0 | 112.25 | 113.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 245300 | 210000 | 210000
134 | 1 | 0 | 134.5 | 1 | 0 | 133.25 | 134.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 245300 | 210000 | 210000
155 | 3 | 0 | 155.5 | 2 | 0 | 154.25 | 155.25 | 0.18315 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0018315 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0018315 | 0.001221 | 81700 | 210000 | 210000
176 | 2 | 0 | 176.5 | 1 | 0 | 175.25 | 176.25 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 122600 | 210000 | 210000
197 | 2 | 0 | 197.5 | 1 | 0 | 196.25 | 197.25 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 122600 | 210000 | 210000
218 | 1 | 0 | 218.5 | 1 | 0 | 217.25 | 218.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 245300 | 210000 | 210000
239 | 1 | 0 | 239.5 | 1 | 0 | 238.25 | 239.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 245300 | 210000 | 210000
260 | 1 | 0 | 260.5 | 1 | 0 | 259.25 | 260.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 245300 | 210000 | 210000
281 | 2 | 0 | 281.5 | 2 | 0 | 280.25 | 281.25 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 122600 | 210000 | 210000
302 | 1 | 0 | 302.5 | 2 | 0 | 301.25 | 302.25 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 245300 | 210000 | 210000
323 | 1 | 0 | 323.5 | 1 | 0 | 322.25 | 323.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 245300 | 210000 | 210000
344 | 1 | 0 | 344.5 | 1 | 0 | 343.25 | 344.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 245300 | 210000 | 210000
365 | 2 | 0 | 365.5 | 2 | 0 | 364.25 | 365.25 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 122600 | 210000 | 210000
386 | 1 | 0 | 386.5 | 1 | 0 | 385.25 | 386.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 245300 | 210000 | 210000
407 | 1 | 0 | 407.5 | 2 | 0 | 406.25 | 407.25 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 245300 | 210000 | 210000
428 | 1 | 0 | 428.5 | 1 | 0 | 427.25 | 428.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 245300 | 210000 | 210000
449 | 1 | 0 | 449.5 | 10 | 3 | 448.25 | 449.25 | 0.06105 | 0 | 0.6105 | 0.18315 | 0.0006105 | 0 | 0.006105 | 0.0018315 | 0.0006105 | 0.0042735 | 245300 | 210000 | 210000
470 | 3 | 3 | 470.5 | 147 | 142 | 469.25 | 470.25 | 0.18315 | 0.18315 | 8.9744 | 8.6691 | 0.0018315 | 0.0018315 | 0.089744 | 0.086691 | 0 | 0.0030525 | 37693540 | 46136.5239 | 81423.5161
491 | 4 | 4 | 491.5 | 1136 | 1118 | 490.25 | 491.25 | 0.2442 | 0.2442 | 69.3529 | 68.254 | 0.002442 | 0.002442 | 0.69353 | 0.68254 | 0 | 0.010989 | 4478650 | 7312.0816 | 60324.9956
512 | 156 | 4 | 512.5 | 1056 | 1088 | 511.25 | 512.25 | 9.5238 | 0.2442 | 64.4689 | 66.4225 | 0.095238 | 0.002442 | 0.64469 | 0.66422 | 0.092796 | 0.019536 | 1510.7041 | 3493.3057 | 55753.9766
533 | 404 | 12 | 533.5 | 1087 | 810 | 532.25 | 533.25 | 24.6642 | 0.7326 | 66.3614 | 49.4505 | 0.24664 | 0.007326 | 0.66361 | 0.49451 | 0.23932 | 0.16911 | 524.3982 | 1115.5794 | 15586.1944
554 | 1936 | 1 | 554.5 | 2426 | 16 | 553.25 | 554.25 | 118.1929 | 0.06105 | 148.1074 | 0.9768 | 1.1819 | 0.0006105 | 1.4811 | 0.009768 | 1.1813 | 1.4713 | 27.9853 | 1.1901 | 608.024
575 | 2372 | 1 | 575.5 | 2137 | 2 | 574.25 | 575.25 | 144.8107 | 0.06105 | 130.464 | 0.1221 | 1.4481 | 0.0006105 | 1.3046 | 0.001221 | 1.4475 | 1.3034 | 3.468 | 15.26 | 1072.4083
596 | 2454 | 1 | 596.5 | 2149 | 1 | 595.25 | 596.25 | 149.8168 | 0.06105 | 131.1966 | 0.06105 | 1.4982 | 0.0006105 | 1.312 | 0.0006105 | 1.4976 | 1.3114 | 0.00013405 | 0.040766 | 0.04075

## C2-4
Penlight Shakedown Test 1 |  |  | 2006-06-06 | 16:23 |  | Vs = |  | 141.8803 |  | R = | 100
XLPE | 7-C | Tray
665 C | 40 kW/m2 |  | Conductors | 2 & 4
Time-15 | N11 | N12 | Time-16 | N21 | N22 | Penlight Time | DAQ Time | V11 | V12 | V21 | V22 | I11 | I12 | I21 | I22 | Delta-I1 | Delta-I2 | R2-G | R4-G | R2-4
7 | 1 | 0 | 7.5 | 2 | 0 | 6.25 | 7.25 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 232300 | 210000 | 210000
28 | 1 | 0 | 28.5 | 1 | 0 | 27.25 | 28.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 232300 | 210000 | 210000
49 | 2 | 0 | 49.5 | 1 | 0 | 48.25 | 49.25 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 116100 | 210000 | 210000
70 | 1 | 0 | 70.5 | 1 | 0 | 69.25 | 70.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 232300 | 210000 | 210000
91 | 1 | 0 | 91.5 | 1 | 0 | 90.25 | 91.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 232300 | 210000 | 210000
112 | 1 | 0 | 112.5 | 1 | 0 | 111.25 | 112.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 232300 | 210000 | 210000
133 | 1 | 0 | 133.5 | 1 | 0 | 132.25 | 133.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 232300 | 210000 | 210000
154 | 2 | 0 | 154.5 | 2 | 0 | 153.25 | 154.25 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 116100 | 210000 | 210000
175 | 1 | 0 | 175.5 | 1 | 0 | 174.25 | 175.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 232300 | 210000 | 210000
196 | 1 | 0 | 196.5 | 1 | 0 | 195.25 | 196.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 232300 | 210000 | 210000
217 | 1 | 0 | 217.5 | 1 | 0 | 216.25 | 217.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 232300 | 210000 | 210000
238 | 1 | 0 | 238.5 | 1 | 0 | 237.25 | 238.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 232300 | 210000 | 210000
259 | 1 | 0 | 259.5 | 1 | 0 | 258.25 | 259.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 232300 | 210000 | 210000
280 | 1 | 0 | 280.5 | 1 | 0 | 279.25 | 280.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 232300 | 210000 | 210000
301 | 2 | 0 | 301.5 | 1 | 0 | 300.25 | 301.25 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 116100 | 210000 | 210000
322 | 1 | 0 | 322.5 | 1 | 0 | 321.25 | 322.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 232300 | 210000 | 210000
343 | 1 | 0 | 343.5 | 1 | 0 | 342.25 | 343.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 232300 | 210000 | 210000
364 | 1 | 0 | 364.5 | 2 | 0 | 363.25 | 364.25 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 232300 | 210000 | 210000
385 | 1 | 0 | 385.5 | 1 | 0 | 384.25 | 385.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 232300 | 210000 | 210000
406 | 2 | 0 | 406.5 | 2 | 0 | 405.25 | 406.25 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 116100 | 210000 | 210000
427 | 2 | 0 | 427.5 | 3 | 1 | 426.25 | 427.25 | 0.1221 | 0 | 0.18315 | 0.06105 | 0.001221 | 0 | 0.0018315 | 0.0006105 | 0.001221 | 0.001221 | 116100 | 210000 | 210000
448 | 13 | 6 | 448.5 | 11 | 5 | 447.25 | 448.25 | 0.79365 | 0.3663 | 0.67155 | 0.30525 | 0.0079365 | 0.003663 | 0.0067155 | 0.0030525 | 0.0042735 | 0.003663 | 33087.6695 | 38647.3357 | 38317.5201
469 | 1006 | 931 | 469.5 | 1162 | 1179 | 468.25 | 469.25 | 61.4164 | 56.8376 | 70.9402 | 71.978 | 0.61416 | 0.56838 | 0.7094 | 0.71978 | 0.045788 | 0.010379 | 608.3129 | 657.1851 | 36.0784
490 | 1107 | 1134 | 490.5 | 999 | 1041 | 489.25 | 490.25 | 67.5824 | 69.2308 | 60.989 | 63.5531 | 0.67582 | 0.69231 | 0.60989 | 0.63553 | 0.016484 | 0.025641 | 3644.9085 | 17749.1412 | 7.2782
511 | 961 | 928 | 511.5 | 959 | 924 | 510.25 | 511.25 | 58.6691 | 56.6545 | 58.547 | 56.4103 | 0.58669 | 0.56654 | 0.58547 | 0.5641 | 0.020147 | 0.021368 | 7982.6741 | 5827.1248 | 46.0841
532 | 1393 | 1002 | 532.5 | 1311 | 934 | 531.25 | 532.25 | 85.0427 | 61.1722 | 80.0366 | 57.0208 | 0.85043 | 0.61172 | 0.80037 | 0.57021 | 0.23871 | 0.23016 | 39.473 | 50.9256 | 2.3909
553 | 2324 | 22 | 553.5 | 2059 | 18 | 552.25 | 553.25 | 141.8803 | 1.3431 | 125.7021 | 1.0989 | 1.4188 | 0.013431 | 1.257 | 0.010989 | 1.4054 | 1.246 | 0.070073 | 0.95569 | 0.94664
574 | 2176 | 2 | 574.5 | 2073 | 1 | 573.25 | 574.25 | 132.8449 | 0.1221 | 126.5568 | 0.06105 | 1.3284 | 0.001221 | 1.2656 | 0.0006105 | 1.3272 | 1.265 | 6.8595 | 12.1997 | 793.7458
595 | 2066 | 1 | 595.5 | 1922 | 1 | 594.25 | 595.25 | 126.1294 | 0.06105 | 117.3382 | 0.06105 | 1.2613 | 0.0006105 | 1.1734 | 0.0006105 | 1.2607 | 1.1728 | 12.5228 | 21.014 | 4462.7797

## C2-3
Penlight Shakedown Test 1 |  |  | 2006-06-06 | 16:23 |  | Vs = |  | #VALUE! |  | R = | 100
XLPE | 7-C | Tray
665 C | 40 kW/m2 |  | Conductors | 2 & 3
Time-13 | N11 | N12 | Time-14 | N21 | N22 | Penlight Time | DAQ Time | V11 | V12 | V21 | V22 | I11 | I12 | I21 | I22 | Delta-I1 | Delta-I2 | R2-G | R3-G | R2-3
6 | 1 | 0 | 6.5 | 1 | 0 | 5.25 | 6.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | #VALUE! | #VALUE! | 210000
27 | 1 | 0 | 27.5 | 1 | 0 | 26.25 | 27.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | #VALUE! | #VALUE! | 210000
48 | 1 | 0 | 48.5 | 1 | 0 | 47.25 | 48.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | #VALUE! | #VALUE! | 210000
69 | 1 | 0 | 69.5 | 1 | 0 | 68.25 | 69.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | #VALUE! | #VALUE! | 210000
90 | 1 | 1 | 90.5 | 1 | 0 | 89.25 | 90.25 | 0.06105 | 0.06105 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0 | 0 | 0.0006105 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
111 | 1 | 0 | 111.5 | 1 | 0 | 110.25 | 111.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | #VALUE! | #VALUE! | 210000
132 | 1 | 0 | 132 | 1 | 0 | 131 | 132 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | #VALUE! | #VALUE! | 210000
153 | 2 | 0 | 153.5 | 2 | 0 | 152.25 | 153.25 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | #VALUE! | #VALUE! | 210000
174 | 1 | 0 | 174.5 | 1 | 0 | 173.25 | 174.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | #VALUE! | #VALUE! | 210000
195 | 1 | 0 | 195.5 | 1 | 0 | 194.25 | 195.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | #VALUE! | #VALUE! | 210000
216 | 1 | 0 | 216.5 | 1 | 0 | 215.25 | 216.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | #VALUE! | #VALUE! | 210000
237 | 1 | 0 | 237.5 | 2 | 0 | 236.25 | 237.25 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | #VALUE! | #VALUE! | 210000
258 | 1 | 0 | 258.5 | 1 | 0 | 257.25 | 258.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | #VALUE! | #VALUE! | 210000
279 | 1 | 0 | 279.5 | 1 | 0 | 278.25 | 279.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | #VALUE! | #VALUE! | 210000
300 | 1 | 0 | 300.5 | 1 | 0 | 299.25 | 300.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | #VALUE! | #VALUE! | 210000
321 | 1 | 0 | 321.5 | 1 | 0 | 320.25 | 321.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | #VALUE! | #VALUE! | 210000
342 | 1 | 0 | 342.5 | 1 | 0 | 341.25 | 342.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | #VALUE! | #VALUE! | 210000
363 | 1 | 0 | 363.5 | 1 | 0 | 362.25 | 363.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | #VALUE! | #VALUE! | 210000
384 | 1 | 0 | 384.5 | 1 | 0 | 383.25 | 384.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | #VALUE! | #VALUE! | 210000
405 | 1 | 0 | 405.5 | 1 | 0 | 404.25 | 405.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | #VALUE! | #VALUE! | 210000
426 | 1 | 0 | 426.5 | 1 | 0 | 425.25 | 426.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | #VALUE! | #VALUE! | 210000
447 | 13 | 8 | 447.5 | 4 | 1 | 446.25 | 447.25 | 0.79365 | 0.4884 | 0.2442 | 0.06105 | 0.0079365 | 0.004884 | 0.002442 | 0.0006105 | 0.0030525 | 0.0018315 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
468 | 1177 | 1151 | 468.5 | 999 | 1042 | 467.25 | 468.25 | 71.8559 | 70.2686 | 60.989 | 63.6142 | 0.71856 | 0.70269 | 0.60989 | 0.63614 | 0.015873 | 0.026252 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
489 | 490 | 549 | 489.5 | 681 | 662 | 488.25 | 489.25 | 29.9145 | 33.5165 | 41.5751 | 40.4151 | 0.29915 | 0.33516 | 0.41575 | 0.40415 | 0.03602 | 0.0116 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
510 | 1171 | 1146 | 510.5 | 1082 | 1123 | 509.25 | 510.25 | 71.4896 | 69.9634 | 66.0562 | 68.5592 | 0.7149 | 0.69963 | 0.66056 | 0.68559 | 0.015263 | 0.025031 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
531 | 1136 | 797 | 531.5 | 1099 | 922 | 530.25 | 531.25 | 69.3529 | 48.6569 | 67.094 | 56.2882 | 0.69353 | 0.48657 | 0.67094 | 0.56288 | 0.20696 | 0.10806 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
552 | 1914 | 35 | 552.5 | 2207 | 29 | 551.25 | 552.25 | 116.8498 | 2.1368 | 134.7375 | 1.7705 | 1.1685 | 0.021368 | 1.3474 | 0.017705 | 1.1471 | 1.3297 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
573 | 2461 | 2 | 573.5 | 2230 | 3 | 572.25 | 573.25 | 150.2442 | 0.1221 | 136.1416 | 0.18315 | 1.5024 | 0.001221 | 1.3614 | 0.0018315 | 1.5012 | 1.3596 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
594 | 1990 | 1 | [5 empty] | 121.4896 | 0.06105 | 0 | #VALUE! | 1.2149 | 0.0006105 | 0 | #VALUE! | 1.2143 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!

## C1-7
Penlight Shakedown Test 1 |  |  | 2006-06-06 | 16:23 |  | Vs = |  | 151.5873 |  | R = | 100
XLPE | 7-C | Tray
665 C | 40 kW/m2 |  | Conductors | 1 & 7
Time-11 | N11 | N12 | Time-12 | N21 | N22 | Penlight Time | DAQ Time | V11 | V12 | V21 | V22 | I11 | I12 | I21 | I22 | Delta-I1 | Delta-I2 | R1-G | R7-G | R1-7
5 | 1 | 0 | 5.5 | 1 | 0 | 4.25 | 5.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248200 | 210000 | 210000
26 | 1 | 0 | 26.5 | 1 | 0 | 25.25 | 26.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248200 | 210000 | 210000
47 | 1 | 0 | 47.5 | 1 | 0 | 46.25 | 47.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248200 | 210000 | 210000
68 | 1 | 0 | 68.5 | 1 | 0 | 67.25 | 68.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248200 | 210000 | 210000
89 | 1 | 0 | 89.5 | 1 | 0 | 88.25 | 89.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248200 | 210000 | 210000
110 | 1 | 0 | 110.5 | 1 | 0 | 109.25 | 110.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248200 | 210000 | 210000
131 | 1 | 0 | 131.5 | 1 | 0 | 130.25 | 131.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248200 | 210000 | 210000
152 | 1 | 0 | 152.5 | 1 | 0 | 151.25 | 152.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248200 | 210000 | 210000
173 | 1 | 0 | 173.5 | 1 | 0 | 172.25 | 173.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248200 | 210000 | 210000
194 | 1 | 0 | 194.5 | 1 | 0 | 193.25 | 194.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248200 | 210000 | 210000
215 | 1 | 0 | 215.5 | 1 | 0 | 214.25 | 215.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248200 | 210000 | 210000
236 | 1 | 0 | 236.5 | 1 | 0 | 235.25 | 236.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248200 | 210000 | 210000
257 | 1 | 0 | 257.5 | 1 | 0 | 256.25 | 257.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248200 | 210000 | 210000
278 | 1 | 0 | 278.5 | 1 | 0 | 277.25 | 278.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248200 | 210000 | 210000
299 | 1 | 0 | 299.5 | 1 | 0 | 298.25 | 299.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248200 | 210000 | 210000
320 | 1 | 0 | 320.5 | 1 | 0 | 319.25 | 320.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248200 | 210000 | 210000
341 | 1 | 0 | 341.5 | 1 | 0 | 340.25 | 341.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248200 | 210000 | 210000
362 | 1 | 0 | 362.5 | 1 | 0 | 361.25 | 362.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248200 | 210000 | 210000
383 | 1 | 0 | 383.5 | 2 | 0 | 382.25 | 383.25 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 248200 | 210000 | 210000
404 | 1 | 0 | 404.5 | 1 | 0 | 403.25 | 404.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248200 | 210000 | 210000
425 | 2 | 0 | 425.5 | 1 | 0 | 424.25 | 425.25 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 124050 | 210000 | 210000
446 | 1 | 0 | 446.5 | 1 | 0 | 445.25 | 446.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 248200 | 210000 | 210000
467 | 173 | 174 | 467.5 | 181 | 172 | 466.25 | 467.25 | 10.5617 | 10.6227 | 11.0501 | 10.5006 | 0.10562 | 0.10623 | 0.1105 | 0.10501 | 0.0006105 | 0.0054945 | 718436.413 | 25645.9986 | 1222.8181
488 | 1092 | 1143 | 488.5 | 1072 | 946 | 487.25 | 488.25 | 66.6667 | 69.7802 | 65.4457 | 57.7534 | 0.66667 | 0.6978 | 0.65446 | 0.57753 | 0.031136 | 0.076923 | 1223.2302 | 1822.5216 | 20.5687
509 | 1090 | 1054 | 509.5 | 1054 | 1138 | 508.25 | 509.25 | 66.5446 | 64.3468 | 64.3468 | 69.475 | 0.66545 | 0.64347 | 0.64347 | 0.69475 | 0.021978 | 0.051282 | 2132.9262 | 3596.1236 | 31.293
530 | 1167 | 889 | 530.5 | 1188 | 849 | 529.25 | 530.25 | 71.2454 | 54.2735 | 72.5275 | 51.8315 | 0.71245 | 0.54274 | 0.72527 | 0.51832 | 0.16972 | 0.20696 | 1619.1596 | 451.9038 | 39.3286
551 | 2369 | 70 | 551.5 | 2248 | 55 | 550.25 | 551.25 | 144.6276 | 4.2735 | 137.2405 | 3.3578 | 1.4463 | 0.042735 | 1.3724 | 0.033578 | 1.4035 | 1.3388 | 5.9314 | 18.5663 | 9.8428
572 | 2350 | 3 | 572.5 | 2483 | 3 | 571.25 | 572.25 | 143.4676 | 0.18315 | 151.5873 | 0.18315 | 1.4347 | 0.0018315 | 1.5159 | 0.0018315 | 1.4328 | 1.514 | 0.12097 | 0.0027881 | 0.12081
593 | 2141 | 1 | 593.5 | 1299 | 1 | 592.25 | 593.25 | 130.7082 | 0.06105 | 79.304 | 0.06105 | 1.3071 | 0.0006105 | 0.79304 | 0.0006105 | 1.3065 | 0.79243 | 15.9895 | 91.6589 | 16307.9742

## C1-6
Penlight Shakedown Test 1 |  |  | 2006-06-06 | 16:23 |  | Vs = |  | 137.6679 |  | R = | 100
XLPE | 7-C | Tray
665 C | 40 kW/m2 |  | Conductors | 1 & 6
Time-9 | N11 | N12 | Time-10 | N21 | N22 | Penlight Time | DAQ Time | V11 | V12 | V21 | V22 | I11 | I12 | I21 | I22 | Delta-I1 | Delta-I2 | R1-G | R6-G | R1-6
4 | 1 | 0 | 4.5 | 1 | 0 | 3.25 | 4.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 225400 | 210000 | 210000
25 | 1 | 0 | 25.5 | 1 | 0 | 24.25 | 25.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 225400 | 210000 | 210000
46 | 1 | 0 | 46.5 | 1 | 0 | 45.25 | 46.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 225400 | 210000 | 210000
67 | 1 | 0 | 67.5 | 1 | 0 | 66.25 | 67.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 225400 | 210000 | 210000
88 | 1 | 0 | 88.5 | 1 | 0 | 87.25 | 88.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 225400 | 210000 | 210000
109 | 1 | 0 | 109.5 | 1 | 0 | 108.25 | 109.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 225400 | 210000 | 210000
130 | 1 | 0 | 130.5 | 1 | 0 | 129.25 | 130.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 225400 | 210000 | 210000
151 | 1 | 0 | 151.5 | 1 | 0 | 150.25 | 151.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 225400 | 210000 | 210000
172 | 1 | 0 | 172.5 | 1 | 0 | 171.25 | 172.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 225400 | 210000 | 210000
193 | 2 | 0 | 193.5 | 2 | 0 | 192.25 | 193.25 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 112650 | 210000 | 210000
214 | 1 | 0 | 214.5 | 1 | 0 | 213.25 | 214.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 225400 | 210000 | 210000
235 | 1 | 0 | 235.5 | 1 | 0 | 234.25 | 235.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 225400 | 210000 | 210000
256 | 1 | 0 | 256.5 | 1 | 0 | 255.25 | 256.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 225400 | 210000 | 210000
277 | 1 | 0 | 277.5 | 1 | 0 | 276.25 | 277.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 225400 | 210000 | 210000
298 | 1 | 0 | 298.5 | 1 | 0 | 297.25 | 298.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 225400 | 210000 | 210000
319 | 1 | 0 | 319.5 | 1 | 0 | 318.25 | 319.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 225400 | 210000 | 210000
340 | 1 | 0 | 340.5 | 1 | 0 | 339.25 | 340.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 225400 | 210000 | 210000
361 | 1 | 0 | 361.5 | 1 | 0 | 360.25 | 361.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 225400 | 210000 | 210000
382 | 1 | 0 | 382.5 | 1 | 0 | 381.25 | 382.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 225400 | 210000 | 210000
403 | 1 | 0 | 403.5 | 1 | 0 | 402.25 | 403.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 225400 | 210000 | 210000
424 | 1 | 0 | 424.5 | 1 | 0 | 423.25 | 424.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 225400 | 210000 | 210000
445 | 1 | 0 | 445.5 | 1 | 0 | 444.25 | 445.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 225400 | 210000 | 210000
466 | 172 | 163 | 466.5 | 145 | 139 | 465.25 | 466.25 | 10.5006 | 9.9512 | 8.8523 | 8.486 | 0.10501 | 0.099512 | 0.088523 | 0.08486 | 0.0054945 | 0.003663 | 24275.3331 | 38876.7938 | 1174.892
487 | 1055 | 1142 | 487.5 | 1162 | 1134 | 486.25 | 487.25 | 64.4078 | 69.7192 | 70.9402 | 69.2308 | 0.64408 | 0.69719 | 0.7094 | 0.69231 | 0.053114 | 0.017094 | 26.2568 | 25.4727 | 1.0311
508 | 1111 | 1179 | 508.5 | 1196 | 1159 | 507.25 | 508.25 | 67.8266 | 71.978 | 73.0159 | 70.757 | 0.67827 | 0.71978 | 0.73016 | 0.70757 | 0.041514 | 0.022589 | 545.8628 | 832.7656 | 2.6504
529 | 1304 | 938 | 529.5 | 1182 | 842 | 528.25 | 529.25 | 79.6093 | 57.265 | 72.1612 | 51.4042 | 0.79609 | 0.57265 | 0.72161 | 0.51404 | 0.22344 | 0.20757 | 312.5112 | 1520.4839 | 1.3004
550 | 2146 | 164 | 550.5 | 1896 | 87 | 549.25 | 550.25 | 131.0134 | 10.0122 | 115.7509 | 5.3114 | 1.3101 | 0.10012 | 1.1575 | 0.053114 | 1.21 | 1.1044 | 5.9931 | 100.4687 | 16.8075
571 | 2255 | 2 | 571.5 | 2012 | 3 | 570.25 | 571.25 | 137.6679 | 0.1221 | 122.8327 | 0.18315 | 1.3767 | 0.001221 | 1.2283 | 0.0018315 | 1.3755 | 1.2265 | 0.001104 | 0.088771 | 0.088692
592 | 2239 | 1 | 592.5 | 2009 | 1 | 591.25 | 592.25 | 136.6911 | 0.06105 | 122.6496 | 0.06105 | 1.3669 | 0.0006105 | 1.2265 | 0.0006105 | 1.3663 | 1.2259 | 0.71736 | 13.1649 | 174.5011

## C1-5
Penlight Shakedown Test 1 |  |  | 2006-06-06 | 16:23 |  | Vs = |  | 142.3077 |  | R = | 100
XLPE | 7-C | Tray
665 C | 40 kW/m2 |  | Conductors | 1 & 5
Time-7 | N11 | N12 | Time-8 | N21 | N22 | Penlight Time | DAQ Time | V11 | V12 | V21 | V22 | I11 | I12 | I21 | I22 | Delta-I1 | Delta-I2 | R1-G | R5-G | R1-5
3 | 1 | 0 | 3.5 | 1 | 0 | 2.25 | 3.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 233000 | 210000 | 210000
24 | 1 | 0 | 24.5 | 1 | 0 | 23.25 | 24.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 233000 | 210000 | 210000
45 | 1 | 0 | 45.5 | 1 | 0 | 44.25 | 45.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 233000 | 210000 | 210000
66 | 1 | 0 | 66.5 | 1 | 0 | 65.25 | 66.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 233000 | 210000 | 210000
87 | 1 | 0 | 87.5 | 1 | 0 | 86.25 | 87.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 233000 | 210000 | 210000
108 | 1 | 0 | 108.5 | 1 | 0 | 107.25 | 108.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 233000 | 210000 | 210000
129 | 1 | 0 | 129.5 | 1 | 0 | 128.25 | 129.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 233000 | 210000 | 210000
150 | 1 | 0 | 150.5 | 1 | 0 | 149.25 | 150.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 233000 | 210000 | 210000
171 | 1 | 0 | 171.5 | 1 | 1 | 170.25 | 171.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0.06105 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0 | 233000 | 210000 | 210000
192 | 2 | 0 | 192.5 | 2 | 0 | 191.25 | 192.25 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 116450 | 210000 | 210000
213 | 1 | 0 | 213.5 | 1 | 0 | 212.25 | 213.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 233000 | 210000 | 210000
234 | 2 | 0 | 234.5 | 2 | 0 | 233.25 | 234.25 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 116450 | 210000 | 210000
255 | 1 | 0 | 255.5 | 1 | 0 | 254.25 | 255.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 233000 | 210000 | 210000
276 | 1 | 0 | 276.5 | 1 | 0 | 275.25 | 276.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 233000 | 210000 | 210000
297 | 1 | 0 | 297.5 | 1 | 0 | 296.25 | 297.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 233000 | 210000 | 210000
318 | 1 | 0 | 318.5 | 1 | 0 | 317.25 | 318.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 233000 | 210000 | 210000
339 | 1 | 0 | 339.5 | 1 | 0 | 338.25 | 339.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 233000 | 210000 | 210000
360 | 1 | 0 | 360.5 | 1 | 0 | 359.25 | 360.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 233000 | 210000 | 210000
381 | 1 | 0 | 381.5 | 1 | 0 | 380.25 | 381.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 233000 | 210000 | 210000
402 | 1 | 0 | 402.5 | 1 | 0 | 401.25 | 402.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 233000 | 210000 | 210000
423 | 2 | 0 | 423.5 | 1 | 0 | 422.25 | 423.25 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 116450 | 210000 | 210000
444 | 1 | 0 | 444.5 | 1 | 0 | 443.25 | 444.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 233000 | 210000 | 210000
465 | 2 | 2 | 465.5 | 1176 | 1151 | 464.25 | 465.25 | 0.1221 | 0.1221 | 71.7949 | 70.2686 | 0.001221 | 0.001221 | 0.71795 | 0.70269 | 0 | 0.015263 | 5375386 | 4616.0464 | 113882.8911
486 | 5 | 4 | 486.5 | 1214 | 1189 | 485.25 | 486.25 | 0.30525 | 0.2442 | 74.1148 | 72.5885 | 0.0030525 | 0.002442 | 0.74115 | 0.72589 | 0.0006105 | 0.015263 | 255003.5398 | 4552.9152 | 56802.395
507 | 82 | 8 | 507.5 | 1058 | 1024 | 506.25 | 507.25 | 5.0061 | 0.4884 | 64.591 | 62.5153 | 0.050061 | 0.004884 | 0.64591 | 0.62515 | 0.045177 | 0.020757 | 3039.2686 | 413736.9565 | 28005.731
528 | 358 | 8 | 528.5 | 1337 | 1024 | 527.25 | 528.25 | 21.8559 | 0.4884 | 81.6239 | 62.5153 | 0.21856 | 0.004884 | 0.81624 | 0.62515 | 0.21368 | 0.19109 | 565.4292 | 753.6089 | 21685.0114
549 | 548 | 8 | 549.5 | 1709 | 663 | 548.25 | 549.25 | 33.4554 | 0.4884 | 104.3346 | 40.4762 | 0.33455 | 0.004884 | 1.0433 | 0.40476 | 0.32967 | 0.63858 | 337.002 | 73.2398 | 9380.1066
570 | 2331 | 1 | 570.5 | 2310 | 3 | 569.25 | 570.25 | 142.3077 | 0.06105 | 141.0256 | 0.18315 | 1.4231 | 0.0006105 | 1.4103 | 0.0018315 | 1.4225 | 1.4084 | 0.0064346 | 0.042918 | 0.0429
591 | 2126 | 1 | 591.5 | 2080 | 2 | 590.25 | 591.25 | 129.7924 | 0.06105 | 126.9841 | 0.1221 | 1.2979 | 0.0006105 | 1.2698 | 0.001221 | 1.2973 | 1.2686 | 9.6844 | 12.2002 | 2218.2095

## C1-4
Penlight Shakedown Test 1 |  |  | 2006-06-06 | 16:23 |  | Vs = |  | 131.685 |  | R = | 100
XLPE | 7-C | Tray
665 C | 40 kW/m2 |  | Conductors | 1 & 4
Time-5 | N11 | N12 | Time-6 | N21 | N22 | Penlight Time | DAQ Time | V11 | V12 | V21 | V22 | I11 | I12 | I21 | I22 | Delta-I1 | Delta-I2 | R1-G | R4-G | R1-4
2 | 1 | 0 | 2.5 | 1 | 0 | 1.25 | 2.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 215600 | 210000 | 210000
23 | 1 | 0 | 23.5 | 1 | 0 | 22.25 | 23.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 215600 | 210000 | 210000
44 | 1 | 0 | 44.5 | 1 | 0 | 43.25 | 44.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 215600 | 210000 | 210000
65 | 1 | 0 | 65.5 | 1 | 0 | 64.25 | 65.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 215600 | 210000 | 210000
86 | 1 | 0 | 86.5 | 1 | 0 | 85.25 | 86.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 215600 | 210000 | 210000
107 | 1 | 0 | 107.5 | 1 | 0 | 106.25 | 107.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 215600 | 210000 | 210000
128 | 1 | 0 | 128.5 | 1 | 0 | 127.25 | 128.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 215600 | 210000 | 210000
149 | 1 | 0 | 149.5 | 1 | 0 | 148.25 | 149.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 215600 | 210000 | 210000
170 | 1 | 0 | 170.5 | 1 | 0 | 169.25 | 170.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 215600 | 210000 | 210000
191 | 2 | 0 | 191.5 | 1 | 0 | 190.25 | 191.25 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 107750 | 210000 | 210000
212 | 1 | 0 | 212.5 | 1 | 0 | 211.25 | 212.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 215600 | 210000 | 210000
233 | 2 | 0 | 233.5 | 1 | 0 | 232.25 | 233.25 | 0.1221 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 107750 | 210000 | 210000
254 | 1 | 0 | 254.5 | 2 | 0 | 253.25 | 254.25 | 0.06105 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.0006105 | 0.001221 | 215600 | 210000 | 210000
275 | 1 | 0 | 275.5 | 1 | 0 | 274.25 | 275.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 215600 | 210000 | 210000
296 | 1 | 0 | 296.5 | 1 | 0 | 295.25 | 296.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 215600 | 210000 | 210000
317 | 1 | 0 | 317.5 | 1 | 0 | 316.25 | 317.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 215600 | 210000 | 210000
338 | 1 | 0 | 338.5 | 1 | 0 | 337.25 | 338.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 215600 | 210000 | 210000
359 | 1 | 0 | 359.5 | 1 | 0 | 358.25 | 359.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 215600 | 210000 | 210000
380 | 1 | 0 | 380.5 | 1 | 0 | 379.25 | 380.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 215600 | 210000 | 210000
401 | 2 | 0 | 401.5 | 2 | 0 | 400.25 | 401.25 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 107750 | 210000 | 210000
422 | 1 | 0 | 422.5 | 1 | 0 | 421.25 | 422.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 215600 | 210000 | 210000
443 | 1 | 1 | 443.5 | 1 | 0 | 442.25 | 443.25 | 0.06105 | 0.06105 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0 | 0 | 0.0006105 | 464833600 | 215600 | 215400.0927
464 | 188 | 190 | 464.5 | 206 | 197 | 463.25 | 464.25 | 11.4774 | 11.5995 | 12.5763 | 12.0269 | 0.11477 | 0.116 | 0.12576 | 0.12027 | 0.001221 | 0.0054945 | 173544.2062 | 21954.6892 | 932.0704
485 | 500 | 486 | 485.5 | 361 | 375 | 484.25 | 485.25 | 30.525 | 29.6703 | 22.0391 | 22.8938 | 0.30525 | 0.2967 | 0.22039 | 0.22894 | 0.008547 | 0.008547 | 15232.9444 | 15565.6452 | 239.4084
506 | 1025 | 933 | 506.5 | 1226 | 1099 | 505.25 | 506.25 | 62.5763 | 56.9597 | 74.8474 | 67.094 | 0.62576 | 0.5696 | 0.74847 | 0.67094 | 0.056166 | 0.077534 | 86.8632 | 77.0311 | 9.2809
527 | 1259 | 942 | 527.5 | 1115 | 830 | 526.25 | 527.25 | 76.862 | 57.5092 | 68.0708 | 50.6716 | 0.76862 | 0.57509 | 0.68071 | 0.50672 | 0.19353 | 0.17399 | 248.7808 | 2142.8412 | 4.4627
548 | 1174 | 746 | 548.5 | 1407 | 931 | 547.25 | 548.25 | 71.6728 | 45.5433 | 85.8974 | 56.8376 | 0.71673 | 0.45543 | 0.85897 | 0.56838 | 0.26129 | 0.2906 | 125.305 | 209.265 | 21.4969
569 | 2079 | 2 | 569.5 | 1922 | 1 | 568.25 | 569.25 | 126.9231 | 0.1221 | 117.3382 | 0.06105 | 1.2692 | 0.001221 | 1.1734 | 0.0006105 | 1.268 | 1.1728 | 3.7848 | 12.4038 | 419.3318
590 | 2157 | 1 | 590.5 | 1832 | 1 | 589.25 | 590.25 | 131.685 | 0.06105 | 111.8437 | 0.06105 | 1.3168 | 0.0006105 | 1.1184 | 0.0006105 | 1.3162 | 1.1178 | 0.00014309 | 0.046382 | 0.046361

## C1-3
Penlight Shakedown Test 1 |  |  | 2006-06-06 | 16:23 |  | Vs = |  | 154.2735 |  | R = | 100
XLPE | 7-C | Tray
665 C | 40 kW/m2 |  | Conductors | 1 & 3
Time-3 | N11 | N12 | Time-4 | N21 | N22 | Penlight Time | DAQ Time | V11 | V12 | V21 | V22 | I11 | I12 | I21 | I22 | Delta-I1 | Delta-I2 | R1-G | R3-G | R1-3
1 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0.25 | 1.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 252600 | 210000 | 210000
22 | 1 | 0 | 22.5 | 1 | 0 | 21.25 | 22.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 252600 | 210000 | 210000
43 | 1 | 0 | 43.5 | 1 | 0 | 42.25 | 43.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 252600 | 210000 | 210000
64 | 1 | 0 | 64.5 | 1 | 0 | 63.25 | 64.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 252600 | 210000 | 210000
85 | 1 | 0 | 85.5 | 1 | 0 | 84.25 | 85.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 252600 | 210000 | 210000
106 | 1 | 0 | 106.5 | 1 | 0 | 105.25 | 106.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 252600 | 210000 | 210000
127 | 1 | 0 | 127.5 | 1 | 0 | 126.25 | 127.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 252600 | 210000 | 210000
148 | 1 | 0 | 148.5 | 1 | 0 | 147.25 | 148.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 252600 | 210000 | 210000
169 | 1 | 0 | 169.5 | 1 | 0 | 168.25 | 169.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 252600 | 210000 | 210000
190 | 2 | 0 | 190.5 | 2 | 0 | 189.25 | 190.25 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 126250 | 210000 | 210000
211 | 1 | 0 | 211.5 | 1 | 0 | 210.25 | 211.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 252600 | 210000 | 210000
232 | 1 | 0 | 232.5 | 1 | 0 | 231.25 | 232.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 252600 | 210000 | 210000
253 | 1 | 0 | 253.5 | 1 | 0 | 252.25 | 253.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 252600 | 210000 | 210000
274 | 1 | 0 | 274.5 | 1 | 0 | 273.25 | 274.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 252600 | 210000 | 210000
295 | 1 | 0 | 295.5 | 1 | 0 | 294.25 | 295.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 252600 | 210000 | 210000
316 | 1 | 0 | 316.5 | 1 | 0 | 315.25 | 316.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 252600 | 210000 | 210000
337 | 1 | 0 | 337.5 | 1 | 0 | 336.25 | 337.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 252600 | 210000 | 210000
358 | 1 | 0 | 358.5 | 1 | 0 | 357.25 | 358.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 252600 | 210000 | 210000
379 | 1 | 0 | 379.5 | 1 | 0 | 378.25 | 379.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 252600 | 210000 | 210000
400 | 1 | 0 | 400.5 | 1 | 0 | 399.25 | 400.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 252600 | 210000 | 210000
421 | 1 | 0 | 421.5 | 1 | 0 | 420.25 | 421.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 252600 | 210000 | 210000
442 | 1 | 0 | 442.5 | 1 | 0 | 441.25 | 442.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 252600 | 210000 | 210000
463 | 129 | 124 | 463.5 | 181 | 173 | 462.25 | 463.25 | 7.8755 | 7.5702 | 11.0501 | 10.5617 | 0.078755 | 0.075702 | 0.1105 | 0.10562 | 0.0030525 | 0.004884 | 52190.8735 | 30592.5869 | 1827.896
484 | 605 | 589 | 484.5 | 868 | 983 | 483.25 | 484.25 | 36.9353 | 35.9585 | 52.9915 | 60.0122 | 0.36935 | 0.35958 | 0.52991 | 0.60012 | 0.009768 | 0.070208 | 6335.3912 | 4108.105 | 220.9377
505 | 640 | 584 | 505.5 | 928 | 865 | 504.25 | 505.25 | 39.072 | 35.6532 | 56.6545 | 52.8083 | 0.39072 | 0.35653 | 0.56654 | 0.52808 | 0.034188 | 0.038462 | 4762.1948 | 3566.3222 | 217.0309
526 | 1276 | 927 | 526.5 | 1189 | 890 | 525.25 | 526.25 | 77.8999 | 56.5934 | 72.5885 | 54.3346 | 0.779 | 0.56593 | 0.72589 | 0.54335 | 0.21306 | 0.18254 | 447.2377 | 1337.9908 | 32.5209
547 | 1350 | 900 | 547.5 | 1272 | 843 | 546.25 | 547.25 | 82.4176 | 54.9451 | 77.6557 | 51.4652 | 0.82418 | 0.54945 | 0.77656 | 0.51465 | 0.27473 | 0.2619 | 402.1467 | 572.0798 | 26.1983
568 | 2022 | 3 | 568.5 | 2395 | 3 | 567.25 | 568.25 | 123.4432 | 0.18315 | 146.2149 | 0.18315 | 1.2344 | 0.0018315 | 1.4621 | 0.0018315 | 1.2326 | 1.4603 | 25.701 | 5.5455 | 879.1848
589 | 2527 | 1 | 589.5 | 2360 | 2 | 588.25 | 589.25 | 154.2735 | 0.06105 | 144.0781 | 0.1221 | 1.5427 | 0.0006105 | 1.4408 | 0.001221 | 1.5421 | 1.4396 | 0.00047678 | 0.039588 | 0.039573

## C1-2
Penlight Shakedown Test 1 |  |  | 2006-06-06 | 16:23 |  | Vs = |  | 136.569 |  | R = | 100
XLPE | 7-C | Tray
665 C | 40 kW/m2 |  | Conductors | 1 & 2
Time-1 | N11 | N12 | Time-2 | N21 | N22 | Penlight Time | DAQ Time | V11 | V12 | V21 | V22 | I11 | I12 | I21 | I22 | Delta-I1 | Delta-I2 | R1-G | R2-G | R1-2
0 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | -0.75 | 0.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 223600 | 210000 | 210000
21 | 1 | 0 | 21.5 | 1 | 0 | 20.25 | 21.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 223600 | 210000 | 210000
42 | 1 | 0 | 42.5 | 1 | 0 | 41.25 | 42.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 223600 | 210000 | 210000
63 | 1 | 0 | 63.5 | 1 | 0 | 62.25 | 63.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 223600 | 210000 | 210000
84 | 1 | 0 | 84.5 | 1 | 0 | 83.25 | 84.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 223600 | 210000 | 210000
105 | 1 | 0 | 105.5 | 1 | 0 | 104.25 | 105.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 223600 | 210000 | 210000
126 | 1 | 0 | 126.5 | 1 | 0 | 125.25 | 126.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 223600 | 210000 | 210000
147 | 1 | 0 | 147.5 | 1 | 0 | 146.25 | 147.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 223600 | 210000 | 210000
168 | 1 | 0 | 168.5 | 1 | 0 | 167.25 | 168.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 223600 | 210000 | 210000
189 | 2 | 0 | 189.5 | 2 | 0 | 188.25 | 189.25 | 0.1221 | 0 | 0.1221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0 | 0.001221 | 0.001221 | 111750 | 210000 | 210000
210 | 1 | 0 | 210.5 | 1 | 0 | 209.25 | 210.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 223600 | 210000 | 210000
231 | 1 | 0 | 231.5 | 1 | 0 | 230.25 | 231.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 223600 | 210000 | 210000
252 | 1 | 0 | 252.5 | 1 | 0 | 251.25 | 252.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 223600 | 210000 | 210000
273 | 1 | 0 | 273.5 | 1 | 0 | 272.25 | 273.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 223600 | 210000 | 210000
294 | 1 | 0 | 294.5 | 1 | 0 | 293.25 | 294.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 223600 | 210000 | 210000
315 | 1 | 0 | 315.5 | 1 | 0 | 314.25 | 315.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 223600 | 210000 | 210000
336 | 1 | 0 | 336.5 | 1 | 0 | 335.25 | 336.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 223600 | 210000 | 210000
357 | 1 | 0 | 357.5 | 1 | 0 | 356.25 | 357.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 223600 | 210000 | 210000
378 | 1 | 0 | 378.5 | 1 | 0 | 377.25 | 378.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 223600 | 210000 | 210000
399 | 1 | 0 | 399.5 | 1 | 0 | 398.25 | 399.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 223600 | 210000 | 210000
420 | 1 | 0 | 420.5 | 1 | 0 | 419.25 | 420.25 | 0.06105 | 0 | 0.06105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 223600 | 210000 | 210000
441 | 2 | 1 | 441.5 | 1 | 0 | 440.25 | 441.25 | 0.1221 | 0.06105 | 0.06105 | 0 | 0.001221 | 0.0006105 | 0.0006105 | 0 | 0.0006105 | 0.0006105 | 223600 | 223600 | 223300.1341
462 | 42 | 41 | 462.5 | 89 | 84 | 461.25 | 462.25 | 2.5641 | 2.5031 | 5.4335 | 5.1282 | 0.025641 | 0.025031 | 0.054335 | 0.051282 | 0.0006105 | 0.0030525 | 242481.5234 | 43259.719 | 5241.5421
483 | 983 | 957 | 483.5 | 963 | 938 | 482.25 | 483.25 | 60.0122 | 58.4249 | 58.7912 | 57.265 | 0.60012 | 0.58425 | 0.58791 | 0.57265 | 0.015873 | 0.015263 | 7608.7618 | 10053.5766 | 30.7288
504 | 928 | 893 | 504.5 | 1126 | 1145 | 503.25 | 504.25 | 56.6545 | 54.5177 | 68.7424 | 69.9023 | 0.56654 | 0.54518 | 0.68742 | 0.69902 | 0.021368 | 0.0116 | 1970.1341 | 2840.1342 | 45.0001
525 | 1152 | 873 | 525.5 | 1075 | 811 | 524.25 | 525.25 | 70.3297 | 53.2967 | 65.6288 | 49.5116 | 0.7033 | 0.53297 | 0.65629 | 0.49512 | 0.17033 | 0.16117 | 589.7691 | 918.6602 | 21.9002
546 | 1207 | 788 | 546.5 | 1153 | 887 | 545.25 | 546.25 | 73.6874 | 48.1074 | 70.3907 | 54.1514 | 0.73687 | 0.48107 | 0.70391 | 0.54151 | 0.2558 | 0.16239 | 170.7214 | 427.5122 | 24.8889
567 | 2175 | 3 | 567.5 | 2032 | 3 | 566.25 | 567.25 | 132.7839 | 0.18315 | 124.0537 | 0.18315 | 1.3278 | 0.0018315 | 1.2405 | 0.0018315 | 1.326 | 1.2387 | 2.892 | 10.6479 | 189.2564
588 | 2237 | 2 | 588.5 | 2053 | 1 | 587.25 | 588.25 | 136.569 | 0.1221 | 125.3358 | 0.06105 | 1.3657 | 0.001221 | 1.2534 | 0.0006105 | 1.3645 | 1.2527 | 0.00049124 | 0.089485 | 0.089405